## 谈判内容及采购需求

本次采购项目为政务云机房动环相关设备项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 参数配置 |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 类型 | 参数类别 | 具体参数要求 | 块 | 240 |
|  |  | - 总体要求 | 1.产品类型 | 固定型阀控式密封铅酸蓄电池，免维护设计，所投产品为正品，满足工信部《铅蓄电池行业规范条件（2015年本）》相关要求。 |  |  |
|  |  |  | 2.设计寿命 | 在环境温度25℃下，浮充设计寿命不低于10年 |  |  |
|  |  |  | 3.应用场景 | 用于数据中心机房UPS不间断电源系统，为关键IT负载提供后备电力保障。具备电压、阻值、温度等电池单体实时监测功能。所供蓄电池与中心现有UPS主机兼容并提供调试服务。 |  |  |
|  |  |  | 4.质保要求 | 提供不低于3年的质保，质保期内出现质量问题应免费更换 |  |  |
|  |  | - 电气参数与放电性能 | 1.标称电压与容量 | 12V/200AH |  |  |
|  |  |  | 2.放电性能 | 高倍率放电能力：以30I10放电3分钟，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常 |  |  |
|  |  |  |  | 15分钟单体放电功率：≥520瓦特@1.67V（25℃） |  |  |
|  |  |  |  | 3小时率放电容量：≥0.92C10 |  |  |
|  |  |  |  | 过度放电：容量恢复值应≥98.5% |  |  |
|  |  |  | 3. 容量保存率 | 容量保存率：在25℃±5℃环境中静置28天后，容量保存率≥98.8% |  |  |
|  |  |  |  | 容量一致性：同组蓄电池10H率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤1.2% |  |  |
|  |  |  | 4.密封反应效率 | 密封反应效率：应≥98.2% |  |  |
|  |  |  | 5.电池间连接电压降 | 在5.5I10放电条件下，应≤4.8mV； |  |  |
|  |  |  | 6.端电压均衡性 | 开路电压最高与最低差值应≤25% |  |  |
|  |  | - 物理与安全 | 1.单体重量 | ≥52公斤 |  |  |
|  |  |  | 2.单体尺寸 | 长≤522cm宽≤240cm高≤223cm |  |  |
|  |  |  | 3.阻燃性能 | 蓄电池壳、盖、安全阀、连接条保护罩应符合GB/T2408-2021中的第8.4.2条HB（水平级）和第9.4条V-0（垂直级）的要求 |  |  |
|  |  |  | 4.气密性要求 | 蓄电池壳体应承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形 |  |  |
|  |  |  | 5.耐过充能力 | 完全充电后的电池在（25±5）℃环境中，以0.03C10电流再充电160h，静置1h，外观应无明显变形及渗液； |  |  |
|  |  | - 供应商须根据以上参数要求，提供但不限于第三方出具的检测报告、认证证书,以及官网截图、工艺流程、产品彩图等证明材料。 |  |  |  |  |
| 2 | 机房精密空调1 | - 1、制冷量≥66kW、风量≥18000m3/h、下送风方式，全年能效比须≥9.6。 - 2、具备变频压缩机模式、低压比模式、氟泵自然冷模式等模式 - 3、采用永磁同步直流无刷变频涡旋压缩机，转速可在1800-6000RPM之间调节，可按照机房负荷动态20%-110%自动调节冷量。 - 4、具备断电快启功能，再次通电后1分钟内压缩机启动至不低于总功率的88%。 - 5、具备RS485通讯接口，具备互通协议，起到降低空调能耗，降低机房整体PUE，且免费与现有动环等软件系统对接。支持与机房原有空调轮巡使用，并提供轮巡功能实现方案。 - 6、受安装环境限制，单个制冷系统对应的室外机机组占地面积不能大于1.5m2。室外机应采用节地型冷凝器，氟泵集成于冷凝器，最大化节省室外占地空间。 - 7、采用的集中式冷凝器配置D级以上防雷器。 - 8、室外机噪音在距离1m处应小于等于55dB。 - 供应商须根据以上参数要求，提供但不限于第三方出具的检测报告、认证证书,以及官网截图、工艺流程、产品彩图等证明材料。 |  |  | 台 | 2 |
| 3 | 配电间精密空调2 | - 1、制冷量≥12.5kW、风量≥3100m3/h、上送风方式，全年能效比须≥4.1。 - 2、具备RS485通讯接口，具备互通协议，起到降低空调能耗，降低机房整体PUE，且免费与现有动环等软件系统对接。支持与机房原有空调轮巡使用，并提供轮巡功能实现方案。 - 供应商须根据以上参数要求，提供但不限于第三方出具的检测报告、认证证书,以及官网截图、工艺流程、产品彩图等证明材料。 |  |  | 台 | 1 |

（二）技术要求

1.蓄电池

（1）工期：≤24小时，即供货商在此项产品到货后3个工作日内向采购人上报《割接方案》，方案经采购人审批通过后，旧电池拆除、新电池安装等割接时间不得超过24个小时。

（2）因安装环境受限，须供应商实地踏勘。供应商响应文件中实施方案内容须包括但不限于：现状分析、施工准备、部署方案（含布局图、后备时长测算）、施工过程、安装测试、售后质保等内容。主要施工内容为旧电池拆除、新电池安装工艺流程；提前与现网UPS（利旧）厂商做好技术对接；施工时不得中断服务器、机柜、空调等设备用电；旧电池拆除并运输至本地库房；待整个电池组安装完毕、满电情况下，进行深、浅度放电等相关检测，并出具第三方检测报告。割接全程必须准备好相关安全施工措施，严格按照电力施工规范进行施工。

（3）投标文件中实施方案应内容明确、逻辑清晰、可操作性强，若实施方案勘察数据不实、方案表述模糊、关键内容缺失等问题，无法满足招标人采购需求，存在交付风险的情况，视为无效响应，将按相关采购规定处理。

2.精密空调

（1）工期：≤48个小时，即中标供货商在此项产品到货后3个工作日内向采购人上报施工《割接方案》，旧空调拆除、新空调安装等割接时间不得超过48个小时。

（2）因安装环境受限，须供应商实地踏勘。供应商响应文件中实施方案内容须包括但不限于：现状分析、施工准备、部署方案（含布局图）、施工过程、安装测试、售后质保等内容。主要施工内容为中心机房内2台旧空调拆除，原址安装2台精密空调1，配电间室温内安装精密空调2；对现有空调铜管、天花吊顶等机房现网设施进行踩踏保护；铜管、电缆等主要辅材须选用国标正规产品；割接过程须对机房采取相关临时降温措施，不得使机房温度过高；安装完成后，将拆除下的旧空调相关配件运输至本地库房，对机房施工环境进行修复，并进行新设备检测，出具第三方检测报告。割接全程必须准备好相关安全施工措施，严格按照空调施工规范进行施工。

（3）投标文件实施方案应内容明确、逻辑清晰、可操作性强，若实施方案勘察数据不实、方案表述模糊、关键内容缺失等问题，无法满足招标人采购需求，存在交付风险的情况，视为无效响应，将按相关采购规定处理。

（三）商务要求

1.报价范围

采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，须在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的响应无效。空调铜管、电缆、制冷剂等主要辅材须为国标产品，并列明品牌型号。报价为包干价，包括但不限于新旧设备的拆除、运输、搬运、安装、调试、对接、辅材、配件、工具等所有杂费。

2.产品质保

供应商须提供3年产品质保服务，质保期从验收通过之日算起。质保期内，供应商每半年应提供一次免费现场巡检服务，包括检查蓄电池运行状态、性能参数，并出具巡检报告。供应商须提供3年质保承诺函。

3.售后服务

供应商在接到故障报修电话后，立即响应，并在2小时内到场。一般故障6小时内完成处置，重大故障须在24小时内恢复运行。供应商须提供售后质保服务承诺函。