磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

根据国家及地方有关法律法规的规定，按照《人民防空工程防护设备产品质量检测与施工验收标准》《人民防空工程施工及验收规范》《人民防空工程防护设备试验检测与质量检测标准》等要求，对西安市未央区二府庄城改安置楼工程项目开展人防工程检测服务(二府庄城改安置楼人防工程项目一、二期共五个人防单元(一期总人防检测面积约:4386.75㎡、二期建筑面积约:474.38㎡，掩蔽面积约: 320㎡。)，具体服务内容包含但不限于人防工程防护设备检测、人防主体结构检测、人防工程平战转换预案编写、人防标识标牌检测、检测前期配合等服务内容，要求各项服务符合国家、省、市（行业）强制性标准及采购人要求的合格标准，并协助采购人完成工程项目通过人防验收。

3.2服务内容及服务要求

3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 550,649.00

采购包最高限价（元）: 550,649.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量 单位 | 所属行业 | 是否 核心 产品 | 是否 允许 进口 产品 | 是否 属于 节能 产品 | 是否 属于 环境 标志 产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二府庄城改安置楼人防工程项目检测服务 | 1.00 | 550,649.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：二府庄城改安置楼人防工程项目检测服务

| 序号 | 参数 性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2.1服务内容：根据国家及地方有关法律法规的规定，按照《人民防空工程防护设备产品质量检测与施工验收标准》《人民防空工程施工及验收规范》《人民防空工程防护设备试验检测与质量检测标准》等要求，对西安市未央区二府庄城改安置楼工程项目开展人防工程检测服务(二府庄城改安置楼人防工程项目一、二期共五个人防单元(一期总人防检测面积约:4386.75㎡、二期建筑面积约:474.38㎡，掩蔽面积约: 320㎡。)，具体服务内容包含但不限于人防工程防护设备检测、人防主体结构检测、人防工程平战转换预案编写、人防标识标牌检测、检测前期配合等服务内容，具体如下（包含但不限于）： 人防检测服务内容汇总表 序号; 检测项目; 服务内容; 检测数量 （防护单元）; 备注. 1; 人防工程防护设备检测; 1.防护设备质量检测; 5; 包含但不限于附件1全部内容. 2.通风系统检测. 2; 人防主体结构检测; 1.构件现龄期混凝土抗压强度抽查；; 5; 包含但不限于附件2全部内容. 2.构件钢筋位置、数量、间距及保护层厚度探测；. 3.构件截面、轴线尺寸检测；. 4.人防预留孔洞及预埋件施工质量检测。. 3; 人防工程平战转换预案; 方案编写; 5. 4; 人防标识标牌检测; 管理标识、导引标识、功能性标识、设备标识、提示性标识。; 5; 包含但不限于附件3全部内容. 5; 前期配合服务; 根据建设单位提供的最新资料增加前期配合; 5; 包含但不限于附件4全部内容. 2.2技术要求：服务方具备开展人防工程检测服务的技术力量和经验，采取科学、严谨、针对性强的执行方案，按照国家法律法规的有关规定及操作规程做好项目的实施计划、组织协调、难点、重点把握、质量控制等全方面工作；技术符合国家有关人防检测依据和标准及陕西省关于人防检测的文件规定，依据不限于： （1）《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004； （2）《人民防空工程质量验收与评价标准》 RFJ01-2015； （3）《人民防空工程防护设备产品质量检测与施工验收标准》RFJ01-2002； （4）《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》RFJ04-2009； （5）《国防工程施工验收规范》 GJ4315.3-2006； （6）《焊缝无损检测超声波检测技术检测等级和评定》GB/T 11345-2013； （7）《钢结构焊接规范》GB50661-2011； （8）《无损检测焊接磁粉检测》GB/T26952-2011； （9）《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB/T 9286-1998； （10）《色漆和清漆漆膜厚度的测定》GB/T 13452.2-2008； （11）《接触式超声脉冲回波法测厚方法》GB/T 11344-2008； （12）《热轧钢板和钢带的尺寸 外形 重量及允许偏差》GB/ T709-2019； （13）《混凝土钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2019； （14）《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T 23-2011； （15）《风机 压缩机 泵安装工程施工及验收规范》 GB 50275-2010； （16）《工业通风机现场性能测试》 GB/T 10178-2006； （17）《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016； （18）《未注公差的线性和角度尺寸的公差》 GB/T 1804-2000； （19）《通风与空调系统性能检测规程》 DG/TJ08-802-2005； （20）《检验检测报告编制规范》DB61/T1327.5-2002； （21） 其他人防检测依据和标准相关文件和资料。 2.3进度要求：通过采取科学合理、针对性强的技术组织和实施方法将项目实施进度控制在采购人所要求的合理时间节点内。 2.4服务要求：（1）服务方须指派专属人员与采购人联系服务事宜，服务响应时间应根据采购人实际安排随时调整。 （2）所有服务方式均为服务方上门服务，即由服务方派员到服务现场，项目实行包工包料、包组织、包服务，由此产生的一切费用均由服务方承担。 （3）服务方需根据服务实际情况编制服务方案、管理方案、服务计划、重点难点分析、质量控制、整改意见及措施、合理化建议等方案措施。 （4）服务方在本项目人员要求技术水平高、组织能力强、有丰富的实践经验，懂管理、善于协调。服务人员中的组织人员、技术人员、监管人员、辅助人员等要求有服务经验；服务队伍稳定，保证整个项目顺利完成，服务方未经采购人同意，不得擅自更换本项目在响应文件中指定的服务队伍。 （5）服务过程中，严格遵守各种管理规定及规章制度，做到奉公守法、诚实守信、廉洁自律、安全文明；服务过程中如发生工伤及意外事故由服务单位负责。 （6）服务方拟投入的服务人员对于在工作中获悉的一切政府工作的信息应严格保守秘密，不得泄露；对于违反者，给采购人单位造成不良社会影响的，或给采购人单位造成损失的，由服务方承担赔偿责任。 （7）严格按照国家、陕西省、西安市有关规定及采购人要求进行服务，不得随意更改或者变换服务内容，每项服务内容在实施前应事先取得采购人的落实后方可实施。 （8）配合促进采购人安排的其他人防工程检测相关工作。 （9）项目服务完成后，要妥善保管有关各方提供的各类资料，按采购人要求出具相关检测报告并对相关资料进行收集、整理、装订成册，交付采购人归档保存。 2.5成果要求：（1）当检测工作全部结束，成交供应商向采购人提交检测报告，检测报告内容应完整真实、科学严谨，包含整改意见及可行方案，最终满足采购人完成工程项目通过人防验收要求。 （2）按采购人实际需求提供纸质成果和与纸质成果相对应的电子文档。 2.6质量标准：（1）各项服务符合国家、省、市（行业）强制性标准及采购人要求的合格标准，并协助采购人完成工程项目通过人防验收。 （2）服务、产品（如有）执行的标准、规范：必须执行国家、行业强制性标准；没有国家、行业强制性标准的按①国家标准、规范→②行业标准、规范→③地方标准、规范→④团体标准、规范→⑤企业标准、规范类推顺序执行；凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准，所有标准哪个标准高执行哪个标准。 |

3.2.3人员配置要求

采购包1：

服务方按项目服务要求及特性，自行组织实施与管理，建立以负责人为核心的项目团队（项目负责人、技术负责人、辅助人员等），相关人员经过严格培训，有相关工作经验，能够胜任项目工作，保证项目顺利实施。

3.2.4设施设备要求

采购包1：

服务方根据项目采购项目特性及要求，自行配置投入履行合同所必需的各类设施设备（不限于专业设备、辅助设备、工具、软件等）及场所，保证项目顺利实施。

3.2.5其他要求

采购包1：

本项目所属行业为： 其他未列明行业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）

3.3商务要求

3.3.1服务期限

采购包1：

自签订合同之日起至项目完成人防工程验收

3.3.2服务地点

采购包1：

按采购人指定地点

3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是检测服务结果验收的重要依据，采购人根据有关规范、规定及项目检测服务要求对服务方提供的检测服务进行检查或考核，服务方须接受采购人有关检测服务的各类考核或检查；若检测服务结果验收不通过或检测服务质量不符合采购要求，服务方应在一定期限内以采购人要求的标准进行整改或完善检测服务，并再次进行检测服务考核或检查，若服务方在接受检查整改后最终仍未按要求提供符合要求的检测服务，采购人有权按违约予以撤项，由此产生的一切责任和费用均由服务方承担，具体按照合同相关条款执行。

3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

3.3.5支付约定

采购包1： 付款条件说明： 服务方提供检测报告电子版后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 60.00%。

采购包1： 付款条件说明： 服务方提交纸质版检测报告，且工程项目通过人防验收后 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 40.00%。

3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1：

详见拟签订采购合同相关条款。

3.4其他要求

一、供应商的磋商报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的直接费用、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，包括但不限于：检测费、人工费、设备使用费、资料费、管理费、检测服务验收费、利润和税金等全部费用；在提供服务的过程中的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。 二、磋商有效期 1.出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购代理机构或采购人可于磋商有效期满之前，以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。 2.在磋商有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。 3.成交供应商的磋商有效期自动延长至合同终止为止。 三、合格供应商少于3家的处理 1.评审过程中，若出现合格供应商只有2家时，符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第3条第4项情形的，或者本项目为政府购买服务指导性目录中的，可以继续进行；只有1家时，采购人应依法重新组织采购活动。 2.评审过程中，除符合第1条条款规定情形外，若出现合格供应商少于3家时，采购人应依法重新组织采购活动。 四、分公司独立参与磋商时，不能使用总公司的资质或业绩；总公司授权分公司或分支机构参与磋商，可以使用总公司的资质或业绩。总公司单独参与磋商时，可以使用分公司的业绩，在相关资质证书的管理要求和适用范围内可以使用分公司资质。 五、文件中签名是指：手写签名或加盖签名章（含电子章、印章、签名章），盖章是指加盖单位章（含电子章）。 六、恶意质疑、投诉的法律后果 1.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为将予以严肃处理： 《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实或提供虚假材料或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。 2.对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用： （1）《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。 （2）《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 七、参与本项目的供应商应通过陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统在线实施报名、获取采购文件、响应、报价等操作，供应商无需现场提供纸质响应文件。但在中标（成交）后，中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时需提供纸质响应文件正本一套、副本一套用于备案，纸质响应文件应通过专用制作软件直接打印，确保与项目电子化交易系统中的电子响应文件保持一致，不允许修改和补充。中标（成交）通知书领取地址：西安市雁塔区雁翔路111号赛格·中京坊6幢1（公寓A1）单元2层10201室招标一部。

附件1：

人防工程防护设备检测

| 西安市未央区二府庄城改安置楼工程项目（一期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0608 | 2 |
| 2 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0716 | 17 |
| 3 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM1020 | 5 |
| 4 | 单扇活门槛钢筋混凝土密闭门 | BHM1020 | 11 |
| 5 | 单扇活门槛钢筋混凝土密闭门 | BHM1220 | 7 |
| 6 | 单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM0716-15 | 1 |
| 7 | 单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM1020-15 | 8 |
| 8 | 单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM1220-15 | 9 |
| 9 | 单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM1520-15 | 1 |
| 10 | 双扇活门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM5025-15 | 1 |
| 11 | 双扇活门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM6025-15 | 2 |
| 12 | 悬板活门 | BMH5700-15 | 10 |
| 13 | 悬板活门 | BMH8000-15 | 1 |
| 14 | 通风系统检测 | 通风系统 | 4 |
| 15 | 通风系统安装质量 | 自动（超压）排气活门 | 8 |
| 16 | 通风系统安装质量 | 防爆波活门通风面积 | 11 |
| 17 | 防护设备安装质量 | 门面积1.1m²至2.5m² | 60 |
| 18 | 防护设备安装质量 | 门面积2.6m²至4.5m² | 1 |
| 19 | 防护设备安装质量 | 门面积9m²至18m² | 3 |
| 20 | 密闭阀门安装质量 | 密闭阀门 | 22 |
| 西安市未央区二府庄城改安置楼工程项目（二期） |  |  |  |
| 人防地下室 |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 型号规格 | 数量 |
| 1 | 钢筋混凝土防护密闭门 | BFM0608-15 | 2 |
| 2 | 钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM1020-15 | 1 |
| 3 | 钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM1220-15 | 2 |
| 4 | 钢筋混凝土密闭门 | BM0608 | 1 |
| 5 | 钢筋混凝土密闭门 | BHM1020 | 4 |
| 6 | 悬摆波活门 | BHM5700-15 | 1 |
| 7 | 通风系统检测 | 通风系统 | 1 |
| 8 | 通风系统安装质量 | 自动（超压）排气活门 | 2 |
| 9 | 通风系统安装质量 | 防爆波活门通风面积 | 1 |
| 10 | 防护设备安装质量 | 门面积1.1m²至2.5m² | 10 |
| 11 | 密闭阀门安装质量 | 密闭阀门 | 4 |

附件2：

人防主体结构检测

| 序号 | 分项 |
| --- | --- |
| 1 | 构件现龄期混凝土抗压强度抽查 |
| 2 | 钢筋位置、数量、间距检测 |
| 3 | 构件截面尺寸抽检 |
| 4 | 构件轴线尺寸抽检 |
| 5 | 人防预留孔洞及预埋件施工质量检测 |

附件3：

人防标识标牌

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 1地块 |  |  |  |  | 2地块 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 防1 | 防2 | 防3 | 防4 | 电站 | 防1 | 防2 |  |
| 1 | 外部指示标识（750*300） |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 标志标识（660*300） |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| 3 | 口部标识（580*200） |  | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 12 |
| 4 |  | 战时次要出入口 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 12 |
| 5 | 防护单元功能标识（人员掩蔽660*220） |  | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 12 |
| 6 | 功能房间标牌（390*130） | 进风机房 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| 7 |  | 排风机房 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| 8 |  | 滤毒室 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| 9 |  | 防化值班室 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| 10 |  | 洗消间 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| 11 |  | 密闭通道 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| 12 |  | 防毒通道 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| 13 |  | 扩散室 | 个 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 12 |
| 14 |  | 除尘室 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| 15 |  | 男干厕 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| 16 |  | 女干厕 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| 17 |  | 战时水箱 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| 18 | 墙体标识 | 200mm宽 | 米 | 302 | 302 | 302 | 302 | 35 | 302 | 302 | 1847 |
| 19 | 人防工程平面示意图 | 800*1300 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| 20 | 人防工程维护管理制度 | 800*600 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| 21 | 人防工程平时使用须知 | 800*600 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |
| 22 | 通风方式 | 500*700 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 6 |

附件4：

人防检测配合工作

| 一、人防设备、通风系统检测前预处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 |  | 服务数量 |  | 备注 |  |  |  |
| 1 | 人防防护设备检测前预处理 |  | 20樘，二府庄地区城中村综合改造安置楼项目（一期/二期） |  | 包含但不限于二府庄地区城中村综合改造安置楼项目（一期/二期）的人防防护设备：人防密闭门、防护密闭门、防爆波活门、自动（超压）排气活门、悬摆活门、密闭阀门等因安装时间较长且长时间未启动运行，不能正常启闭运行状态的所有防护设备，需进行预处理等，最终达到检测条件。 |  |  |  |
| 2 | 人防通风系统设备检测前预处理 |  | 5个人防单元 |  | 包含但不限于现场通风系统因长时间未启动，设备不能进行正常运转等，检测前需进行调试等，最终达到检测条件。 |  |  |  |
| 3 | 卫生打扫、垃圾处理 |  | 5个人防单元 |  | 包含但不限于现场堆放的大量杂物，导致无法正常检测，需要进行处理的，最终达到满足检测要求。 |  |  |  |
| 二、人防主体结构施工质量检测开凿及恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼栋号 | 墙抽检数量包含临空墙、门框墙等 |  | 梁抽检数量 |  | 板抽检数量 | 合计 | 备注 |  |
| 1 | 1#楼 | 44 |  | 20 |  | 13 | 77 | 楼栋号对应相应人防区域 包含但不限于检测范围内所有主体结构的检测开凿等，最终达到满足检测要求。 |  |
| 2 | 2#楼 | 73 |  | 20 |  | 13 | 106 |  |  |
| 3 | 3#楼 | 61 |  | 13 |  | 13 | 87 |  |  |
| 4 | 4#楼 | 52 |  | 13 |  | 13 | 78 |  |  |
| 5 | 7#楼 | 28 |  | 8 |  | 8 | 44 |  |  |