# 采购需求：

# 第一包：

- 一、项目概况

污水处理设施运维服务，采购包1新合街道东片；

本项目所属行业：其他未列明行业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。

标的名称：污水处理设施运维服务采购包1

- 二、服务内容及要求

- （一）设施日常运维与设备保障

- ①负责对污水处理设施进行日常管理维护，确保污水处理站正常运行；每周对配套水泵，加药泵、曝气机及电箱、流量表进行维修保养，MBR膜每月进行清洗一次；确保污水处理设施无堵塞、渗漏、开裂、破损，各处理场站及周边无杂物堆放，做到整洁美观。

- ②负责对污水处理收集管网、渠道安排专人每周一次进行巡查，对管网堵塞及时进行清掏维护，对井盖破损、缺失及时进行更新，确保生活污水收集管网规范运行。

- （二）水质监测与达标保障

①每周对排放污水进行1次自检；同时每季度委托第三方专业检测机构对各场站出水水质和涝池水质进行专业检测。

②要求出水口水质达到一级A标准，涝池水质达标；检测结果达标情况作为运维费考核重要依据。

- （三）专项设施建设与维护

①负责在污水处理站及提升泵站建设远程监控平台。

②负责涝池人工浮岛及水生植物的维护，曝气装置的运行和维保；每天检查涝池周围护栏情况，出现损坏及时维修。

- （四）污泥处置管理

①负责污水站产生的剩余污泥应及时处置，并应提出相应的处理方案。

②污泥的收集、处理、转运应符合国家相应的法律法规，不得在处理过程中造成二次污染。

- （五）应急保障与安全生产管理

①负责建立应急处理预案，如出现异常情况（如计划性和突发性停电、连续暴雨引起的进水量异常、设备或管道损坏等情况）时，需保证系统正常运转。

②负责承担设施运行维护管理安全生产责任，严格按操作规程操作；加强对操作人员的安全教育，每天检查设施的运行维护及设备运转情况，及时纠正、排除安全隐患，保证运行维护安全、规范、优质、高效。

③做好涝池周边警示标语的悬挂，做好风险隐患排查，避免出现造成人员伤亡事故。

- （六）费用缴纳与台账管理

①负责及时向设施所在的供电单位缴纳运维产生的电费、水费等，相关费用以实际发生电费额（电费单或者缴费凭证）为准。

②不得出现因拖欠电费导致的设备运行间断，如出现问题，将依据问题情况扣减相关运维费用；造成违规排污的，依据国家环保相关规定进行处罚，相关责任和罚金均由投标人承担。

③建立运行管理台账，落实巡视、检查、检修、污泥处置、安全生产、进出水水质记录、药剂添加等相关制度；完善巡视记录表、设备检查记录表、药剂添加记录、交接班记录、出水量记录、设备运行记录等相关台账资料。

④每月出具运营管理总结，每月定时上报招标人。

- （七）考核与履约保障

①监督部门对各个场站水质进行监督性检测，其结果对于运维费考核具有决定性因素。

②根据招标人制定运维服务考核制度，当中标人提供的服务未通过考核时，招标人有权根据考核制度扣减中标人运维费用。

- 三、污水处理设施运维区域清单

| 采购包1：新合街道东片 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污水处理设施名称 | 建设地点 | 收水范围 | 处理工艺 | 设计日处理量（吨/天） | 管网长度(m) | 备注 |
| 1 | 占家村东污水处理站 | 占家村 | 占家村4、5、6组 | A2O+MBR膜 | 50 | 2800 |  |
| 2 | 侯家村污水处理站 | 侯家村 | 侯家村、马寨村 | A2O+MBR膜 | 300 | 3747 |  |
| 3 | 占家村西污水处理站 | 占家村 | 占家村1、2、3组 | A2O+MBR膜 | 50 | 2800 |  |
| 4 | 呼家东村处理站 | 呼家村 | 呼家3组 | A2O+MBR膜 | 50 | 1500 |  |
| 5 | 马寨村管网 | 马寨村 | 马寨村 | / | / | 8030 | 2座提升泵站 |
| 6 | 和平村管网 | 和平村 | 和平村 | / | / | 4310 | 2座提升泵站 |
| 7 | 呼家西村管网 | 呼家西村 | 呼家西村 | / | / | 3000 |  |
| 8 | 李家村管网 | 李家村 | 李家村 | / | / | 10280 | 6座提升泵站 |
| 9 | 唐王寨村管网 | 唐王寨村 | 唐王寨村 | / | / | 10168 |  |
| 10 | 新合村管网 | 新合村 | 新合村 | / | / | 12000 | 1座提升泵站 |
| 合计 |  |  |  |  | 450 | 58635 | 11座提升泵站 |
| 注：每座污水处理站配备相应涝池。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、服务标准

1 执行标准

按照招标文件、投标人投标文件中承诺的内容及采购人要求执行；在实施过程中，如果国家或有关部门颁布了新的服务标准或规范，则投标人应采用新的标准或规范进行实施。

由投标人每周开展一次水质自检，第三方检测机构每季度开展一次水质监测，出水水质标准按下表所示标准执行执行标准根据（包括但不限于）以下质量标准进行：保证出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）

具体指标如下表所示：

出水标准

| 水质项目 | COD | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值（mg/L） | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6-9 |

注：括号外数值为水温〉12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2 人员配置要求

2.1 团队要求：项目运维团队需建立完善的组织架构，岗位职责划分清晰明确，需根据污水处理设施处理规模、实际进水水质水量波动及运维工作量，适时增减运维人员，确保各岗位人员足额到位。

3设施设备配置要求

须具备完成本项目所需的设施设备

4 考核（验收）标准和方法

按照招标文件、投标人投标文件中承诺的内容及采购人要求执行；在实施过程中，如果国家或有关部门颁布了新的服务标准或规范，则投标人应采用新的标准或规范进行实施。

五、商务要求

1、服务期限

自合同签订之日起一年。

2、服务地点

采购人指定地点。

3、支付约定

（1）运营服务费：按季度支付（如经甲方对乙方的考核产生扣款，则在每季度应付服务费中直接扣除相应金额。）

（2）应急处置费：暂定为150000元根据甲方下派单据实结算，无需投标人自主报价。

（3）采购预算作为合同支付的最高上限。

六、其他

/。

# 第二包：

- 一、项目概况

污水处理设施运维服务，采购包2新合街道西片；

本项目所属行业：其他未列明行业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。

标的名称：污水处理设施运维服务采购包2

- 二、服务内容及要求

- （一）设施日常运维与设备保障

- ①负责对污水处理设施进行日常管理维护，确保污水处理站正常运行；每周对配套水泵，加药泵、曝气机及电箱、流量表进行维修保养，MBR膜每月进行清洗一次；确保污水处理设施无堵塞、渗漏、开裂、破损，各处理场站及周边无杂物堆放，做到整洁美观。

- ②负责对污水处理收集管网、渠道安排专人每周一次进行巡查，对管网堵塞及时进行清掏维护，对井盖破损、缺失及时进行更新，确保生活污水收集管网规范运行。

- （二）水质监测与达标保障

①每周对排放污水进行1次自检；同时每季度委托第三方专业检测机构对各场站出水水质和涝池水质进行专业检测。

②要求出水口水质达到一级A标准，涝池水质达标；检测结果达标情况作为运维费考核重要依据。

- （三）专项设施建设与维护

①负责在污水处理站及提升泵站建设远程监控平台。

②负责涝池人工浮岛及水生植物的维护，曝气装置的运行和维保；每天检查涝池周围护栏情况，出现损坏及时维修。

- （四）污泥处置管理

①负责污水站产生的剩余污泥应及时处置，并应提出相应的处理方案。

②污泥的收集、处理、转运应符合国家相应的法律法规，不得在处理过程中造成二次污染。

- （五）应急保障与安全生产管理

①负责建立应急处理预案，如出现异常情况（如计划性和突发性停电、连续暴雨引起的进水量异常、设备或管道损坏等情况）时，需保证系统正常运转。

②负责承担设施运行维护管理安全生产责任，严格按操作规程操作；加强对操作人员的安全教育，每天检查设施的运行维护及设备运转情况，及时纠正、排除安全隐患，保证运行维护安全、规范、优质、高效。

③做好涝池周边警示标语的悬挂，做好风险隐患排查，避免出现造成人员伤亡事故。

- （六）费用缴纳与台账管理

①负责及时向设施所在的供电单位缴纳运维产生的电费、水费等，相关费用以实际发生电费额（电费单或者缴费凭证）为准。

②不得出现因拖欠电费导致的设备运行间断，如出现问题，将依据问题情况扣减相关运维费用；造成违规排污的，依据国家环保相关规定进行处罚，相关责任和罚金均由投标人承担。

③建立运行管理台账，落实巡视、检查、检修、污泥处置、安全生产、进出水水质记录、药剂添加等相关制度；完善巡视记录表、设备检查记录表、药剂添加记录、交接班记录、出水量记录、设备运行记录等相关台账资料。

④每月出具运营管理总结，每月定时上报招标人。

- （七）考核与履约保障

①监督部门对各个场站水质进行监督性检测，其结果对于运维费考核具有决定性因素。

②根据招标人制定运维服务考核制度，当中标人提供的服务未通过考核时，招标人有权根据考核制度扣减中标人运维费用。

- 三、污水处理设施运维区域清单

| 采购包2：新合街道西片 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 污水处理设施名称 | 建设地点 | 收水范围 | 处理工艺 | 设计日处理量 吨/天 | 管网长度 (m) | 备注 |
| 1 | 水流污水处理站 | 水流村 | 水流小学周边 | 生物氧化法 | 100 | / |  |
| 2 | 马南庄污水处理站 | 马南庄 | 马南庄 | 生物氧化法 | 100 | / |  |
| 3 | 马寨村污水处理站 | 马寨村4组 | 新合街道 | A2O+MBR膜 | 300 | 1400 |  |
| 4 | 兴南村管网 | 兴南村 | 兴南村 | / | / | 7456 | 1座提升泵站 |
| 5 | 兰家庄村管网 | 兰家庄村 | 兰家庄村 | / | / | 5200 |  |
| 6 | 草店村管网 | 草店村 | 草店村 | / | / | 7189 |  |
| 7 | 三郎村管网 | 三郎村 | 三郎村 | / | / | 3000 |  |
| 8 | 班家村管网 | 班家村 | 班家村 | / | / | 6039 |  |
| 9 | 南郑管网 | 南郑村 | 南郑村 | / | / | 6311 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 500 | 36595 | 1座提升泵站 |
| 注：每座污水处理站配备相应涝池。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、服务标准

1 执行标准

按照招标文件、投标人投标文件中承诺的内容及采购人要求执行；在实施过程中，如果国家或有关部门颁布了新的服务标准或规范，则投标人应采用新的标准或规范进行实施。

由投标人每周开展一次水质自检，第三方检测机构每季度开展一次水质监测，出水水质标准按下表所示标准执行执行标准根据（包括但不限于）以下质量标准进行：保证出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）

具体指标如下表所示：

出水标准

| 水质项目 | COD | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值（mg/L） | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤5(8) | ≤0.5 | 6-9 |

注：括号外数值为水温〉12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

2 人员配置要求

2.1 团队要求：项目运维团队需建立完善的组织架构，岗位职责划分清晰明确，需根据污水处理设施处理规模、实际进水水质水量波动及运维工作量，适时增减运维人员，确保各岗位人员足额到位。

3设施设备配置要求

须具备完成本项目所需的设施设备

4 考核（验收）标准和方法

按照招标文件、投标人投标文件中承诺的内容及采购人要求执行；在实施过程中，如果国家或有关部门颁布了新的服务标准或规范，则投标人应采用新的标准或规范进行实施。

五、商务要求

1、服务期限

自合同签订之日起一年。

2、服务地点

采购人指定地点。

3、支付约定

（1）运营服务费：按季度支付（如经甲方对乙方的考核产生扣款，则在每季度应付服务费中直接扣除相应金额。）

（2）应急处置费：暂定为150000元根据甲方下派单据实结算，无需投标人自主报价。

（3）采购预算作为合同支付的最高上限。

六、其他

/。