[image: image1.png]



政府采购竞争性磋商

磋 商 文 件
	项目名称：
	西安石油大学三校区74部电梯日常维护保养服务项目（二次）

	项目编号：
	GXCZ-A1-25570787

	
	


	采   购   人：
	西安石油大学

	采购代理机构：
	国信国际工程咨询集团股份有限公司

	2026年01月06日


目录
1

第一章 竞争性磋商公告

6

第二章 供应商须知

18

第三章 评审办法和标准

27

第四章 合同条款

36

第五章 采购需求

43

第六章 响应文件格式




第一章 竞争性磋商公告
项目概况
西安石油大学三校区74部电梯日常维护保养服务项目采购项目的潜在供应商应在陕西省西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦20楼获取采购文件，并于2026年01月18日09时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXCZ-A1-25570787

项目名称：西安石油大学三校区74部电梯日常维护保养服务项目

采购方式：竞争性磋商
预算金额：人民币37.72万元

采购需求：
采购包1：

标的名称：雁塔校区南院、明德校区33部电梯日常维护保养服务

预算金额（最高限价）：178200.00元
采购需求：本采购包为西安石油大学雁塔校区南院、明德校区33部电梯日常维护保养服务。拟需要供应商1家。具体采购内容、技术规格及要求详见磋商文件。

服务地点：西安石油大学雁塔校区南院、明德校区。
采购包2：

标的名称：鄠邑校区41部电梯日常维护保养服务
预算金额（最高限价）：199000.00元
采购需求：本采购包为西安石油大学鄠邑校区41部电梯日常维护保养服务。拟需要供应商1家。具体采购内容、技术规格及要求详见磋商文件。
服务地点：西安石油大学鄠邑校区。
服务期限：

采购包1：自合同签订之日起一年。
采购包2：自合同签订之日起一年。

本项目是否接受联合体投标：

采购包1：不接受联合体。

采购包2：不接受联合体。

供应商必须对所投采购包内所有内容进行响应，不允许只响应其中的一部分，否则作为无效响应处理。供应商可以同时参与多个采购包，但仅可成交一个采购包，若供应商已在采购包1被推荐为第一成交候选人，则在后续的采购包2将不再推荐为第一成交候选人。先评审采购包1，再评审采购包2。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目属于专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：

采购包1：
（1）供应商若为制造商，须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）证书或有效期内的旧证，许可项目类别包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（额定速度≤2.5m/s）及以上资质；

供应商若为经销商（代理商），须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）证书）或有效期内的旧证，许可项目类别包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（额定速度≤2.5m/s）及以上资质。
（2）本项目响应文件提交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商、被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

采购包2：
（1）供应商若为制造商，须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）证书或有效期内的旧证，许可项目类别包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（额定速度≤2.5m/s）及以上资质；

供应商若为经销商（代理商），须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）证书）或有效期内的旧证，许可项目类别包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（额定速度≤2.5m/s）及以上资质。
（2）本项目响应文件提交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商、被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取采购文件
时间：2026年01月07日至2026年01月14日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：陕西省西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦20楼。
方式：现场购买。售价：人民币300元/采购包。
四、响应文件提交
截止时间：2026年01月18日09点30分（北京时间）
地点：陕西省西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦20楼（详见指示牌）
五、开启
时间：2026年01月18日09点30分（北京时间）
地点：陕西省西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦20楼
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、落实政府采购政策：
1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
1.2财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
1.3《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。
2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：西安石油大学
地址：西安市电子二路18号
联系人：马老师

联系方式：029-88382832
2.采购代理机构信息
名称：国信国际工程咨询集团股份有限公司
地址：陕西省西安市雁塔区南二环西段58号成长大厦20楼
联系方式：肖君玲、第五鹏飞、贾天佼、张海飞、王佩
3.项目联系方式
项目联系人：肖君玲、第五鹏飞、贾天佼、张海飞、王佩
电话：15637780510、13299087301

第二章 供应商须知
（一）供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.7
	分包
	不允许

	1.12.1
	现场踏勘
	不组织

	2.2.2
	供应商询问或要求澄清的截止时间
	递交响应文件截止时间5日前

	2.3
	质疑函送达方式
	质疑提出人应将质疑函原件委派专人或通过邮寄方式在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内送达采购代理机构。

	3.6.1
	响应文件有效期
	90日

	3.7.1
	磋商保证金
	不收取

	3.8.3
	响应文件份数
	正本1份，副本2份，电子文档1份（包含word版及正本PDF扫描件）；电子文档与响应文件一同密封。

	3.8.4
	装订要求
	应装订成册，不得采用活页方式，建议双面打印。

	4.1.2
	封套上写明
	采购人名称：西安石油大学
项目编号：GXCZ-A1-25570787

采购包号：
西安石油大学三校区74部电梯日常维护保养服务项目响应文件在2026年01月18日09时30分前不得开启
供应商名称：

	5.1.1
	磋商小组成员
	采购人代表1人，评审前24小时内在法律认可的专家库中随机抽取技术、经济方面的专家2人。

	6.1
	确定成交人方式
	☑采购人
□采购人授权磋商小组

	6.4.1
	履约保证金
	□要求履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式
履约保证金的金额：
☑不要求

	9
	其他

	代理服务费
	成交人须向代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费：
a)服务费收取标准：代理服务费参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)号文件收费标准的90%收取。（服务类）以每个采购包的成交金额作为计算基数，下浮10%，由成交人支付。
b)代理服务费的交纳方式：收到成交通知书后向代理机构直接交纳服务费。可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式一次向代理机构缴清。
c)代理服务费银行及账号：

账户名称：国信国际工程咨询集团股份有限公司陕西分公司

开户银行：招商银行西安城南支行

虚拟账号：1299054558101012500020597
联 系 人：耶爱贤

联系电话：029-81542922转9010


（二）供应商须知
1.总则
1.1.项目概况
1.1.1.根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，对本项目通过竞争性磋商进行采购。
1.1.2.采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见竞争性磋商公告。
1.1.3.采购代理机构：指采购人委托的采购代理机构。本项目采购代理机构见竞争性磋商公告。
1.1.4.采购项目名称：
见竞争性磋商公告。
1.2.采购预算及最高限价
见竞争性磋商公告。
1.3.采购范围、服务期限和质量要求
见采购需求。
1.4.供应商：指递交响应文件的法人、其他组织或者自然人。
1.5.对供应商相关要求
1.5.1.符合竞争性磋商公告“供应商资格要求”。
1.5.2.供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
1.5.3.供应商不得以向采购人、采购代理机构、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。
1.5.4.竞争性磋商公告规定接受联合体的，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方工作内容和义务；
（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体的资质等级。
（3）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的磋商。
（4）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.6.本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：
（1）信用信息查询的截止时点：递交首次响应文件截止时间后。
（2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在供应商的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存；
（4）信用信息的使用规则：本政府采购项目的供应商在信用信息查询截止时点（含）之前存在第一章竞争性磋商公告“供应商资格要求”中所述不良信用记录的，不得参与磋商。
1.7.分包
供应商须知前附表规定允许分包的，供应商应根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，将拟在成交后将采购项目的非主体、非关键性工作分包的，在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。
1.8.费用承担
供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。
1.9.保密
参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.10.语言文字
除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.11.计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.12.踏勘现场
1.12.1.供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场。
1.12.2.供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。
1.12.3.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。
1.12.4.除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。
2.磋商文件
2.1.磋商文件的组成
本磋商文件包括：
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知；
（3）评审办法和标准；
（4）合同条款；
（5）采购需求
（6）响应文件格式。
根据本章第2.2款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。
2.2.磋商文件的澄清或修改
2.2.1.供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。
2.2.2.供应商如有疑问可以在供应商须知前附表规定的时间内向采购人提出询问，要求采购人对磋商文件予以澄清。
2.2.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
通过发布公告邀请供应商参加磋商的，澄清修改和更正内容将在磋商公告发布媒体上予以公告。
2.2.4供应商应在收到澄清或修改文件后24小时内或根据澄清通知中要求的时间内，将加盖公章的回执书面形式通知采购人、采购代理机构或磋商小组，确认已收到该澄清。否则，视为同意和接受该澄清或者修改内容。
2.3.供应商对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内，按供应商须知前附表中送达质疑函的方式以书面形式一次性提出质疑。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函的内容应符合政府采购质疑和投诉办法的规定。
3.响应文件编制
3.1.响应文件的组成
3.1.1.响应文件应包括下列内容：
（1）报价函及报价函附录
（2）法定代表人身份证明
（3）授权委托书

（4）报价明细表
（5）商务、合同条款偏差表
（6）供应商基本情况表

（7）小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料

（8）资格证明文件

（9）响应承诺书

（10）供应商服务业绩一览表
（11）技术偏离表
（12）服务方案
（13）拟派服务实施人员表

（14）电梯日常维护保养零部件及易损件参考价
（15）拒绝采购领域商业贿赂承诺书
（16）磋商文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容。
3.2.首次报价
3.2.1.供应商应按磋商文件第六章提供的格式进行首次报价。
3.2.2.所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都应包括在供应商提交的报价中。
3.2.3.供应商应仔细阅读所有磋商文件，填报自己认为正确的报价。
3.3.供应商对采购内容只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。
3.4.本项目为总价合同，除非合同另有约定，供应商所报的最后价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，将被认为是非实质响应性而予以拒绝。
3.5.报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算价或最高限价，否则其报价无效。
3.6响应文件有效期
3.6.1.本项目响应文件有效期见供应商须知前附表。响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的有效期应当不少于磋商文件中载明的有效期。
3.6.2.在供应商须知前附表规定的响应文件有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。
3.7.磋商保证金
3.7.1.供应商应按供应商前附表规定的金额、形式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。以联合体形式递交响应文件的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。
3.7.2.供应商不按本章第3.7.1项要求提交磋商保证金的，其响应文件无效。
3.7.3.供应商在首次递交响应文件截止时间3日前，按磋商文件的要求向采购代理机构递交磋商保证金，递交首次响应文件截止时间之后递交的磋商保证金将被拒绝。
3.7.4.供应商在汇款时务必注明所参与磋商项目的编号及用途，否则，因款项用途不明导致响应文件无效等后果由供应商自行承担。
3.7.5.采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还非成交人的磋商保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的磋商保证金或者转为成交人的履约保证金。
采购人或者采购代理机构逾期退还磋商保证金的，除退还磋商保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
3.7.6.供应商有下列行为之一者，其磋商保证金可不予退还：
（1）供应商在响应文件有效期内撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件规定应由成交人缴纳代理服务费而成交人未缴纳的；
（6）磋商文件规定的其他情形。
3.8.响应文件的编制
3.8.1.响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。供应商可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。
响应文件应当对磋商文件有关采购范围、服务期限、响应文件有效期及磋商文件要求实质性内容作出响应。
3.8.2.响应文件正本需打印或用不褪色墨水书写，供应商的法定代表人或经授权的代表须根据磋商文件第六章的规定在响应文件中需要签字和（或）盖章的位置签字（或盖人名章）和（或）加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（格式附后），并将其附在响应文件中。
首次响应文件递交截止时间前，如对首次响应文件进行了修改，包括在响应文件行间插字、涂改和增删，均应由供应商的法定代表人或经授权的代表在修改的每一页上签字。
响应文件的副本可采用正本的复印件。
3.8.3.响应文件正本一份，副本份数及电子文档要求见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.8.4.响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体分册及装订要求见供应商须知前附表规定。
4.响应文件提交
4.1.响应文件的密封和标记
4.1.1.供应商递交的响应文件，应按照标包分别加以密封。密封方式为在响应文件外包装封口处加盖公章或“密封章”。
4.1.2.响应文件的封套上应标识的其他内容见供应商须知前附表。
4.1.3.未按本章第4.1.1项、第4.1.2项要求密封并加写标识的响应文件，采购人不予受理。
4.2.首次响应文件的递交
4.2.1.供应商应在竞争性磋商公告或磋商邀请书规定的递交响应文件截止时间前递交首次响应文件。如有变化，见澄清修改文件。
4.2.2.供应商递交首次响应文件的地点：见竞争性磋商公告。如有变化，见澄清修改文件。
4.2.3.除因供应商家数不满足要求未进行磋商的情形外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.2.4.逾期送达、未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
4.3.响应文件的修改与撤回
4.3.1.在竞争性磋商公告或磋商邀请书规定的首次响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的首次响应文件，但应以书面形式通知采购人。
4.3.2.修改的内容为首次响应文件的组成部分。修改的首次响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.评审与磋商
5.1.磋商小组
5.1.1.竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家组成，采购人代表和评审专家人数见供应商须知前附表。
5.1.2.磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
5.1.3.磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：
（1）确认磋商文件；
（2）审查供应商的响应文件并作出评价；
（3）要求供应商解释或者澄清其响应文件；
（4）编写评审报告；
（5）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
5.2.磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
5.3.磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函，提交最后报价函的供应商不得少于3家。
5.5.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交最后报价函，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。
最后报价函是供应商响应文件的有效组成部分。
5.5.若竞争性磋商最后报价函与供应商首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以竞争性磋商最后报价函内容为准。
5.6.若成交人的竞争性磋商最后报价函的报价与首次递交的报价函的报价有差异，则首次响应文件中所列明的各项单价和合价，应在符合适用法律法规和相关政策的基础上按最后报价与首次报价的变化幅度进行调整，收到成交通知书后的3日内提交给采购人；对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。
5.7.磋商小组按照第三章“评审办法和标准”规定的评标方法和标准，对参与磋商最后报价的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。
6.合同授予
6.1.确定成交人方式
采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。具体方式见供应商须知前附表。
6.2.成交公告
6.2.1.采购人或者采购代理机构应当自成交人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果。
成交公告期限为1个工作日。
6.2.2.供应商可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内，按本须知2.3款接收质疑函的方式以书面形式一次性提出对成交结果的质疑。
6.3.成交通知
在公告成交结果的同时，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知其他参加磋商的供应商。
成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃。
6.4.履约保证金
6.4.1.在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和磋商文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。
6.4.2.成交人不能按本章第6.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。
6.5.签订合同
6.5.1.采购人应当自成交通知书发出之日起25日内，按照磋商文件和成交人响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人响应文件作实质性修改。
采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
6.5.2.成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。
6.5.3.发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还磋商保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。
6.5.4.成交人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照第6.1款原则确定其他供应商作为成交人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。
7.重新开展采购活动
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，通过发布公告邀请供应商参加磋商的，将在磋商公告发布媒体上发布（通过邀请方式的，将通知每位接受邀请的供应商）项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目提交最后报价的供应商可以为2家。
8.纪律和监督
8.1.对采购人的要求
采购人在政府采购活动中应当维护国家利益和社会公共利益，公正廉洁，诚实守信，执行政府采购政策。采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
8.2.对采购代理机构的要求
采购代理机构不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。
采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
8.3.对供应商的纪律要求
供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。
8.4.磋商小组及其成员不得有下列行为
（1）确定参与磋商至磋商结束前私自接触供应商；
（2）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，磋商小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正的情形除外；
（3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）在评审与磋商过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；
（5）记录、复制或者带走任何评审资料；
（6）其他不遵守评审纪律的行为。
8.5.对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审与磋商、成交候选人的推荐情况以及评审与磋商有关的其他情况。在评审活动中，参与评审与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审与磋商程序正常进行。
8.6.投诉
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
9.其他
需要补充的其他内容见供应商须知前附表。
第三章 评审办法和标准
1.评审方法
本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人。综合评分相等时，以报价由低到高顺序排列；报价也相等的，以服务方案得分由高到低顺序排列，若服务方案得分也相等，则由磋商小组无记名投票，得票高者排序在前。
2.评审标准
2.1.资格审查和符合性评审标准：见附表一和附表二。
2.2.分值构成：总分100分，详见附表三评审因素量化赋分表
2.3.商务和技术评审标准
2.3.1.商务部分评分标准：见附表三评审因素量化赋分表
2.3.2.技术部分评分标准：见附表三评审因素量化赋分表
2.3.3.报价评分标准：
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号)调整供应商参与评标的价格，用扣除后的价格参加评审。（非专门面向中小企业的项目）。

对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。（本项目不适用）

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（2）评审基准价
有效响应文件中的并按2.3.3项（1）进行调整的最低报价为评审基准价。
（3）供应商报价（按2.3.3项（1）进行调整后价格）得分：
报价得分=(评审基准价／最后报价)×30
3.评审程序
3.1.资格审查及符合性审查
3.1.1.采购代理机构按附表一所列审查标准，对供应商资格进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
3.1.2.磋商小组对符合资格要求的供应商按附表二进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求（见本章内的符合性审查表）。
3.1.3.磋商小组在符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。
磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。
3.1.4.不具备磋商文件要求的资格或未通过符合性审查的供应商，不参与磋商，由磋商小组告知该供应商。
3.1.5.通过资格审查和符合性审查的合格供应商不足3家的，不再进行评审和磋商。
3.2.磋商
3.2.1.按“供应商须知”第5条规定，由磋商小组与供应商进行磋商。
3.2.2.磋商过程中，磋商小组可以根据与供应商的磋商情况，在不违反相关法律法规、强制性标准、规范情况下，并经采购人代表同意后，对磋商文件的技术标准、拟签订合同的部分条款进行变动。变动内容是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
3.2.3.磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函，提交最后报价函的供应商不得少于3家，但市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目除外。
3.3.评审
3.3.1.比较与评价
磋商小组按本章第2.3款[商务和技术评审标准]对供应商提交的响应文件（包括最后报价函）进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3.3.2.磋商小组按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；
（2）按本章第2.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；
（3）按本章第2.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。
3.3.3.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.3.4.供应商得分=A＋B＋C
3.4.评审结果
3.4.1.除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。
3.4.2.磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。
附表一 资格审查表
	序号
	评审内容
	评审合格标准
	评审结论
（○/×）

	1
	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件
	按要求填写《报价函》完成承诺
	

	2
	具有健全的财务会计制度
	提供会计师事务所出具的有效的2024年度财务审计报告（包括财务审计报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、附注，财务审计报告必须有注册会计师的签字加盖执业注册印章和公司盖章）（成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）

或提交自2025年1月1日以来银行出具的资信证明

或信用担保机构出具的投标担保函

其他组织和自然人提供近1年度内银行出具的资信证明或财务报表。
	

	3
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。
	按要求填写《报价函》完成承诺
	

	4
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动
	按要求填写《报价函》完成承诺
	

	5
	供应商特殊资格要求
	供应商若为制造商，须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）证书或有效期内的旧证，许可项目类别包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（额定速度≤2.5m/s）及以上资质；

供应商若为经销商（代理商），须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）证书）或有效期内的旧证，许可项目类别包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（额定速度≤2.5m/s）及以上资质。
	

	6
	“信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录（以现场查询为准）
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违失信主体的供应商、未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）
	

	7
	联合体
	非联合体
	

	8
	本采购包专门面向中小企业采购
	参与的供应商服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
	

	
	结论（合格/不合格）
	
	


注：符合要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

附表二 符合性审查表
	序号
	评审项目
	评审标准
	评审结论
（○/×）

	1
	响应文件签署盖章
	按磋商文件格式要求加盖了供应商公章和有法定代表人或其授权代表签字或盖章。
	

	2
	报价
	供应商报价是固定价且未超过预算金额（磋商文件有最高限价的，报价未超过最高限价）；
	

	3
	附加条件
	响应文件不含有采购人不能接受的附加条件；
	

	4
	公平竞争
	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；弄虚作假、相互串通的情形见附注
	

	5
	其他无效情形
	无法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；
	

	（1）
	响应文件有效期
	有效期满足磋商文件要求的；
	

	（2）
	响应文件格式
	响应文件按规定的格式填写，内容完整且关键字迹清晰；
	

	（3）
	备选方案
	供应商不得提交两份或者多份内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一磋商项目有两个或者多个报价；
	

	（4）
	响应文件内容
	供应商提供的服务无实质性遗漏
	

	（5）
	服务标准
	符合“采购需求”要求
	

	（6）
	服务期限和服务地点
	满足磋商文件要求；
	

	（7）
	付款方式
	磋商文件不允许偏差时，响应文件无负偏差；
	

	结论（合格/不合格）
	
	


注：
1、符合磋商文件要求用“○”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。
2、有下列情形之一的，视为供应商相互串通：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与磋商事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。
3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：
（1）使用伪造、变造的许可证件；
（2）提供虚假的财务状况或者业绩；
（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（4）提供虚假的信用状况；
（5）其他弄虚作假的行为。
附表三 评审因素量化赋分表
	评分项目
	评审内容
	评  审  标  准
	得分

	价格
	磋商报价
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(评审基准价／磋商报价)×报价分值

注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。
	30

	商务
	业绩
	提供供应商2023年1月1日至磋商响应文件递交截止时间同类项目合同（以合同签订日期为准），每提供1份得2分，最高得8分。

注：磋商响应文件中提供合同复印件。
	8

	技术
	服务方案
	供应商针对本项目设备使用、维护，制定规范化服务方案，包括但不限于①维修保养方案②维修检测工具配置计划③安全作业方案④维保时间计划、响应时间。每提供1项方案内容得5分，共20分；每有一处缺陷的扣1分，单项内容要素扣减分值不超过5分，扣完为止。

注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、方案内容描述不全面等任意一种情形。
	20

	
	应急措施及解决方案
	供应商针对突发事件有具体可行的应急措施和解决方案，包括但不限于①紧急维修服务方案（不可预见因素、突发事件如停电应急、人员被困急救及安全隐患等处理方案）②应急响应机制及技术支持③重大活动前期的安全预防方案④定期应急救援演练。每提供1项方案内容得4分，共计16分；每有一处缺陷的扣1分，单项内容要素扣减分值不超过4分，扣完为止。

注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、方案内容描述不全面等任意一种情形。
	16

	
	人员配置
	1.在满足本项目维修保养人员要求的基础上，每增加1名持有《特种设备作业人员证》（项目代号T）的维修保养人员得1分。最多得4分。2.供应商拟派维修保养人员中每有1人从事电梯维修保养工作1年（含）以上得1分，最多得6分。

注：需提供人员《特种设备作业人员证》（项目代号T）、从业年限的证明资料（包括但不限于劳动合同、个人业绩、单位出具的证明等）。
	10

	
	项目管理
	供应商针对本项目情况提供具体的项目管理方案，包括但不限于①项目组织安排②项目保障计划③技术能力保障方案④维保服务档案管理方案等进行评审。每提供1项方案内容得3分，共计12分；每有一处缺陷的扣0.5分，单项内容要素扣减分值不超过3分，扣完为止。

注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容、方案内容描述不全面等任意一种情形。
	12

	
	履约能力
	提供安全责任承诺书，保证采购人在维保期内无安全隐患：

承诺书内容全面、合理计2分；

承诺书内容比较全面、相对合理的得1分；

未提供不计分。
	2

	
	备品备件方案
	供应商针对本项目所配备的备品备件、易损件供应方案：

方案内容全面、合理计2分；

方案内容比较全面、相对合理的得1分；

未提供不计分。
	2


第四章 合同条款
电梯日常维护保养合同

甲方：                                

乙方：                                
为保障电梯的安全正常运行，依照国务院《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国民法典》《西安市电梯安全检察办法》等有关规定，甲乙双方就电梯日常维护保养的有关事宜协商一致，自愿签定本合同并共同遵照执行。

一、日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养清单及保养费明细表》（见附件1）中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养、维修和紧急救援服务。

二、日常维护保养项目
乙方应当按照国家《电梯日常维护保养规则》完成日、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。如需另行增加项目则需甲乙双方另行商签书面协议。

三、日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合国家《电梯维修规范》等电梯安全技术规范的相关规定。
四、日常维护保养时限

本合同自合同签订之日起至　 2027 年 1月 18日止。甲乙双方同意期限届满后续约的，应当于期限届满1个月前重新签订合同。如甲方无意续签合同，须在合同期满前1个月以书面形式通知乙方。

五、日常维护保养费  

日常维护保养费总计人民币：                       （￥：          ）详见附件1。但不包括以下费用：

1、对于此前为非乙方保养的电梯，乙方交接检查后提出需整改的费用；

2、属国家规定的为电梯进行改造、重大维修工作所需要的材料和人工费用；

3、因不正常使用而使维修工作明显增加给乙方所造成的损失费用；

4、支付给国家特种设备检验机构的电梯检验费用。

5、如有必要更换电梯零部件或易损件，乙方应通知甲方。乙方应提供甲方维修项目所需配件产生的费用，乙方可优先供应零件，但甲方有权对零件费用进行市场询价、比价认定后再行选择。

六、付款方式 

1、保养满六个月后的10个工作日内支付合同总价的50%；特种设备检验机构定期检验合格后10个工作日内支付剩余的合同总价的50%。（电梯每年年检一次）

2、如合同保养时限超过1年的，将保养费总计金额折算为年保养费金额后，按本条1款规定支付。

3、不包括在维护保养费用总额内的费用，甲方应实时结付。

4、付款方式：对公转账。
七、验收

严格履行《中华人民共和国特种设备安全法》相关考核制度等管理规定进行验收，由特种设备检验机构进行检验。

八、甲方权利义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。
2、有权要求乙方保障电梯的安全正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务

1、在合同期内，未经乙方书面同意，甲方不得约请或允许非乙方单位人员从事电梯维护保养的相关工作。否则，甲方须承担由此造成的全部后果。

2、甲方提供的设备必须具有电梯行业主管部门颁发的有效的《电梯使用标志》，并保证上述维保设备属甲方合法财产或甲方对该设备拥有合法的委托维保的权利。

3、负责电梯钥匙的使用管理，做好电梯钥匙使用记录，不得将电梯钥匙擅自交给不具有电梯操作资质的人员。

4、如果甲方更换电梯安全管理人员，应及时通知乙方。

5、应当在电梯定期检验合格有效期届满前1个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。

6、按约支付电梯维保费用及可能产生的零部件及易损更换费用（更换费用单独结算）。

九、乙方的权利和义务

（一）权利

1、有权要求甲方对其维修养护工作进行配合。

2、有权向甲方提出改进工作的建议。

（二）义务

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。独立作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

2、设立全天候服务电话和投诉电话，提供24小时紧急救援服务，发生电梯困人事故接警后城区一般在30分钟（驻点服务10分钟）内到达现场。

3、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障安全保护装置有效和设备完好。对因更换机电器件等原件材料的质量问题给甲方造成的损失承担全部责任。
4、作业中负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5、向甲方提出合理化建议并向甲方报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

6、配合电梯检验机构对电梯的定期检验。

7、不得以任何形式分包、转包。

十、违约责任

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款和本合同的约定执行。

2.未按合同或政府采购招投标文件要求提供产品、服务，或供应的产品、服务质量不能满足采购人技术要求，经书面告知在合理期限内整改但仍不予调整的，采购人有权终止合同，并有权对违约行为进行追究。

3.任何一方有其他违反本合同情形的，应赔偿守约方全部损失，该损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费用以及因此而支付的其他合理费用。

4.供应商的违约责任

供应商未按照本合同约定保质保量提供产品或服务，经采购人催告后履行仍不符合合同约定的，采购人有权解除本合同，同时有权要求供应商按照合同价款的10%承担违约金。采购人维权支付的诉讼费、保全费、律师费等费用由供应商承担。服务期限结束，供应商未能按期完成服务期限的内容，供应商应继续履行自身义务直至符合合同约定。同时从服务期限届满之日开始起算，每逾期一天按合同总金额的1.00%向采购人支付违约金。

若电梯年检不合格，采购人有权要求供应商在10日历天内整改完善，供应商必须予以整改完善。因此导致成果逾期提交的，履行期限不予顺延，每逾期一天，应按合同总金额的1.00%向采购人支付违约金；限期补充完善仍未达到采购人要求的，采购人有权单方解除合同，供应商除应承担上述逾期违约金外，还应赔偿因此给采购人造成的实际损失（例如：鉴定费、委托第三方为采购人提供完善项目所产生的费用、项目建设进度顺延给采购人造成的损失、诉讼费、律师费等），赔偿金额原则上不超过本合同总金额的30%，但采购人的实际损失超过合同总金额30%的，供应商应当承担补足责任。

供应商没有采购人的书面同意转让合同或将项目的全部或部分分包或转包出去，采购人可向供应商发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。若采购人部分终止合同的，供应商应继续履行合同其他义务，并按照合同金额的10%支付违约金。若采购人全部终止合同的，供应商应按合同总金额30%的支付违约金。同时采购人的实际损失超过合同总金额30%的，供应商应当承担补足责任。

供应商违反合同约定的其它责任、义务视为违约，需向采购人支付合同总价款的30%违约金。同时采购人的实际损失超过合同总金额30%的，供应商应当承担补足责任。
十二、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，依法向项目所在地人民法院提起诉讼。
十三、其他相关事项

1、乙方对因不可抗力（火灾、洪水、地震等）原因导致的电梯故障、损坏及造成的后果不承担责任。
2、发生下列情形之一可以解除合同：
1）乙方未能按合同要求进行维保，连续3次书面次投诉后，乙方仍未整改的，甲方有权解除合同。
2）甲方私自约请或同意非乙方单位工作人员从事电梯维护保养的相关工作，乙方有权解除合同。
3）甲方未按照约定期限支付费用的，乙方有权解除合同。

3、任何一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

4、因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担复验费用。

5、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方可另行约定。

6、本合同自双方盖章签字生效。本合同文本不得涂改，本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

7、本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份。

本合同的附件：

附件1：《电梯维护保养清单及保养费明细表》

附件2：《电梯维保范围及技术要求》

甲方：                                       乙方：                                  
地址：                                       地址：                                   
电话：               传真：                  电话：               传真：             
邮编:                                        邮编:                                    

开户银行：                                   开户银行：                              
银行帐号：                                   银行帐号：                              

税务登记号：                                 税务登记号：                            
甲方盖章：                                        乙方盖章：         

甲方法定代表人或                                 乙方法定代表人或

委托代理人签字：                     　　　     委托代理人签字：                
签订日期：          年     月     日             签订日期          年     月    日

附件1.电梯维护保养清单及保养费明细表
	梯号
	电梯品牌及型号规格
	层/站
	台数
	保养金额

（元/年台）
	保养时限

（年）
	保养费小计

（元）
	出厂编号

	1号梯
	
	
	
	
	
	
	

	2号梯
	
	
	
	
	
	
	

	3号梯
	
	
	
	
	
	
	

	4号梯
	
	
	
	
	
	
	

	5号梯
	
	
	
	
	
	
	

	6号梯
	
	
	
	
	
	
	

	7号梯
	
	
	
	
	
	
	

	8号梯
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	


附件2 电梯维保范围及技术要求

（1）半月维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行叶无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录。

	7
	编码器
	清洁，安装牢固。

	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠

	12
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡块无松动，压板坚固。

	15
	进道照明
	齐全、正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全、有效

	20
	轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等)
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠。

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止开关
	工作正常


（2）季度维保项目（内容）和要求〈含半月维保项目〉

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	位置脉冲发生器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


（3）半年维保项目（内容）和要求〈含半月及季度维保项目〉

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	2
	曵引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	3
	曵引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正常

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	8
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	曵引绳绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	12
	轿门开门限制装置
	工作正常

	13
	对重缓冲距
	符合标准

	14
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	15
	上下极限开关
	工作正常


（4）年度维保项目（内容）和要求〈含半月、季度及半年维保项目〉

	序号
	维保项目(内容)
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好　

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度检验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	9
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	10
	轿厢和对重的导轨支架
	固定，无松动

	11
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固

	12
	随行电缆
	无损伤

	13
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	14
	轿厢称重装置
	准确有效

	15
	安全钳钳座
	固定，无松动

	16
	轿底各安装螺栓
	紧固

	17
	缓冲器
	固定，无松动


第五章 采购需求
一、技术标准及要求
（一）电梯日常维护保养服务要求：
1、保证电梯安全运行。

2、在保证电梯安全运行的前提下满足正常维护保养的需要。

3、在保证电梯安全运行的前提下降低电梯维护保养成本。

4、日常维护保养应遵守的标准：

①电梯使用管理与维修保养规则
②西安市电梯安全监察办法
③电梯维修规范

④电梯安装使用维护说明书

⑤维保合同

5、对所维保电梯的保养计划书。

6、对更换下来的电子器件应由采购人保管或由采购人与供应商共同销毁。

7、如因使用不当造成电梯故障或损坏，供应商有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

8、采购人保留是否签署续签保养合同的权力。

9.维修保养人员要求：

至少配置2名专职维修保养人员，同时提供人员的姓名、通迅号码及有效的《特种设备作业人员证》（项目代号T）复印件。
10、电梯维保范围：

供应商派出维修保养人员对电梯设备进行例行维保检查，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑。具体内容和要求如下：

（1）半月维保项目（内容）和要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行叶无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录。

	7
	编码器
	清洁，安装牢固。

	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠

	12
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡块无松动，压板坚固。

	15
	进道照明
	齐全、正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统
	齐全、有效

	20
	轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等)
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准　

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠。

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止开关
	工作正常


（2）季度维保项目（内容）和要求〈含半月维保项目〉

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	位置脉冲发生器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


（3）半年维保项目（内容）和要求〈含半月及季度维保项目〉

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	2
	曵引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	3
	曵引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正常

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	8
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	曵引绳绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	12
	轿门开门限制装置
	工作正常

	13
	对重缓冲距
	符合标准

	14
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	15
	上下极限开关
	工作正常


（4）年度维保项目（内容）和要求〈含半月、季度及半年维保项目〉
	序号
	维保项目(内容)
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好　

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度检验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	9
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	10
	轿厢和对重的导轨支架
	固定，无松动

	11
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固

	12
	随行电缆
	无损伤

	13
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	14
	轿厢称重装置
	准确有效

	15
	安全钳钳座
	固定，无松动

	16
	轿底各安装螺栓
	紧固

	17
	缓冲器
	固定，无松动


二、商务要求
（一）服务期限

自合同签订之日起1年。

（二）服务地点

采购包1：西安石油大学雁塔校区南院、明德校区。
采购包2：西安石油大学鄠邑校区。
（三）付款方式
1、保养满六个月后的10个工作日内支付合同总价的50%；特种设备检验机构定期检验合格后10个工作日内支付剩余的合同总价的50%。（电梯每年年检一次）
2、如合同保养时限超过1年的，将保养费总计金额折算为年保养费金额后，按本条1款规定支付。

3、不包括在维护保养费用总额内的费用，甲方应实时结付。

4、付款方式：对公转账。

（四）维修响应

供应商设立全天候服务电话和投诉电话，提供24小时紧急救援服务，发生电梯困人事故接警后城区一般在30分钟（驻点服务10分钟）内到达现场。
三、所需要维保的电梯基本信息
采购包1：雁塔校区南院、明德校区33部电梯日常维护保养服务电梯

	梯号
	品牌型号
	层站数
	数量（台）
	位置
	出厂编号

	1号梯
	广日G.Wiz-MRL
	5/5
	1
	行政楼
	18570733004

	2号梯
	广日MAX-E
	5/5
	1
	1号实验楼
	18570733001

	3号梯
	广日MAX-E
	5/5
	1
	2号实验楼
	18570733002

	4号梯
	广日MAX-E
	4/4
	1
	4号实验楼
	18570733003

	5号梯
	通力PT/20-19
	34/34
	1
	27号楼西单元西梯
	1136617519

	6号梯
	通力PT/20-19
	32/32
	1
	27号楼西单元东梯
	1136617520

	7号梯
	通力PT/20-19
	32/32
	1
	27号楼东单元西梯
	1136617522

	8号梯
	通力PT/20-19
	34/34
	1
	27号楼东单元东梯
	1136617521

	9号梯
	通力PT/20-19
	32/32
	1
	28号楼西单元西梯
	1136617524

	10号梯
	通力PT/20-19
	34/34
	1
	28号楼西单元东梯
	1136617523

	11号梯
	通力PT/20-19
	32/32
	1
	28号楼东单元西梯
	1136617526

	12号梯
	通力PT/20-19
	34/34
	1
	28号楼东单元东梯
	1136617525

	13号梯
	通力PT/20-19
	32/32
	1
	29号楼西单元西梯
	1136617528

	14号梯
	通力PT/20-19
	34/34
	1
	29号楼西单元东梯
	1136617527

	15号梯
	通力PT/20-19
	32/32
	1
	29号楼东单元西梯
	1136617530

	16号梯
	通力PT/20-19
	34/34
	1
	29号楼东单元东梯
	1136617529

	17号梯
	通力PT/20-19
	32/32
	1
	30号楼西单元西梯
	1136617532

	18号梯
	通力PT/20-19
	34/34
	1
	30号楼西单元东梯
	1136617531

	19号梯
	通力PT/20-19
	32/32
	1
	30号楼东单元西梯
	1136617534

	20号梯
	通力PT/20-19
	34/34
	1
	30号楼东单元东梯
	1136617533

	21号梯
	KONE MiniSpace
	7/7
	1
	明德培训中心A-西
	1136511559

	22号梯
	KONE MiniSpace
	8/8
	1
	明德培训中心A-东
	1136511560

	23号梯
	KONE MiniSpace
	7/7
	1
	明德3号楼加梯
	1136625058

	24号梯
	KONE MiniSpace
	7/7
	1
	明德6号楼加梯
	1136625453

	25号梯
	KONE MiniSpace
	7/7
	1
	明德7号楼
	350393945

	26号梯
	三菱GPS-Ⅱ
	10/10
	1
	雁塔校区1号主楼
	1472

	27号梯
	三菱GPS-Ⅱ
	10/10
	1
	雁塔校区1号主楼
	3457

	28号梯
	三菱GPS-Ⅱ
	11/11
	1
	雁塔校区1号主楼
	1891

	29号梯
	日立 GVF-1000-C090
	15/15
	1
	雁塔校区2号主楼
	G020120

	30号梯
	日立 GVF-1000-C090
	15/15
	1
	雁塔校区2号主楼
	G020121

	31号梯
	日立 GVF-1000-C090
	15/15
	1
	雁塔校区2号主楼
	G020122

	32号梯
	日立 GVF-1000-C090
	15/15
	1
	雁塔校区2号主楼
	G020492

	33号梯
	杂物梯 TW12
	5/5
	1
	雁塔校区图书馆
	E13339

	合计
	33
	
	


采购包2：鄠邑校区41部电梯日常维护保养服务电梯：

	梯号
	品牌型号
	层站数
	数量（台）
	位置
	出厂编号

	1号梯
	日立
	4/4
	1
	化工楼
	GA-114050-80

	2号梯
	ELCOSMO-III
	4/4
	1
	1#院系楼
	GA-114050-10

	3号梯
	ELCOSMO-III
	5/5
	1
	1#院系楼
	GA-114050-20

	4号梯
	ELCOSMO-III
	5/5
	1
	2#院系楼
	GA-114050-30

	5号梯
	ELCOSMO-III
	5/5
	1
	2#院系楼
	GA-114050-40

	6号梯
	ELCOSMO-III
	4/4
	1
	3#院系楼
	GA-114050-50

	7号梯
	ELCOSMO-III
	3/3
	1
	东区食堂
	GA-114050-60

	8号梯
	ELCOSMO-III
	3/3
	1
	东区食堂
	GA-114050-70

	9号梯
	KONE MonoSpace
	9/9
	1
	图书馆
	1136619125

	10号梯
	PT18/18-19
	8/8
	1
	图书馆
	1136619127

	11号梯
	PT18/18-19
	8/8
	1
	图书馆
	1136619129

	12号梯
	PT18/18-19
	8/8
	1
	图书馆
	1136619131

	13号梯
	KONE MonoSpace
	5/5
	1
	教师公寓A区
	1136610286

	14号梯
	KONE MonoSpace
	5/5
	1
	教师公寓A区
	1136610295

	15号梯
	KONE MonoSpace
	5/5
	1
	教师公寓A区
	1136634314

	16号梯
	KONE MonoSpace
	5/5
	1
	教师公寓A区
	1136605607

	17号梯
	KONE MonoSpace
	5/5
	1
	教师公寓A区
	1136605608

	18号梯
	KONE MonoSpace
	5/5
	1
	教师公寓A区
	1136605609

	19号梯
	KONE MonoSpace
	5/5
	1
	教师公寓A区
	1136605610

	20号梯
	KONE MonoSpace
	9/9
	1
	教师公寓B区
	1136616604

	21号梯
	KONE MonoSpace
	9/9
	1
	教师公寓B区
	1136616605

	22号梯
	KONE MonoSpace
	9/9
	1
	教师公寓B区
	1136616606

	23号梯
	KONE MonoSpace
	9/9
	1
	教师公寓B区
	1136616607

	24号梯
	KONE MiniSpace
	18/18
	1
	教师公寓C区
	1136616608

	25号梯
	KONE MiniSpace
	18/18
	1
	教师公寓C区
	1136616609

	26号梯
	KONE MiniSpace
	18/18
	1
	教师公寓C区
	1136616610

	27号梯
	KONE MiniSpace
	18/18
	1
	教师公寓C区
	1136619115

	28号梯
	KONE MiniSpace
	18/18
	1
	教师公寓C区
	1136619116

	29号梯
	KONE MiniSpace
	18/18
	1
	教师公寓C区
	1136619117

	30号梯
	KONE MiniSpace
	18/18
	1
	教师公寓C区
	1136619119

	31号梯
	KONE MiniSpace
	18/18
	1
	教师公寓C区
	1136619120

	32号梯
	KONE MiniSpace
	18/18
	1
	教师公寓C区
	1136619121

	33号梯
	KONE MiniSpace
	18/18
	1
	教师公寓C区
	1136619123

	34号梯
	KONE MiniSpace
	18/18
	1
	教师公寓C区
	1136619124

	35号梯
	KONE MiniSpace
	18/18
	1
	教师公寓C区
	1136619126

	36号梯
	KONE MiniSpace
	18/18
	1
	教师公寓C区
	1136619128

	37号梯
	KONE MiniSpace
	18/18
	1
	教师公寓C区
	1136619130

	38号梯
	KONE MiniSpace
	18/18
	1
	教师公寓C区
	1136619132

	39号梯
	KONE MiniSpace
	18/18
	1
	教师公寓C区
	1136619125

	40号梯
	LEHY-ⅢB
	3/3
	1
	校医院
	181203299

	41号梯
	LEHY-ⅢB
	2/2
	1
	校医院
	181203298

	合计
	41
	
	


第六章 响应文件格式
政府采购服务项目
响应文件
项目名称：
项目编号：

采购包号：
供应商名称：                  
日   期：        年    月    日
评审索引
	序号
	评审办法条款号
	评审办法要求
	响应文件对应内容的册及页码

	一
	资格审查
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	二
	符合性审查
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	三
	商务评审
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	四
	技术评审
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	

	...
	
	
	


注：该评审索引表格放在响应文件目录后，正文的第一页。
附件1报价函及报价函附录
报价函
致：西安石油大学：
我单位作为西安石油大学三校区74部电梯日常维护保养服务项目（项目编号：GXCZ-A1-25570787）采购包（采购包号）的供应商，自愿参与本项目采购活动，充分理解磋商文件（包括修改、澄清文件）的要求，在此郑重声明及承诺：
一、我单位具有独立承担民事责任的能力；
二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
六、我单位满足磋商文件规定的特定条件；
七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制磋商响应文件、办理投标事宜的情形；
十、我单位一旦中标（成交），将严格按照磋商文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；
十一、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；
十二、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点；
十三、我单位完全接受和理解本项目磋商文件规定的实质性要求；
十四、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起 90 个日历天；
根据磋商文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本投标函的各项承诺，并对本次提交的磋商响应文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。
特此声明。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）
地址：
电话：
传真：
日    期：     年   月    日

注：1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目磋商文件的规定提供。
报价函附录
	项目编号
	

	采购包号
	

	项目名称
	

	总报价
	人民币（小写金额）：                         元
人民币（大写金额）：                         整
注：如有不一致，以大写为准

	服务期限
	

	服务地点
	

	付款方式
	

	其他声明（如有）
	


供应商名称（盖章）：                         
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
日期：    年    月    日
附件2法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
姓名：    性别：    年龄：    职务：     系             （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商名称（盖章）：                         
日期：    年    月    日
附件3授权委托书
授权委托书
本人      （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改西安石油大学三校区74部电梯日常维护保养服务项目（项目编号：GXCZ-A1-25570787）采购包（采购包号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自签署之日起至响应文件有效期满止。
代理人无转委托权。
附：
法定代表人身份证复印件
委托代理人身份证复印件
供应商名称（盖章）                      
法定代表人：               （签字或盖章）
身份证号码：                                  
委托代理人：               （签字或盖章）
身份证号码：                                  
日期：    年    月    日

附：供应商给委托代理人缴纳的近半年任意一个月的社保缴纳证明。
自然人授权委托书(格式二)(适用于自然人投标)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加____________(项目名称)    采购包号的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任，代理人无转委托权。

授权委托代理期限：本授权书自磋商响应文件递交截止时间起有效期   90  天。

特此委托。

自然人（签字加印手指印）：

被授权人（签字加印手指印）：

日    期：     年   月    日

附件4报价明细表
报价明细表
项目名称：____________________


项目编号：                            采购包号：___    __
单位：元
	序号
	名称
	单价
	单项合计
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	合计
	
	


供应商名称（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日    期：     年   月    日

注：1.此表为报价函附录之报价明细表。
2.所报内容需参照磋商文件及采购需求相关条款的要求。

3.供应商可根据实际情况自行扩展表格细项。

附件5商务、合同条款偏差表
商务、合同条款偏差表
	序号
	采购文件要求
	供应商响应

	1
	服务地点
	接受采购文件的要求

	2
	服务期限
	接受采购文件的要求

	3
	付款方式
	接受并同意采购文件的要求

	4
	维修响应
	

	5
	验收标准和方法
	接受并同意采购文件的要求

	6
	违约责任及解决争议的方法
	接受并同意采购文件的要求


附件6供应商基本情况表
供应商基本情况表
	企业名称
	
	成立日期
	

	统一社会信用代码
	

	注册资本
	
	企业类型
	

	批准登记机关
	

	法定代表人
	
	营业期限
	

	资质类型
	
	资质等级
	

	主营业务
	

	地  址
	

	开户银行
	

	开户行号
（如有）
	

	银行账号
	

	电  话
	
	传  真
	

	邮  箱
	
	邮  编
	

	联系人
	
	联系方式
	


兹声明上述信息是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据；如我方提供的证明材料有虚假情况，愿承担相应后果。
供应商名称（盖章）：                         
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
日期：    年    月    日

附件7中、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函或证明材料
（一）中小企业声明函
（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业       收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
供应商名称（盖章）： 
日 期：    年    月    日 
1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（二）监狱企业证明
（注：符合条件的监狱企业请提供本函，不符合的不提供本函）
省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（三）残疾人福利性单位声明函
（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：                         
日期：    年    月    日
附件8  资格证明文件
8-1  供应商的企业法人营业执照副本复印件
说明：
供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；
供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；
供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；
供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件。

8-2  提供会计师事务所出具的有效的2024年度审计报告
提供会计师事务所出具的有效的2024年度财务审计报告（包括财务审计报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、附注，财务审计报告必须有注册会计师的签字加盖执业注册印章和公司盖章）（成立时间至提交磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）

或提交自2025年1月1日以来银行出具的资信证明

或信用担保机构出具的投标担保函

其他组织和自然人提供近1年内银行出具的资信证明或财务报表。

8-3  证明供应商符合特定资格条件的证明材料；

注：供应商若为制造商，须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）证书或有效期内的旧证，许可项目类别包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（额定速度≤2.5m/s）及以上资质扫描件；

供应商若为经销商（代理商），须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）证书）或有效期内的旧证，许可项目类别包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（额定速度≤2.5m/s）及以上资质扫描件。
附件9  响应承诺书
响应承诺书
我方在此声明，我方以下事项进行承诺：

（1）在本次磋商中我公司无与其他供应商相互串通，或与采购人串通的行为；

（2）在本次磋商中我公司无向采购人或磋商小组成员行贿的手段谋取成交的行为；

（3）在本次磋商中我公司无出借或借用资质行为、在响应文件中所附资料无弄虚作假；

（4）我公司没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；

（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉，在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

（6）我公司以非联合体形式参与本项目，实施过程由我公司独立承担。

上述承诺内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任。

特此承诺。
供应商名称（盖章）：                            
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：          
日    期：     年   月    日
附件10  供应商类似业绩一览表（2023年1月1日至磋商响应文件递交截止时间）
	序号
	合同名称
	合同总价
	使用单位名称
	使用单位联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
（1）提供完整合同复印件，以合同签订日期为准；
（2）正在执行的类似业绩需标明执行状态，供应商需在备注栏填写合同执行的状态。
附件11  技术偏离表

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件的规定
和要求
	磋商响应文件的响应
	偏差
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）：                            
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：          
日    期：     年   月    日

注：根据所投标段，供应商递交的磋商响应文件中与磋商文件的技术部分的要求有不同时，应逐条列在技术偏差表中，否则将认为供应商接受磋商文件的要求。
1.对完全响应的条目在本表相应列中标注“√”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。仅可在“完全响应”及“有偏离”中选一标注，同时，当且仅当选取“有偏离”栏中加以标注后，才能在“偏离简述”栏中加以说明。
2.正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求，正偏离项目不作扣分处理。
3.供应商须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。
4.在采购人与成交人签订合同时，如成交人未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

附件12  服务方案
提供第三章评标办法和标准和第五章采购需求的全部内容，格式自拟。

包括但不限于：

1.服务方案

2.应急措施及解决方案

3.人员配置
4.项目管理

5.履约能力

6.备品备件方案

7.其他

附件13  拟派服务实施人员表
拟派服务实施人员表
	序号
	姓名
	岗位
	性别
	年龄
	职务
	持证情况
	经验及承担过的项目
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	


注：需提供人员《特种设备作业人员证》（项目代号T）、从业年限的证明资料（包括但不限于劳动合同、个人业绩、单位出具的证明等）。

附件14  电梯日常维护保养零部件及易损件参考价
电梯日常维护保养零部件及易损件参考价
	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	报价（元）
	备注

	1
	门机皮带
	个
	1
	
	

	2
	门滑块
	个
	1
	
	

	3
	安全触板/光幕传感器
	个
	1
	
	

	4
	层门/轿门限位开关
	个
	1
	
	

	5
	门机变频器
	台
	1
	
	

	6
	导靴衬垫
	个
	1
	
	

	7
	导靴滚轮
	个
	1
	
	

	8
	导轨油杯及润滑油
	个
	1
	
	

	9
	安全钳提拉装置
	套
	1
	
	

	10
	缓冲器油封/弹簧
	个
	1
	
	

	11
	限速器钢丝绳
	米
	1
	
	

	12
	制动器闸瓦
	个
	1
	
	

	13
	急停按钮
	个
	1
	
	

	14
	接触器/继电器
	台
	1
	
	

	15
	行程开关
	个
	1
	
	

	16
	保险丝
	个
	1
	
	

	17
	照明灯管/LED模块
	个
	1
	
	

	18
	轿厢应急电源
	个
	1
	
	

	19
	曳引钢丝绳
	米
	1
	
	

	20
	曳引机润滑油/齿轮油
	升
	1
	
	

	21
	联轴器橡胶垫
	个
	1
	
	

	22
	轿厢操纵盘按钮
	个
	1
	
	

	23
	层门召唤盒面板
	个
	1
	
	

	24
	轿厢风扇
	台
	1
	
	

	25
	防滑地垫
	㎡
	1
	
	

	26
	补偿链护套
	米
	1
	
	

	27
	随行电缆
	米
	1
	
	

	28
	液压系统密封圈
	个
	1
	
	

	29
	涨紧轮轴承
	个
	1
	
	

	30
	轿厢电路板
	块
	1
	
	

	31
	控制柜主电路板
	块
	1
	
	

	32
	曳引机轴承
	个
	1
	
	

	33
	电梯主变频器
	台
	1
	
	

	34
	补偿链倒轮
	个
	1
	
	


注：以上报价包含安装、人工、运费等费用。该表格报价不计入本项目报价内容。
附件15  拒绝采购领域商业贿赂承诺书

拒绝采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，诚信经营，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加采购活动。

2.不向采购人和评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。


供应商名称(盖章)：____________

日期：______年____月____日

附件16  磋商响应文件要求的其他内容以及供应商认为必要的其他内容
附件17  最后报价函（磋商结束后，根据磋商小组要求提交）
最后报价函
	项目编号
	

	采购包号
	

	项目名称
	

	响应文件总价
	人民币（小写金额）：                         元
人民币（大写金额）：                           
注：如有不一致，以大写为准

	服务期限
	

	服务地点
	

	付款方式
	

	其他声明（如有）
	1、若本最后报价函与我方首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以本最后报价函内容为准。
2、若我方为成交人，我方承诺：如本最后报价函的报价与首次递交的报价函在报价有差异，我方在符合适用法律法规和相关政策的基础上，对首次响应文件中所列明各分析表中的各项单价和合价，按本最后报价函的总价与首次报价函总价的变化幅度进行调整；并在收到成交通知书后的3日内完成并提交给采购人。对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。


供应商名称：                         
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
日期：    年    月    日

第七章 其它
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                         
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                          
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
磋商文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



