## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

西安市政府大院内39部电梯维保服务，维保单位提供除人为损坏、不可抗力等因素造成设备损坏的维修保养服务（全包方式），主要包括电梯日常保养、电梯自检、配合电梯年检、运行分析、电梯维修、紧急救援等，保障市政府办公大楼电梯安全可靠、有序、舒适运行。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）:426,680.00

采购包最高限价（元）:426,680.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额（元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政府办公区电梯维保服务 | 1.00 | 426,680 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：市政府办公区电梯维保服务

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | - 一、项目简介 本采购项目为西安市政府大院内39部电梯维保服务，维保单位提供除人为损坏、不可抗力等因素造成设备损坏的维修保养服务（全包方式），主要包括电梯日常保养、电梯自检、配合电梯年检、运行分析、电梯维修、紧急救援等，保障市政府办公大楼电梯安全可靠、有序、舒适运行。 本项目采购预算包含除电梯年检费外的复检费用、由维保公司承担的限速器校验及125%砝码下行曳引能力工况试验等检测校验费及电梯保险费用。 |
| 2 |  | - 二、设备清单 序号; 产品编号; 电梯型号; 载重量(kg); 速度(m/s); 层站; 数量 （台）. 1; 08ELE10-B49-1; ELENESSA; 1050KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 2; 08ELE12-190-2; ELENESSA; 1275KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 3; 08ELE12-190-3; ELENESSA; 1275KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 4; 08ELE12-190-4; ELENESSA; 1275KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 5; 08ELE12-190-5; ELENESSA; 1275KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 6; 08ELE12-190-6; ELENESSA; 1275KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 7; 08ELE12-190-7; ELENESSA; 1275KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 8; 08ELE12-190-8; ELENESSA; 1275KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 9; 08ELE12-190-9; ELENESSA; 1275KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 10; 08ELE10-B49-10; ELENESSA; 1050KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 11; 08ELE10-B49-11; ELENESSA; 1050KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 12; 08ELE12-190-12; ELENESSA; 1275KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 13; 08ELE12-190-13; ELENESSA; 1275KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 14; 08ELE12-190-14; ELENESSA; 1275KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 15; 08ELE12-190-15; ELENESSA; 1275KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 16; 08ELE12-190-16; ELENESSA; 1275KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 17; 08ELE12-190-17; ELENESSA; 1275KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 18; 08ELE12-190-18; ELENESSA; 1275KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 19; 08ELE12-190-19; ELENESSA; 1275KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 20; 08ELE10-B49-20; ELENESSA; 1050KG; 1.75m/s; 14/14/14; 1. 21; 08ELE10-B50-21; ELENESSA; 1050KG; 1.75m/s; 5/5/5; 1. 22; 08ELE10-B50-22; ELENESSA; 1050KG; 1.75m/s; 5/5/5; 1. 23; 08ELE10-B50-23; ELENESSA; 1050KG; 1.75m/s; 5/5/5; 1. 24; 08ELE10-B50-24; ELENESSA; 1050KG; 1.75m/s; 5/5/5; 1. 25; 08ELE10-B50-25; ELENESSA; 1050KG; 1.75m/s; 5/5/5; 1. 26; 08ELE10-B50-26; ELENESSA; 1050KG; 1.75m/s; 5/5/5; 1. 27; 08ELE10-B50-28; ELENESSA; 1050KG; 1.75m/s; 5/5/5; 1. 28; 08ELE10-B50-27; ELENESSA; 1050KG; 1.75m/s; 5/5/5; 1. 29; 08ELE08-575-29; ELENESSA; 825KG; 1.0m/s; 5/5/5; 1. 30; 08ELE08-575-30; ELENESSA; 825KG; 1.0m/s; 5/5/5; 1. 31; 08ELE10-B54-31; ELENESSA; 1050KG; 1.0m/s; 3/3/3; 1. 32; 08ELE10-B51-34; ELENESSA; 1050KG; 1.75m/s; 4/4/4; 1. 33; 08ELE10-B51-35; ELENESSA; 1050KG; 1.75m/s; 4/4/4; 1. 34; 08ELE10-B51-32; ELENESSA; 1050KG; 1.75m/s; 3/3/3; 1. 35; 08ELE10-B51-33; ELENESSA; 1050KG; 1.75m/s; 3/3/3; 1. 36; 10ELE10-336-1; ELENESSA; 1050KG; 1.0m/s; 3/3/3; 1. 37; 09ZT02-136-36; SD-BS; 200KG; /; 3/3/3; 1. 38; 09ZT02-136-37; SD-BS; 200KG; /; 3/3/3; 1. 39; 18MAL13-652-87; XSCD5; 1000KG; 1.5m/s; 4/4/4; 1. 合计（台）：; 39. |
| 3 |  | 三、技术性需求 1、国家和地方相关规范 （1）TSG-T5002-2017(电梯维护保养规则)； （2）TSG-T7001-2023(电梯监督检验和定期检验规则)； （3）GB/T 10058-2009（电梯技术条件）； （4）GB/T-24474-2009（电梯乘运质量检测）； （5）GB 24804-2009（提高再用电梯安全性规范）； |
|  |  | - 四、电梯维护保养项目（内容）和要求 （一）曳引与强制驱动电梯维护保养项目（内容）和要求 1、半月维护保养项目（内容）和要求 序号; 维护保养项目（内容）; 维护保养基本要求. 1; 机房、滑轮间环境; 清洁、门窗完好，照明正常. 2; 手动紧急操作装置; 齐全、在指定位置. 3; 驱动主机; 运行时无异常振动和异常响声. 4; 制动器各销轴部位; 动作灵活. 5; 制动器间隙; 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求. 6; 制动器作为轿厢意外移动保护装置停子系统时的自检测; 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求，制动力自检系统有记录. 7; 编码器; 清洁、安装牢固. 8; 限速器各销轴部位; 润滑，转动灵活；电气开关正常. 9; 层门和轿门旁路装置; 工作正常. 10; 紧急电动运行; 工作正常. 11; 轿顶; 清洁，防护栏安全可靠. 12; 轿顶检修开关、停止装置; 工作正常. 13; 导靴上油环; 吸油毛毡齐全，油量适宜，油环无泄漏. 14; 对重/平衡重块及其压板; 对重/平衡重块无松动，压板紧固. 15; 井道照明; 齐全，正常. 16; 轿厢照明、风扇、应急照明; 工作正常. 17; 轿厢检修开关、停止装置; 工作正常. 18; 轿内报警装置、对讲系统; 工作正常. 19; 轿内显示、指令按钮、IC卡系统; 齐全，有效. 20; 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）; 功能有效. 21; 轿门门锁电气触点; 清洁、触点接触良好，接线可靠. 22; 轿门运行; 开启和关闭工作正常. 23; 轿厢平层准确度; 符合标准值. 24; 层站召唤、层楼显示; 齐全，有效. 25; 层门地坎; 清洁. 26; 层门自动关门装置; 正常. 27; 层门门锁自动复位; 用层门钥匙打开手动开开锁装置释放后，层门门锁能自动复位. 28; 层门门锁电气触点; 清洁、触点接触良好，接线可靠. 29; 层门锁紧元件啮合长度; 小于7mm. 30; 底坑环境; 清洁、无渗水、积水，照明正常. 31; 底坑停止装置; 工作正常. 2、季度维护保养项目（内容）和要求 季度维护保养项目（内容）和要求符合半月维护保养项目（内容）和要求外，还应符合下列项目（内容）和要求。 序号; 维护保养项目（内容）; 维护保养基本要求. 1; 减速机润滑油; 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏. 2; 制动衬; 清洁，磨损量不超过制造单位要求. 3; 编码器; 工作正常. 4; 选层器动静触点; 清洁，无烧蚀. 5; 曳引轮槽、悬挂装置; 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求. 6; 限速器轮槽、限速器钢丝绳; 清洁，无严重油腻. 7; 靴衬、滚轮; 清洁，磨损量不超过制造单位要求. 8; 验正轿门关闭的电气安全装置; 工作正常. 9; 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带; 按照制造单位要求进行清洁、调整. 10; 层门导靴; 磨损量不超过制造单位要求. 11; 消防开关; 工作正常，功能有效. 12; 耗能缓冲器; 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀. 13; 限速器张紧轮装置和电气安全装置; 工作正常. 3、半年维护保养项目（内容）和要求 半年维护保养项目（内容）和要求除符合半月维护保养项目（内容）和要求外，还应符合下列项目（内容）和要求。 序号; 维护保养项目（内容）; 维护保养基本要求. 1; 电动机与减速机联轴器; 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象. 2; 驱动轮、导向轮轴承部; 无异常声响，无振动，润滑良好. 3; 曳引轮槽; 磨损量不超过制造单位要求. 4; 制动器动作状态监测装置; 工作正常，制动器动作可靠. 5; 控制柜内各接线端子; 各接线坚固、整齐、线号齐全浅清晰，. 6; 控制柜各仪表; 显示正常. 7; 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部; 无异常声响、无振动，润滑良好. 8; 悬挂装置、补偿绳; 磨损量、断丝数不超过要求. 9; 绳头组合; 螺母无松动. 10; 限速器钢丝绳; 磨损量、断丝数不超过制造单位要求. 11; 层门、轿门门扇; 门扇各相关间隙符合标准值. 12; 轿门开门限制装置; 工作正常. 13; 对重缓冲距离; 符合标准值. 14; 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处; 固定、无松动. 15; 上、下极限开关; 工作正常. 4、年度维护保养项目（内容）和要求 年度维护保养项目（内容）和要求除符合半年维护保养项目（内容）和要求外，还应符合下列项目（内容）和要求。 序号; 维护保养项目（内容）; 维护保养基本要求. 1; 减速机润滑油; 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求. 2; 控制柜接触器、继电器触点; 接触良好. 3; 制动器铁芯（柱塞）; 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求. 4; 制动器制动能力; 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验. 5; 导电回路绝缘性能测试; 符合标准. 6; 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）; 工作正常. 7; 上行超速保护装置动作试验; 工作正常. 8; 轿厢意外移动保护装置动作试验; 工作正常. 9; 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓; 坚固. 10; 轿厢和对重/平衡重的导轨支架; 固定，无松动. 11; 轿厢和对重/平衡重的导轨; 清洁，压板牢固. 12; 随行电缆; 无损伤. 13; 层门装置和地坎; 无影响正常使用的变形，各安装螺栓坚固. 14; 轿厢称重装置; 准确有效. 15; 安全钳钳座; 固定，无松动. 16; 轿底各安装螺栓; 坚固. 17; 缓冲器; 固定，无松动. （二）杂物电梯维护保养项目（内容）和要求 1、半月维护保养项目（内容）和要求 序号; 维护保养项目（内容）; 维护保养基本要求. 1; 机房、通道环境; 清洁，门窗完好，照明正常. 2; 手动紧急操作装置; 齐全，在指定位置. 3; 驱动主机; 运行时无异常振动和异常响动. 4; 制动器各销轴部位; 润滑，动作灵活. 5; 制动器间隙; 打开时制动衬与制动轮不发生摩擦. 6; 限速器各销轴部位; 润滑，转动灵活，电气开关正常. 7; 轿顶; 清洁. 8; 轿顶停止装置; 工作正常. 9; 导靴上油杯; 吸油毛毡齐全，测量适宜，油杯无泄漏. 10; 对重/平衡重块及压板; 对重/平衡重块无松动，压板坚固. 11; 井道照明; 齐全，正常. 12; 轿门门锁触点; 清洁，触点接触良好，接线可靠. 13; 层站召换、层楼显示; 齐全，有效. 14; 层门地坎; 清洁. 15; 层门门锁自动复位; 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位. 16; 层门门锁电气触点; 清洁，触点接触良好，接线可靠. 17; 层门锁紧元件啮合长度; 不小于5mm. 18; 层门门导靴; 无卡阻，滑动顺畅. 19; 底坑环境; 清洁，无渗水、积水，照明正常. 20; 底坑停止装置; 工作正常. 2、季度维护保养项目（内容）和要求 季度维护保养项目（内容）和要求除半月维护保养项目（内容）和要求外，还应符合下列项目（内容）和要求。 序号; 维护保养项目（内容）; 维护保养基本要求. 1; 减速机润滑油; 汤匙适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏. 2; 制动衬; 清洁，磨损量不超过制造单位要求. 3; 曳引轮槽、悬挂装置; 清洁，无严重油腻，张力均匀. 4; 限速器轮槽、限速器钢丝绳; 清洁，无严重油腻. 5; 靴衬; 清洁，磨损量不超过制造单位要求. 6; 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带; 按制造单位要求进行清洁、调整. 7; 层门门导靴; 磨损量不超过制造单位要求. 8; 限速器张紧轮装置的电气安全装置; 工作正常. 3、半年维护保养项目（内容）和要求 半年维护保养项目（内容）和要求除符合季度维护保养项目（内容）和要求外，还应符合下列项目（内容）和要求。 序号; 维护保养项目（内容）; 维护保养基本要求. 1; 电动机与减速机联轴器; 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象. 2; 鸡翅轮、导向轮轴承部; 无异常声响，无振动，润滑良好. 3; 制动器上检测开关; 工作正常，制动器动作可靠. 4; 控制柜内各接线端子; 各接线坚固、整齐，线号齐全清晰. 5; 控制柜各仪表; 显示正确. 6; 悬挂装置; 磨损量、断丝数未超过要求. 7; 绳头组合; 螺母无松动. 8; 限速器钢丝绳; 磨损量、断丝数不超过制造单位要求. 9; 对重缓冲距离; 符合标准. 10; 上、下极限开关; 工作正常. 4、年度维护保养项目（内容）和要求 年度维护保养项目（内容）和要求除半年维护保养项目（内容）和要求外，还应符合下列项目（内容）和要求。 序号; 维护保养项目（内容）; 维护保养基本要求. 1; 减速机润滑油; 按照单位要求适时更换，油质符合要求. 2; 控制柜接触器、继电器触点; 接触良好. 3; 制动器铁芯（柱塞）; 分解进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求. 4; 制动器制动弹簧压缩量; 符合制造单位要求，保持有足够的制动力. 5; 导电回路绝缘性能测试; 符合标准值. 6; 限速器安全钳联动试验（每5年进行一次限速器动作速度校验）; 工作正常. 7; 轿顶、轿厢架、轿门及附件安装螺栓; 坚固. 8; 轿厢及对重/平衡重导轨支架; 固定，无松动. 9; 轿厢及对重/平衡重导轨; 清洁，压板牢固. 10; 随行电缆; 无损伤. 11; 层门装置和地坎; 无影响正常使用的变形，各安装螺栓坚固. 12; 安全钳钳座; 固定，无松动. 13; 轿底各安装螺栓; 坚固. 14; 缓冲器; 固定，无松动. |
| 4 |  | 五、服务要求及标准 1.投标人需保证电梯安全可靠、有序、舒适的运行。 2.每台电梯每月至少维保2次，每年至少维保25次，维保周期严格按照维保计划实行。 3.投标人维保范围特别指出包括电梯的监控设备、井道照明机房照明及轿箱照明、设备及机房卫生、轿箱内贴纸。 4.投标人负责办理年检相关手续，保证采购人电梯年检通过，年检费用由采购人负责，复检费用由投标人负责。 5.投标人负责监视电梯状态（运行异响、运行平稳度、运行次数、电梯所有部件外观及标签、安全贴纸、元器件老化程度等），如果发现任何异常应及时告知采购人，对影响电梯安全运行的问题应及时拿出可行性方案。 6.因电梯使用不当引发的电梯故障停梯，投标人应尽维修责任，尽快恢复电梯正常运行。 7.电梯故障停梯时间不得超过24小时，如有特殊情况（电梯配件损坏需更换、发生事故需安全评估）停梯不得超过3天。 8.由于投标人维保不当或失误造成的电梯损坏及由此产生的人身伤害赔偿、电梯维修费用等由投标人承担。 9.电梯被更换的所有零配件属采购人所有，能修复的机械配件由投标人负责维修，电子器件只更换不维修。 10.投标人维保人员应在每月提供给采购人一份电梯运行及维保情况报告和维保计划（内容包含维保时间、维保项目、维保目的、维保达到效果、参加人员名单）。 11.投标人维保人员在采购人区域内受到任何财产与人身伤害由投标人负责。 12.电梯保养人员要固定，至少提供1位工作人员详细信息在采购人处备案，有2年以上本现场相关型号电梯的维保工作经验，遵守职业道德。采购人有权要求调整不适合的维保人员。 13.投标人维保人员在采购人现场工作的，必须遵守采购人针对施工单位制定的所有制度，投标人应配合采购人组织的一切与电梯相关的工作，并提供技术支持。 14.投标人在维护保养过程中，免费调换因保养不当而损坏的零部件；如因采购人管理、使用不当、人为损坏、不可抗力或非保养范围内的原因，而导致电梯设备零部件需要修理、更换的，投标人应进行报价，待采购人同意后，投标人应严格按照国家有关法规、规章、规定实施更换。 15.投标人需提供24小时应急救援服务，且能在接到故障或事故报警后15分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后第一时间内把乘客从轿厢中救出、除曳引机、控制柜、曳引钢丝绳部件损坏外，其他故障修复时间不超过2小时。 |