第三章 采购内容及要求

## 一、项目概况

拟计划对西安科技大学骊山校园1-3号教学楼、实验楼、9-17号教学楼、秦汉校园1、3号教学楼、雁塔校区北院主楼部分教室敷设空调专用低压线路、采购安装空调，需完成施工前的设计工作。

## 二、服务内容及要求

1 、服务范围

依据采购人提供的西安科技大学临潼校区骊山校园、秦汉校园、北院配电相关图纸以及相关资料进行设计。

完成从室外箱变或配电房出线至各空调末端的全套供配电系统设计，满足所有空调设备长期、稳定运行需求，符合国家现行规范，并适当体现绿色节能与智能化管理理念。

2 、设计服务内容

- 设计人根据采购人的委托，提供编制建设项目方案设计文件直至施工图设计文件的全过程勘测设计及服务工作。

- 一、设计服务主要内容：包括但不限于：

- · 所涉及楼栋新增空调负荷的统计、计算及可行性分析。

- · 新增专用配电柜（箱）系统设计、主干与分支回路设计。

- · 电缆桥架、线管路由规划及综合布线设计（强弱电隔离）。

- · 空调末端配电点（插座/断路器）定位设计。

- · 接地、等电位联结及安全防护设计。

- · 空调及主要设备材料选型及技术要求。

- · 绘制全套施工图（含系统图、平面图、大样图）及编制预算书。

- 二、 主要技术指标与设计要求

- 1. 负荷计算与增容：

- ·进行详细负荷计算，确定计算电流、需要系数，提交计算书。

- 2. 配电系统：

- · 采用TN-S或TN-C-S接地系统。新增专用低压配电柜（箱），设独立进线开关。

- 三、 设计深度与成果要求

- 1. 设计说明：完整的计算依据、系统概述、主要设备选型说明、施工注意事项。

- 2. 图纸：

- · 电气系统图（一次、二次）。

- · 各层电气平面布置图（含桥架路由、线管、插座/开关点位）。

- · 配电箱（柜）布置详图、关键部位安装大样图。

- · 与原有配电系统衔接部位详图。

- 3. 计算书：负荷计算、电压损失计算、短路电流计算（若需要）、导线与断路器选型计算。

- 4. 主要设备材料表：列出规格、型号、技术参数、数量等。

- 四、 协调与配合要求

- 1. 需与建筑、结构专业确认开孔、开槽及承重可行性。

- 2. 需与暖通专业核对空调室内外机位置与电源点需求，确保一一对应。

- 3. 需与校园物业及基建管理部门充分沟通，明确施工时间、通道、配电房接入点等限制条件。

五、编制本工程所有施工图纸、概预算书、技术方案、工程施工当中发生的设计变更；参加现场协调会、验收会等工程实施期间的有关会议。

六、协助采购人按照校内相关部门审图意见进行图纸修改。

七、提供全套设计文件。

3、服务组织要求

（1）项目负责人：需参加过类似设计工作服务5年或以上，主要工作方式为常驻项目部，负责合同执行过程中的重大问题的处理。

（2）专业设计师：应具有中级以上技术职称，工作方式为常驻项目部，由专业设计人员等组成。专业设计人员不少于2人，并具备承担本项目设计的能力。

4、成交供应商向采购人提交设计文件，包括但不限于：

方案设计文件、施工图设计文件、施工图预算（施工图工程量文件）等。设计文件内容、质量及编制深度应满足国家规范、行业标准及有关标准制度要求。

## 三、设计原则

1、合理布局：根据不同的用电设备，合理布置配电线路和设备，在确保电能分配的高效性和稳定性的前提前，提高空间资源利用率。

2、安全可靠：配电设备和线路的选型符合相关规范和标准，操作安全、可靠。

3、经济节能：提高能源利用率。

4、智能辅助：采用智能远传技术、通讯技术以及自动化控制技术，对配电系统及相关设备进行在线监控，实现数据检测、分析、告警提示、远程控制等一体化的运维管理。

## 四、技术标准和规范

本服务执行国家、行业、国家电网公司、国网陕西电力有限公司等相关制度、标准、规范，如有修订，按照最新版本执行，包括但不限于以下内容：

《民用建筑电气设计标准》（GB 51348）、《供配电系统设计规范》（GB 50052）、《低压配电设计规范》（GB 50054）、《建筑设计防火规范》（GB 50016）及相关施工验收规范。

## 五、商务要求

1、服务期：设计合同签订之日起30个工作日内完成施工技术文件、施工图设计及工程概算编制，待工程整体竣工投产后30日内，向采购人提交完整的竣工图纸，包括纸质图纸和电子版图纸。

2、服务地点：西安科技大学骊山校园

3、付款方式及期限

（1）结算单位：采购人结算，在付款前必须开具全额增值税专用发票给采购人。

（2）付款方式：合同签订后，支付项目30%预付款，工程整体竣工投产后30日内，成交供应商向采购人提交完整的竣工图纸，包括纸质图纸和电子版图纸后，一次性支付剩余70%款项。