第三部分 技术参数及要求

- 一、项目概况

为保障中心配电系统安全运行，做好中心高低压配电室的维保工作，2026年高低压配电室维保服务项目预算19.5万元，采购组织形式为部门集中采购，采购方式为竞争性磋商。

- 二、服务内容

（一）服务内容

主要包括配电室设备日常的维护、检修、保养和应急抢修；包括高压柜、真空断路器、避雷器、变压器、两段高低压母线及系统其它相关设备检测、检修、保养维护、接地检测、安全工器具检测、安全维护等工作。

（二）采购需求

设备维护明细

| 序号 | 项目名称 | 规格名称 | 数量 | 维保期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 1250KVA | 2台 | 12 |  |
| 2 | 高压配电柜 | KYN28-12 | 9台 | 12 |  |
| 3 | 低压配电柜 | GGD | 29台 | 12 |  |
| 4 | 高压电缆 | YJV22-8.7/10KV-3X50 | 2段 | 12 |  |
| 5 | 直流屏 | 65AH-DC220V | 1套 | 12 |  |
| 6 | 发电机组联动 |  | 1组 | 12 |  |

试压测试项目明细

| 年检变压器部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 试验项目 | 数量 | 备注 |
| 1 | 变压器 | 变压器绝缘电阻测试 | 2台 |  |
|  |  | 变压器接地测试 |  |  |
|  |  | 变压器直流电阻测试 |  |  |
|  |  | 变压器变比测试 |  |  |
|  |  | 变压器工频交流耐压（高压侧、低压侧） |  |  |
| 年检高压配电柜部分 |  |  |  |  |
| 2 | 断路器 | 断路器机械特性试验 | 7台 |  |
|  |  | 断路器接触电阻试验 |  |  |
|  |  | 断路器工频交流耐压（整体、断口、相间） |  |  |
| 3 | 开关柜 | 柜内避雷器绝缘测试 | 8台 |  |
|  |  | 柜内避雷器1ha泄露电流下参考电压，及75%下的泄露电流 |  |  |
|  | 互感器 | 柜内电流互感器伏安特性测试 | 8组 |  |
|  |  | 柜内电流互感器变比测试 |  |  |
|  |  | 柜内互感器精度及极性测试 |  |  |
|  |  | 柜内互感器交流工频耐压测试 |  |  |
| 4 | 微机综合保护装置 | 采集模拟量精度确认 | 8台 |  |
|  |  | 开关进出及手车位置测试 |  |  |
|  |  | 测量值和保护值校验 |  |  |
|  |  | 保护定值校验 |  |  |
|  |  | 二次接线校验 |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 绝缘电阻测试 | 2条 |  |
|  |  | 相序相位确认 |  |  |
|  |  | 电缆耐压测试 |  |  |
| 年检低压配电柜部分 |  |  |  |  |
| 6 | 框架断路器 | 限流试验 | 3台 |  |
|  |  | 脱扣试验 |  |  |
|  |  | 储能检测 |  |  |
|  |  | 过欠压保护跳闸试验 |  |  |
|  |  | 联动闭锁，互锁试验 |  |  |
| 7 | 补偿柜 | 工频过压保护试验 | 2台 |  |
|  |  | 介电强度试验 |  |  |
|  |  | 保护电路有效性试验 |  |  |
|  |  | 缺相保护实验 |  |  |
| 8 | 低压柜 | 介电强度试验 | 27台 |  |
|  |  | 主回路检测 |  |  |
|  |  | 防护措施和保护电路连续性检测 |  |  |
|  |  | 机械操作试验 |  |  |
| 9 | 直流屏 | 充放电实验 | 1套 |  |

- 三、服务要求

- （一）服务时间及地点

- 1.服务时间：2026年3月1日至2027年2月28日。

- 2.服务地点：陕西省高速公路收费中心地下负一层高低压配电室。

- （二）项目人员管理要求

1.维保人员必须符合《电业安全工作规程》的有关规定，并持有作业许可证。按照《陕西省高速公路收费中心高低压配电室维保方案》做好收费中心高低压配电室的维保工作。

- 2.接到采购人配电房故障报修通知后，供应商应迅速组织维护人员确保在最短时间内对其排除、维保。原则上，供应商全年安排技术人员24小时待命，并确定24小时维保热线，在接到采购人报障通知后，应在30分钟内响应，1小时内进行分析、处理，若无故不能准时达到，每次扣罚100元人民币。供应商若未能在规定时间达到，三次以上的将视为自动解除合同，并按照合同总价款的20%向采购人支付违约金。

- 3.重大节日（元旦、春节、五一、十一等）前，供应商应安排工作人员对配电室进行检查、维护和保养，确保设备处于良好状态。

- 4.供应商在维保过程中出现不能解决的问题，经采购人指出，供应商若不能按时限要求予以解决的，采购人有权请第三方修理，其费用由供应商负责。

- 5.供应商在维保过程中发生的各种安全事故（包括第三方的人员和设施事故），其后果完全由供应商负责。

- 6.供应商每月按合同条款实施维保，出具书面维保报告和记录，在采购人签字确认后，及时将维保、整改意见或方案书面提供给采购人。

- 7.供应商在维保过程中出现损害采购人设备的问题，应及时修复或照价赔偿。

- 8.供应商不得以任何形式分包、转包。

- 9.供应商需完善采购人配电室操作规程、相关制度上墙等工作，确保采购人配电室安全标识清晰，灭火器、绝缘手套等安全工具配备齐全，保证配电室符合规范化标准要求。

- （三）履约验收要求

项目履约验收主体为采购人，验收工作流程为供应商提出验收申请之日起30日内，由采购人组织验收工作。本项目为一次性验收，采购人严格按照招标文件、投标文件和合同约定内容进行履约验收。

- （四）保密要求

项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关的文档、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式的所属权均归属省中心，供应商必须对所涉及的内容保密，供应商及服务人员应按照要求签署保密协议。

四、违约条款

（一）供应商在维保过程中应严格遵守操作规则，若因违规操作给采购人造成损失的，供应商应按照合同总价款的20%向采购人支付违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权向供应商追偿。

（二）供应商如不能及时开具全额发票或采购人要求的保函，采购人有权延时付款且不承担违约责任，直至供应商开具全额发票或采购人要求的保函后再进行付款。