采购内容及要求

（以下内容由采购单位提供）

	旬阳市人民医院综合能力提升建设项目一期电梯采购项目

	序号
	
	参数1
	参数2
	参数3
	参数4
	参数5
	参数6

	1
	楼号
	综合门诊住院楼
	综合门诊住院楼
	综合门诊住院楼
	发热门诊楼/呼吸科住院楼
	发热门诊楼/呼吸科住院楼
	发热门诊楼/呼吸科住院楼

	2
	基本规格
	电梯型号
	(有机房)患者电梯兼无障碍电梯
	(有机房)污梯兼乘客电梯
	(有机房)医护电梯兼食梯
	无机房病床电梯
	(无机房)污梯兼乘客电梯
	(无机房)医护电梯兼食梯

	3
	
	台数
	2台
	1台
	1台
	2台
	2台
	2台

	4
	
	层站
	4层4站4门
	4层4站4门
	4层4站4门
	2层2站2门
	2层2站2门
	2层2站2门

	5
	
	速度
	1.0m/s
	1.0m/s
	1.0m/s
	1.0m/s
	1.0m/s
	1.0m/s

	6
	
	电梯载重
	1600KG
	1600KG
	1000KG
	1600KG
	1600KG
	1000KG

	7
	
	曳引机
	永磁同步卧式主机
	永磁同步卧式主机
	永磁同步卧式主机
	永磁同步卧式主机
	永磁同步卧式主机
	永磁同步卧式主机

	8
	
	操作系统
	全电脑全集选方式
	全电脑全集选方式
	全电脑全集选方式
	全电脑全集选方式
	全电脑全集选方式
	全电脑全集选方式

	9
	
	控制系统
	先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统
	先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统
	先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统
	先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统
	先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统
	先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统

	10
	
	拖动系统
	交流变频变压无级调速无齿拖动系统
	交流变频变压无级调速无齿拖动系统
	交流变频变压无级调速无齿拖动系统
	交流变频变压无级调速无齿拖动系统
	交流变频变压无级调速无齿拖动系统
	交流变频变压无级调速无齿拖动系统

	11
	
	门机
	变频门机系统
	变频门机系统
	变频门机系统
	变频门机系统
	变频门机系统
	变频门机系统

	12
	
	机房
	有机房
	有机房
	有机房
	无机房
	无机房
	无机房

	13
	
	控制方式
	并联
	单控
	单控
	单控
	单控
	单控

	14
	
	备注
	电梯带无障碍功能
	电梯带无障碍功能
	
	电梯带无障碍功能
	电梯带无障碍功能
	

	15
	井道及轿厢尺寸
	井道尺寸(宽×深)
	2300mm*3000mm
	2400mm*3000mm
	2500mm*2500mm
	2400mm*3000mm
	2400mm*3000mm
	2400mm*2300mm

	16
	
	轿厢尺寸(宽×深)
	1500mm*2300mm
	1500mm*2300mm
	1500mm*1600mm
	1500mm*2300mm
	1500mm*2300mm
	1500mm*1600mm

	17
	
	开门净尺寸(宽×高)
	1200mm*2100mm
	1200mm*2100mm
	900mm*2100mm
	1200mm*2100mm
	1200mm*2100mm
	900mm*2100mm

	18
	
	开门方式
	旁开门
	旁开门
	中分门
	旁开门
	旁开门
	中分门

	19
	
	提升高度
	13.8m
	13.8m
	13.8m
	4.5m
	4.5m
	4.5m

	20
	
	顶层高度
	4800mm
	4800mm
	4800mm
	4600mm
	4600mm
	4600mm

	21
	
	底坑深度
	1500mm
	1500mm
	1500mm
	1500mm
	1500mm
	1500mm

	22
	
	楼层高度
	F1=4800mm,

F2-F3=4500mm
	F1=4800mm,

F2-F3=4500mm
	F1=4800mm,

F2-F3=4500mm
	F1=4500mm
	F1=4500mm
	F1=4500mm

	23
	
	门洞尺寸
	1400mm*2200mm
	1400mm*2200mm
	1100mm*2200mm
	1400mm*2200mm
	1400mm*2200mm
	1100mm*2200mm

	24
	电梯
装潢
	轿厢
	轿厢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢

	25
	
	
	轿门
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢

	26
	
	
	地板
	PVC地板
	PVC地板
	PVC地板
	PVC地板
	PVC地板
	PVC地板

	27
	
	
	操纵盘
	一体式操纵箱；面板材料：不锈钢
	一体式操纵箱；面板材料：不锈钢
	一体式操纵箱；面板材料：不锈钢
	一体式操纵箱；面板材料：不锈钢
	一体式操纵箱；面板材料：不锈钢
	一体式操纵箱；面板材料：不锈钢

	28
	
	
	按钮
	微动按钮，LED 点发光显示
	微动按钮，LED 点发光显示
	微动按钮，LED 点发光显示
	微动按钮，LED 点发光显示
	微动按钮，LED 点发光显示
	微动按钮，LED 点发光显示

	29
	
	厅门及门套
	厅门
	所有层全部发纹不锈钢；
	所有层全部发纹不锈钢；
	所有层全部发纹不锈钢；
	所有层全部发纹不锈钢；
	所有层全部发纹不锈钢；
	所有层全部发纹不锈钢；

	30
	
	
	门套
	所有层全部发纹不锈钢；
	所有层全部发纹不锈钢；
	所有层全部发纹不锈钢；
	所有层全部发纹不锈钢；
	所有层全部发纹不锈钢；
	所有层全部发纹不锈钢；

	31
	
	
	门套尺寸
	所有层均为小门套
	所有层均为小门套
	所有层均为小门套
	所有层均为小门套
	所有层均为小门套
	所有层均为小门套

	32
	
	
	外呼
	材质：发纹不绣钢；按钮类型：微动按钮，LED 点发光显示；
	材质：发纹不绣钢；按钮类型：微动按钮，LED 点发光显示；
	材质：发纹不绣钢；按钮类型：微动按钮，LED 点发光显示；
	材质：发纹不绣钢；按钮类型：微动按钮，LED 点发光显示；
	材质：发纹不绣钢；按钮类型：微动按钮，LED 点发光显示；
	材质：发纹不绣钢；按钮类型：微动按钮，LED 点发光显示；

	33
	
	其他
	门保护系统
	光幕门保护系统≥189束
	光幕门保护系统≥189束
	光幕门保护系统≥189束
	光幕门保护系统≥189束
	光幕门保护系统≥189束
	光幕门保护系统≥189束

	34
	
	
	照明设施
	高效节能专用灯具，LED 灯照明
	高效节能专用灯具，LED 灯照明
	高效节能专用灯具，LED 灯照明
	高效节能专用灯具，LED 灯照明
	高效节能专用灯具，LED 灯照明
	高效节能专用灯具，LED 灯照明

	35
	
	
	通风设施
	低噪音风机通风
	低噪音风机通风
	低噪音风机通风
	低噪音风机通风
	低噪音风机通风
	低噪音风机通风

	36
	
	
	通讯设施
	隐藏式对讲装置
	隐藏式对讲装置
	隐藏式对讲装置
	隐藏式对讲装置
	隐藏式对讲装置
	隐藏式对讲装置

	37
	
	
	电力提供
	动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制；
照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相
	动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制；
照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相
	动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制；
照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相
	动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制；
照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相
	动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制；
照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相
	动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制；
照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相

	38
	
	
	附加功能
	对重液压缓冲器及安全开关、轿底液压缓冲器及安全开关等
	对重液压缓冲器及安全开关、轿底液压缓冲器及安全开关等
	对重液压缓冲器及安全开关、轿底液压缓冲器及安全开关等
	对重液压缓冲器及安全开关、轿底液压缓冲器及安全开关等
	对重液压缓冲器及安全开关、轿底液压缓冲器及安全开关等
	对重液压缓冲器及安全开关、轿底液压缓冲器及安全开关等

	39
	供货要求
	供货范围
	本工程的施工范围除电梯设备供货、安装、调试、售后外还包含电梯工程后续土建门洞修整、堵洞以及洞口加固，五方对讲电源线、电梯电源箱到甲方电源箱电缆等所涉及的全部工作内容 。

	40
	
	供货要求
	1、所投产品货源渠道正常 (根据实际情况提供销售协议或代理协议或原厂授权等) ，提供相关证明文件，并针对本项目实际情况提供质量保证措施及承诺。
2、所投产品主要部件（曳引机、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器等主要部件）要求原厂原品牌，其中曳引机要求永磁同步卧式主机，提供提供相关证明 (包括但不限于型式试验证书或型式试验报告等)

	41
	
	售后要求
	1、产品的质保期为自电梯安装验收合格后不少于 1 年。所投产品及选配件质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、 渠道正当，配置合理。
2、质保期出现的质量问题由成交人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交人应以优惠价提供。
3、提供 24 小时维修服务 (包括但不限于电梯故障困人、停电造成困人、“安全钳” 动作梯门无法开启困人、安全系统故障等) ，投标人应自报修之时起立即响应，应在接到采购人通知后 2 小时内派人赶到现场处理，在 30 分钟内派遣技术人员到达现场进行援救，6 小时完成故障维修服务。
4、投标人在项目所在地有售后服务驻点，提供相关证明文件（包括不限于租房合同等)，中标后提供人员名单。



一、付款方式：合同签订10日内支付合同总价款的30%预付款；设备到场后，10日内支付至合同总价款的60%设备款；安装调试且初验合格后，10日内支付至合同总价款的80%；取得电梯监督检验合格证书和使用证后，10日内支付至合同总价款的95%；质保期满一年后，10日内一次性支付合同剩余尾款。

二、交货期：自合同签订后60日历天完成供货、安装。
三、售后服务及服务要求：

（1）乙方应具备与本项目匹配的服务能力。乙方在质保期满后应继续向业主提供保证质量的售后服务，以维持系统正常运作，售后服务定价不得偏离市场价格规律。

（2）乙方须按甲方指定的方式提供 7×24 小时支持维护服务，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证有足够的人员及技术支持电话负责本系统运维工作。

四、质保要求：质量保证期自验收合格之日起不少于1年。
