政府采购项目

采购项目编号：ZC2026-HW-054

2026年眉县公安局智慧档案室建设

竞争性谈判文件

采   购   人：眉县公安局

采购代理机构：陕西中采项目管理有限公司

日       期：二○二六年三月

目   录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 评审办法	26

第四章 合同条款及格式	31

第五章 采购内容及要求	38

第六章 竞争性谈判响应文件格式	71

# 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

2026年眉县公安局智慧档案室建设的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取采购文件，并于2026年03月18日09时00分（北京时间）前提交谈判响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZC2026-HW-054

项目名称：2026年眉县公安局智慧档案室建设

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1420000.00元

采购需求：

合同包1(2026年眉县公安局智慧档案室建设)

合同包预算金额：1420000.00元

合同包最高限价：1420000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 2026年眉县公安局智慧档案室建设 | 1(项) | 详见采购文件 | 1420000.00 | 1420000.00 |

本合同包接受联合体谈判

合同履行期限：合同签订后60日历日内

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目不属于专门面向中小企业采购项目。

2.1落实的政府采购政策：

合同包1(2026年眉县公安局智慧档案室建设)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（4）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（5）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采〔2022〕10号）；

（6）财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）；

（7）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（8）《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（9）《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（10）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

（11）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》财库〔2022〕35号；

（12）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（13）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（14）为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府釆购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府釆购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办釆［2020］15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）；

（15）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(2026年眉县公安局智慧档案室建设)特定资格要求如下:

（1）供应商应为具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；

（2）须具备省级及以上国家保密局颁发的《国家秘密载体印制资质》乙级或以上资质（内容包含“涉密档案数字化加工”类）；

（3）供应商应具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计丙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计丙级及以上资质，拟派设计项目负责人应具备二级及以上注册结构师执业资格或二级及以上注册建筑师执业资格；

（4）供应商应具备应具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；供应商拟派施工项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程项目的项目负责人；

（5）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体的供应商；不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人名单的供应商；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（6）本项目接受联合体谈判，联合体参加谈判的，应满足下列要求：联合体成员数量不得超过3家，联合体须由“涉密档案数字化加工”单位牵头，联合体牵头单位代表联合体各方办理本项目谈判活动过程中的一切事务。牵头单位和其法定代表人或其委托代理人的印章或签字代表联合体各成员单位相应的印章或签字。联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本项目的谈判，否则谈判响应将被拒绝。以上证明资料涉及到联合体的，须同时提供联合体牵头人及联合体成员资料（联合体单位参加谈判的，证明资料中“法定代表人身份证明或法定代表人授权书”仅须由牵头单位出具）。

三、获取采购文件

时间： 2026年03月10日至2026年03月12日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间：2026年03月18日09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省•宝鸡市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交

五、开启

时间：2026年03月18日09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省•宝鸡市）不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记成为陕西省政府采购注册供应商。

2、供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市），选择本项目点击“我要投标”，未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程。

3、本项目采用电子化投标及不见面方式（无需提供纸质版文件）的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成签到或投标的，由供应商自行承担后果。

4、电子谈判文件技术支持：4009280095、4009980000。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：眉县公安局

地址：眉县首善镇眉坞大道西段

联系方式：0917-5549130

2.釆购代理机构信息

名称：陕西中采项目管理有限公司

地址：西安市高新三路9号信息港大厦5层506号

联系方式：029-88856058

3.项目联系方式

项目联系人：符宇寒、刘静静

电话：029-88856058

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名 称：眉县公安局 地 址：眉县首善镇眉坞大道西段 电 话：0917-5549130 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：陕西中采项目管理有限公司 地 址：西安市高新区高新三路9号新时代大厦西四楼 联系人：符宇寒、刘静静、毛鑫 电 话：029-88856058 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 2026年眉县公安局智慧档案室建设 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政金、100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 项目资金已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 2026年眉县公安局智慧档案室建设 |
| 1.3.2 | 合同履约期 | 合同签订后60日历日内 |
| 1.3.3 | 实施地点 | 眉县公安局 |
| 1.3.5 | 质量标准 | 符合国家及行业质量验收合格标准 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 1.基础资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目不属于专门面向中小企业采购项目。 3.特定资格要求： （1）供应商应为具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件； （2）须具备省级及以上国家保密局颁发的《国家秘密载体印制资质》乙级或以上资质（内容包含“涉密档案数字化加工”类）； （3）供应商应具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计丙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计丙级及以上资质，拟派设计项目负责人应具备二级及以上注册结构师执业资格或二级及以上注册建筑师执业资格； （4）供应商应具备应具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；供应商拟派施工项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程项目的项目负责人； （5）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体的供应商；不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人名单的供应商；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； |
| 1.4.2 | 是否接受联合体谈判 | 不接受 接受，应满足下列要求： 联合体参加谈判的，应满足下列要求：联合体成员数量不得超过3家，联合体须由“涉密档案数字化加工”单位牵头，联合体牵头单位代表联合体各方办理本项目谈判活动过程中的一切事务。牵头单位和其法定代表人或其委托代理人的印章或签字代表联合体各成员单位相应的印章或签字。联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本项目的谈判，否则谈判响应将被拒绝。以上证明资料涉及到联合体的，须同时提供联合体牵头人及联合体成员资料（联合体单位参加谈判的，证明资料中“法定代表人身份证明或法定代表人授权书”仅须由牵头单位出具）。 |
| 1.9.3 | 竞争性谈判文件澄清发出的形式 | 书面形式 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 竞争性谈判文件中“初步评审”的要求和条件 |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 允许，偏差范围：除实质性条款和规定以外的内容 最高项数：其他技术条款为负偏离≥30项，则视为无效谈判。 |
| 2.1 | 构成竞争性谈判文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清竞争性谈判文件 | 时间：谈判响应文件递交截止时间3日前 |
|  |  | 形式：书面形式提交至全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）平台，并将可编辑的电子版发送至邮箱：33503469@qq.com |
| 2.2.2 | 竞争性谈判文件澄清发出的形式 | 政府采购发布媒体上发布更正公告，并通过全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）通知所有谈判文件领取人，且作为谈判文件的组成部分 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到竞争性谈判文件澄清 | 时间：1日内 |
|  |  | 形式：通过全国公共资源交易平台（陕西省.宝鸡市）自行下载 |
| 2.3.1 | 竞争性谈判文件修改发出的形式 | 政府采购发布媒体上发布更正公告，并通过全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）通知所有谈判文件领取人，且作为谈判文件的组成部分 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到竞争性谈判文件修改 | 时间：1日内 |
|  |  | 形式：通过全国公共资源交易平台（陕西省.宝鸡市）自行下载 |
| 3.1.1 | 构成谈判响应文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.4 | 最高限价或采购预算 | 无 有，最高限价：人民币壹佰肆拾贰万元整（¥1420000.00） |
| 3.2.1 | 响应报价的其他要求 | 响应报价包括完成本项目所涉及的：设计费、施工费、产品供应费、产品的包装、运输、装卸、安装、保险、培训、质保及售后服务、验收、管理费、代理服务费、税金以及法律法规、合同和谈判文件等规定的一切相关的所有费用。 |
| 3.3.1 | 竞争性谈判响应文件 有效期 | 谈判之日起120个日历日 |
| 3.4.1 | 谈判保证金 | / |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还谈判保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 □有，具体要求： |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选 响应方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3（2） | 谈判响应文件的编制 | （1）供应商必须按照采购代理机构提供的响应文件格式编制响应文件，本项目采购阶段无须提供纸质响应文件，供应商须在响应文件递交截止时间前上传加密电子响应文件（加密.SXSTF格式）。 （2）供应商在编制响应文件时，应依据谈判文件的要求和格式内容编写，对谈判文件作出实质性的响应，内容应包括： （3）对谈判响应函、谈判报价表的内容响应。 （4）谈判报价表。响应货币用人民币，单位为元。谈判报价表应加盖公章并加盖法人章或由被授权人签字。 （5）供应商须出具的合格供应商要求证明文件，证明参加供应商具备采购活动要求的资格。 （6）响应文件必须按要求加盖供应商单位公章和法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。 |
| 4.1.1 | 谈判响应文件递交截止 时间 | 2026年03月18日09时00分00秒 |
| 4.1.2 | 递交谈判响应文件地点 | 全国公共资源交易平台（陕西省•宝鸡市）不见面开标大厅 |
| 5.1 | 开启时间和地点 | 时间：同谈判响应文件递交截止时间 地点：同递交谈判响应文件地点 |
| 6.1.1 | 谈判小组的组建 | 谈判小组的构成：3人，其中采购人代表1人。 谈判小组专家确定方式：按规定在政府采购专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 谈判小组推荐成交候选供应商数量 | 3名 |
| 7.1 | 成交结果公示媒介及期限 | 公示媒介：《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易网（陕西省·宝鸡市）》 公示期限：1个工作日 |
| 7.4.1 | 是否授权谈判小组确定成交供应商 | 是；由谈判小组确定排序第一的成交候选供应商为成交供应商； 否：由采购人根据谈判小组推荐的成交候选供应商按顺序确定成交供应商。 |
| 7.5 | 履约保证金 | 是否要求成交供应商提交履约保证金： 要求，金额及期限：银行转账或银行履约保函，合同总价的 %计取；合同签订前一次性足额提交。 不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 是，具体要求：本项目采用本项目采用“不见面开标”方式，无需到现场递交纸质文件，供应商须使用数字认证证书对响应文件进行签封、加密、递交、解密等相关事宜。各供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省）下载操作手册,并在响应文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）递交电子响应文件。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 项目属性及所属行业 | 本项目属性：货物类 本项目采购标的所属行业为：工业（制造业） |
| 10.2 | 核心产品 | 本项目核心产品为：智能密集架 如通过初审的有效供应商拟供核心产品的品牌相同，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）规定，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审后参评报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；参评报价相同的，以核心产品价格低的优先，核心产品价格也相同的，按采购清单内产品顺序，直到无报价相同的，以价格低的优先，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 |
| 10.3 | 报价货币 | 人民币（本项目不接受除人民币外的其它货币） |
| 10.4 | 代理服务费收费标准 | - 代理服务费参照国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)文件规定计取，由成交供应商在领取成交通知书前向代理机构一次性足额支付。 |
| 10.5 | 代理服务费缴纳账户 | 单位名称：陕西中采项目管理有限公司 开户行名称：招商银行股份有限公司西安分行营业部 账号：129911536210906 联系人：万工/029-88811050 请成交供应商按照要求将服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| 10.6 | 同义词语 | 构成竞争性谈判文件组成部分的“合同条款”“采购内容及要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在谈判阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。 |
| 10.7 | 解释权 | 构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按供应商须知、评审办法、竞争性谈判响应文件格式的先后顺序解释；按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3采购范围、交付时间、实施地点和质量标准

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履约期：见供应商须知前附表。

1.3.3 实施地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 质量标准：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本采购项目资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体除应符合本章对供应商应具备承担本采购项目资格要求和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性谈判文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中谈判，否则各相关谈判响应均无效。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人（项目单位）存在利害关系且可能影响采购公正性；

（3）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（4）与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（5）为本采购项目的代建人；

（6）为本采购项目的采购代理机构；

（7）与本采购项目的代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本采购项目的代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

（16）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目同一包号的其他采购活动。

1.5 费用承担

供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。

1.6保密

参与谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和谈判响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

谈判响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9谈判预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开谈判预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开谈判预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 谈判预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有获取竞争性谈判文件的供应商。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

1.10 分包

本项目不允许分包。

1.11响应和偏差

1.11.1谈判响应文件应当对竞争性谈判文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的谈判响应文件将被否决。

1.11.3 谈判响应文件对竞争性谈判文件的全部偏差，均应在谈判响应文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应竞争性谈判文件的全部要求。

2. 竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）采购内容及要求；

（5）合同条款及格式；

（6）竞争性谈判响应文件格式；

根据本章规定对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2 竞争性谈判文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对竞争性谈判文件予以澄清。

2.2.2竞争性谈判文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章规定的响应文件递交截止时间不足3日的，并且澄清内容可能影响谈判响应文件编制的，将相应延长响应文件递交截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1采购人以供应商须知前附表规定的形式修改竞争性谈判文件，并通知所有已获取竞争性谈判文件的供应商。修改竞争性谈判文件的时间距本章规定的谈判响应文件递交截止时间不足3日的，并且修改内容可能影响谈判响应文件编制的，将相应延长谈判响应文件递交截止时间（谈判时间）。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 谈判响应文件

3.1 谈判响应文件的组成

3.1.1 谈判响应文件应包括下列内容：

（1）谈判响应函；

（2）商务及技术偏差表；

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

（4）资格审查资料；

（5）供应商认为需要提供的其他资料。

供应商在谈判过程中作出的符合法律法规和竞争性谈判文件规定的澄清确认，构成谈判响应文件的组成部分。

3.2 谈判响应报价

3.2.1 本次谈判采用两轮报价。第一次谈判响应报价随谈判响应文件提交。第二次谈判响应总报价在谈判后提交。若第二轮参评报价出现相同最低参评报价的，以核心产品价格低的优先，核心产品价格也相同的，按采购清单内产品顺序，直到无报价相同的，以价格低的优先，决定最终候选单位。

3.2.2 凡因供应商对竞争性谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。

3.2.3 谈判过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

3.2.4 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）“政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序”： ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 ⑤供应商提交的相关说明和证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，相关供应商应于30分钟内（含30分钟）按评标委员会要求提供相应证明材料，通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其谈判响应文件作为无效处理。

3.2.5 谈判响应报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“竞争性谈判响应文件格式”的要求在谈判响应函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.6 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响谈判响应报价的其他要素。

3.2.7 谈判响应报价为各分项报价金额之和，谈判响应报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正谈判响应报价。供应商在谈判截止时间前修改谈判响应函中的谈判响应报价总额，应同时修改谈判响应文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章规定的有关要求。

3.2.8 采购人设有最高限价的，供应商的谈判响应报价不得超过最高限价，最高限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.9 谈判响应报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 谈判响应文件有效期

3.3.1 见供应商须知前附表。

3.3.2 在谈判有效期内，供应商撤销谈判响应文件的，应承担竞争性谈判文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其谈判响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判失效，但供应商有权收回其谈判保证金及以现金或者支票形式递交的谈判保证金的银行同期存款利息。

3.4 谈判保证金

3.4.1 供应商在递交谈判响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和第六章“竞争性谈判响应文件格式”规定的谈判保证金格式递交谈判保证金，并作为其谈判响应文件的组成部分。境内供应商以现金或者支票形式提交的谈判保证金，应当从其对公账户转出。联合体谈判的，其谈判保证金应由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2 供应商未按本章规定要求提交谈判保证金或未按要求在响应文件中附保证金交纳证明资料的，谈判小组将否决其谈判。

3.4.3 采购人应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金（如有收取），自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在谈判有效期内撤销谈判响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金；

（3）在谈判阶段提弄虚作假或有其它违规行为，给采购人或采购代理机构造成损失。

（4）发生供应商须知前附表规定的其他不予退还谈判保证金的情形。

3.5 资格审查资料

详见供应商须知前附表。

3.6 备选谈判方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选谈判方案，否则其谈判将被否决。

3.6.2 允许供应商递交备选谈判方案的，只有成交供应商所递交的备选谈判方案方可予以考虑。谈判小组认为成交供应商的备选谈判方案优于其按照竞争性谈判文件要求编制的谈判方案的，采购人可以接受该备选谈判方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上谈判响应报价，或者在谈判响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上实施方案的，视为提供备选方案。

3.7 谈判响应文件的编制

3.7.1 谈判响应文件应按第六章“竞争性谈判响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分。

3.7.2 谈判响应文件应当对竞争性谈判文件有关谈判有效期、合同履约期、实施地点、质量标准、采购内容及要求等实质性内容作出响应。谈判响应文件在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3（1）谈判响应函及对谈判响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“竞争性谈判响应文件格式”的要求。谈判响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商加盖单位公章或其法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖章。

- （2）谈判响应文件的编制详见供应商须知前附表（制作电子谈判响应文件：供应商须在“全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”及“政府采购供应商操作手册”，并使用电子标书制作工具制作电子谈判响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子谈判响应文件）。

4. 谈判

4.1 谈判响应文件的递交

4.1.1 供应商应在供应商须知前附表规定的谈判响应文件递交截止时间（谈判时间）前递交谈判响应文件。（递交电子谈判响应文件：登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市），选择“陕西省公共资源交易平台-电子交易平台-陕西政府采购交易系统”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，选择“上传谈判响应文件”菜单页面，上传加密的电子谈判响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。）

4.1.2 供应商递交谈判响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.1.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的谈判响应文件不予退还。

4.1.4 逾期上传的谈判响应文件，采购人或采购代理机构将予以拒收。

4.1.5 因供应商自身原因造成电子谈判响应文件在规定的时间（60分钟）内无法解密或无法现场报价的，按无效谈判对待。

4.1.6 本项目采用“不见面开标”方式，无需到现场递交纸质文件，供应商须使用数字认证证书对谈判响应文件进行签封、加密、递交、解密等相关事宜。各供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）下载操作手册,并在谈判响应文件递交截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）递交电子谈判响应文件。

4.1.7 在线参与开标的方式：打开全国公共资源交易平台，点击【电子交易平台】--【不见面开标系统】进入不见面开标大厅登陆首页。在我的项目里面找到等待开标的项目，点击进入不见面开标会议室。供应商阅读开标流程，并在开标倒计时结束前完成在线签到。

4.1.8 不见面开标注意事项：

（1）为顺利实现本项目开标的远程交互，建议供应商提前调试好硬件设备。

（2）供应商需注意一定要提前准备好CA锁，并确保CA锁与制作谈判响应文件的CA锁为同一把。

（3）及时关注右侧公告及互动栏目信息，并尽快做出响应。

（4）本项目采用电子化招投标，供应商递交的谈判响应文件中电子印章与纸质印章影印件，电子签名与手写签名影印件，证明材料的复印件与扫描件均具备同等法律效力。

4.2 谈判响应文件的修改与撤回

4.2.1 在本章规定的谈判响应文件递交截止时间（谈判时间）前，供应商可以修改或撤回已递交的谈判响应文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

4.2.2 供应商撤回谈判响应文件的，采购人或采购代理机构自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的谈判保证金。

4.2.3 修改的内容为谈判响应文件的组成部分，修改的谈判响应文件应按照本章的规定进行编制、递交。供应商修改后的最终文件以全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）上传终稿为准。

5. 谈判

5.1 谈判时间和地点

采购人或采购代理机构在本章规定的谈判响应文件递交截止时间（谈判时间）和供应商须知前附表规定的地点公开谈判，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 谈判程序

（1）谈判会议程序

①在谈判文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织谈判工作，供应商须委派代表参加，在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）【不见面开标系统】签到以证明其出席。

②宣布开标纪律；

③公布在谈判响应文件递交截止时间（谈判时间）前递交响应文件的供应商名称；

③供应商对递交的电子谈判响应文件进行解密；

④不见面开标系统宣布开标会议结束。

供应商对谈判会议有异议的，应当在会议现场提出，采购代理机构或采购人当场作出答复，并制作记录。

（2）谈判评审程序

①谈判响应文件的资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，由谈判小组代表对谈判响应文件中的合格供应商证明文件进行审查，以确定供应商是否具备相应资格。

②谈判响应文件符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否具备相应资格。

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

③谈判：谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给所有参加谈判供应商平等的谈判机会。

④第二次谈判报价：谈判结束后，有效响应供应商不少于三家。谈判小组要求谈判后通过资格及符合性审查的合格供应商在规定时间内提交第二次谈判报价（最终谈判报价），第二次谈判报价是供应商响应文件的有效组成部分。

⑤谈判响应文件价格评审：谈判小组按照谈判文件规定的评审方法和标准，对通过初步评审供应商的响应文件文件进行价格评审，本项目为非专门面向中小企业采购项目，如供应商为竞争性谈判文件规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，则按照竞争性谈判文件规定对供应商进行价格优惠：享受价格优惠扣除的：供应商参评价格=响应报价*（1-价格扣除）；不享受价格优惠扣除的：供应商参评价格=响应报价，以优惠后的价格作为该供应商的参评价格进行最终排序。

⑥其他：谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，并成为竞争性谈判文件的有效组成部分。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交竞争性谈判响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.3比较与评价

谈判小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）文字与图表不一致的，以文字为准；

6. 评审

6.1 谈判小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。谈判小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，谈判小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的谈判小组成员作出的评审结论无效，由更换后的谈判小组成员重新进行评审。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学择优的原则。

6.3 成交候选人

评审完成后，谈判小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。谈判小组推荐成交候选供应商的人数见供应商须知前附表。

7. 合同授予

7.1 成交结果公示

采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，公示期不得少于1个工作日。

7.2 成交候选供应商履约能力审查

成交候选供应商的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将汇报同级财政部门并提请原谈判小组按照竞争性谈判文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.3 定标

7.3.1除供应商须知前附表另有规定外，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。

7.4 成交通知

在成交结果公告当天，以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

7.5 履约保证金

在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额和竞争性谈判文件第四章“合同主要条款”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同金额的10%。联合体成交的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。成交供应商不能按本章规定要求提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其谈判保证金采购人有权不予退还，给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 合同签订及公示

7.6.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，根据竞争性谈判文件和成交供应商的谈判响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其谈判保证金采购人有权不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。确定成交单位后，成交供应商因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其成交资格，同时报请监督机构备案。在此情况下，采购人可按评审结果顺序将合同授予下一成交候选供应商或重新采购。

7.6.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还谈判保证金；给成交供应商造成损失的，采购人应当赔偿损失。

7.6.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.6.4 采购人应在合同签订后2个工作日内将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上进行公告。但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

8.纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通谈判或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

8.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对谈判响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对谈判响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9. 是否采用电子采购

见供应商须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

11. 无效响应、废标与重新采购

供应商有以下情形之一的，符合性不合格：

（1）供应商未经过正常渠道获取竞争性谈判文件的或供应商名称与获取竞争性谈判文件单位的名称不一致的；

（2）未按照竞争性谈判文件规定交纳谈判保证金或未在谈判响应文件中附入谈判保证金交纳凭证的（如有）；

（3）未按照竞争性谈判文件规定和要求签署、盖章的；

（4）未按照竞争性谈判文件规定的格式要求编制的；

（5）采购内容及参数不实质响应竞争性谈判文件的；

（6）谈判小组需核查备查的原件（或资料）的未按要求时间及时提交合格原件（或资料）或所提交的原件不合格的；

（7）谈判响应文件对竞争性谈判文件的实质性条款响应不符合采购项目的要求；

（8）供应商的谈判响应报价超过本项目最高限价的；

（9）谈判响应文件无有效期或有效期不符合竞争性谈判文件要求的；

（10）拒绝或不按谈判小组要求澄清、说明或补正的；

（11）谈判响应文件中附有采购人不能接受的条件；

（12）谈判响应文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

（13）谈判响应文件不符合竞争性谈判文件规定的，有其谈判将被否决的条款或其他无效情形的；

（14）谈判响应文件不符合法律、法规要求的；

（15）提供虚假证明，开具虚假资质，除按无效谈判响应文件处理外，还应由国家管理机关依据相关法律法规进行相应的处罚。

12.废标与采购方式的变更

12.1采购采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

12.2废标后，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）竞争性谈判文件存在不合理条款或者采购程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新采购；

（2）竞争性谈判文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报采购单位监督部门批准。

12.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

13. 串标认定

供应商有下列情形之一的，应认定为串通行为：

（1）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（3）不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判响应报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

14. 质疑和投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第94号、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

14.1 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程和成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性以书面原件形式向采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

供应商应知其权益受到损害之日是指：

1）对竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告发布之日。

14.1.1 质疑文件应当包括下列主要内容：

1）质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；

2）质疑项目及编号、质疑事项；

3）认为竞争性谈判文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

4）提出质疑的日期。

14.1.2 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

14.1.3 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人有权将质疑内容告知质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人将依法报告监督部门对其进行处理。

14.1.4 质疑文件提交方式：根据参加谈判供应商的组织形式，由其法定代表人或者主要负责人登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）在线提交，质疑人须同时将质疑文件的可编辑电子版发送至33503469@qq.com电子邮箱中。

14.1.5 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

14.1.6 潜在供应商已依法获取其可质疑的竞争性谈判文件的（必须为从合法渠道获取竞争性谈判文件的供应商），可以对该文件提出质疑。

14.1.7 质疑受理部门：陕西中采项目管理有限公司采购部

14.1.8 提交质疑文件地点：陕西中采项目管理有限公司

14.1.9 联系人及联系电话：符宇寒  029-88856058

14.1.10 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。本次采购活动中，采购代理机构对质疑回复等文件的送达方式为全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）自行下载和电子邮件送达。

14.1.11 质疑函应当使用中文。质疑函范本应使用财政规定范本格式。

14.2 对捏造事实、提供虚假材料进行质疑的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例及其实施条例、《政府采购供应商投诉处理办法》等法律法规的规定，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，应上报同级财政部门予以处理，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

14.3 对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

14.4 投诉

14.4.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

14.4.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

14.4.3 供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

14.4.4 供应商或者其他利害关系人对竞争性谈判文件、开标和评审结果提出投诉的，应当按照供应商须知的规定先向采购代理机构及采购人提出质疑。

15. 需要落实的政府采购政策：

15.1中小企业落实政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（3）《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采〔2022〕10号）；

（4）小微企业价格优惠：对小型、微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其参与评审价格=谈判响应报价*（1-10%）。

15.2 监狱企业落实政府采购政策

（1）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（2）监狱企业价格优惠：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其参与评审价格=谈判响应报价*（1-10%）。

15.3 残疾人福利性单位落实政府采购政策

（1）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（2）残疾人福利性单位价格优惠：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其参与评审价格=谈判响应报价*（1-10%）。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业。

15.4 节能产品、环境标志产品政策

（1）节能产品、环境标志产品根据以下有关政策规定执行财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库【2004】185 号）；

（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（3）《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（4）《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

（5）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；

（6）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；

（7）产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；

（8）文件中对所投产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价；

（9）若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成所投产品的部件、组件或零件的，则该所投产品不享受鼓励优惠政策；

（10）节能、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分；

（11）对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品；

14.5 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

14.6 《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》财库〔2022〕35号；

陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

14.7 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

14.8 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府釆购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府釆购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办釆［2020］15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。

14.9 其他需要落实的政府采购政策。

# 第三章 评审办法

## 评审办法前附表

一、初步评审

1、评审办法及内容

1.1 评审方式：采用最低评标价法（最低评标价法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商并依次排序。对符合落实的政府采购政策供应商的报价以落实政府采购政策后的价格作为评审依据）。

1.2 初步评审

1.2.1 谈判响应文件的资格性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组对谈判响应文件中的资格证明文件进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。

| 序号 | 资格性审查标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格条件 |  | 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 注：以谈判响应文件中所附的加盖单位公章的承诺书为准。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 本项目不属于专门面向中小企业采购项目； |
| 3 | 特定资格要求 | 营业执照或其他证明资料 | 供应商应为具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织或自然人，企业法人应提供具有统一社会信用代码的营业执照等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件； 注：以谈判响应文件中所附营业执照或其他证明资料复印件加盖单位公章为准。 |
|  |  | 企业资质1 | 须具备省级及以上国家保密局颁发的《国家秘密载体印制资质》乙级或以上资质（内容包含“涉密档案数字化加工”类）； 注：以谈判响应文件中所附加盖单位公章的资质证书复印件为准。 |
|  |  | 企业资质2 | 供应商应具备建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业工程设计丙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）设计丙级及以上资质，拟派设计项目负责人应具备二级及以上注册结构师执业资格或二级及以上注册建筑师执业资格； 注：以谈判响应文件中所附加盖单位公章的资质证书复印件为准。 |
|  |  | 企业资质3 | 供应商应具备应具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证；拟派施工项目负责人具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具有有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册，且未担任其他在建工程项目的项目负责人 注：以谈判响应文件中所附加盖单位公章的证明资料复印件及无在建承诺书为准。 |
|  |  | 信用证明 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入重大税收违法失信主体的供应商；不得为“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人名单的供应商；不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； 注：以谈判响应文件中所附的加盖单位公章的承诺书为准。 |
|  |  | 联合体 谈判 | - 本项目接受联合体谈判，联合体参加谈判的，应满足下列要求：联合体成员数量不得超过3家，联合体须由“涉密档案数字化加工”单位牵头，联合体牵头单位代表联合体各方办理本项目谈判活动过程中的一切事务。牵头单位和其法定代表人或其委托代理人的印章或签字代表联合体各成员单位相应的印章或签字。联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本项目的谈判，否则谈判响应将被拒绝。以上证明资料涉及到联合体的，须同时提供联合体牵头人及联合体成员资料（联合体单位参加谈判的，证明资料中“法定代表人身份证明或法定代表人授权书”仅须由牵头单位出具）。 - 注：非联合体供应商以响应文件中所附加盖供应商单位公章的非联合体供应商书面声明为准；联合体供应商以响应文件中所附的加盖所有联合体成员单位公章的联合体协议为准。 |

1.2 谈判响应文件符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组对谈判响应文件进行符合性审查，以确定是否对谈判文件的实质性内容做出响应。

| 序号 | 符合性审查标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 谈判响应文件签章 | 按谈判文件要求签署、加盖印章。 |
| 2 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）“政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序”： ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 ⑤供应商提交的相关说明和证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，相关供应商应于30分钟内（含30分钟）按评标委员会要求提供相应证明材料，通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其谈判响应文件作为无效处理。 |
| 3 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 | 供应商应授权合法的人员参加谈判全过程，其中法定代表人直接参加谈判的，须出具法定代表人身份证明，且身份信息与营业执照上对应信息一致。法定代表人授权代表参加谈判的，须出具法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；自然人参加谈判的须提供身份证复印件； 注：以谈判响应文件中所附签章齐全的法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书为准。 |
| 4 | 商务要求 | 符合竞争性谈判文件第五章所列商务要求要求。 |
| 5 | 响应文件有效期 | 符合竞争性谈判文件要求。 |
| 6 | 不存在禁止谈判的情形 | 不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 |
| 7 | 技术参数 | 符合第五章“采购内容及要求”中标★项技术参数要求，不得出现负偏离。其他技术条款为负偏离＜30项。 |
| 8 | 谈判总报价 | 谈判总报价唯一且未超过最高限价； 注：本项目最高限价为人民币壹佰肆拾贰万元整（¥1420000.00）。 |

1、评审办法

本次评审釆用最低价法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，以供应商最终响应报价的评审价格为基础，按照评审价格由低到高的顺序推荐候选成交供应商。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评审办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 由谈判小组对谈判响应文件进行资格性审查，响应文件有一项不符合评审标准的，谈判小组应当否决其谈判响应。未通过资格性审查的供应商不进入下一步评审程序。

3.1.2 谈判小组对谈判响应文件进行符合性审查，响应文件有一项不符合评审标准的，谈判小组应当否决其谈判响应。未通过符合性审查的供应商不再进行下一轮报价，按无效响应处理，谈判原则上实行两轮报价。

3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超岀响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

(1)大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)报价表合计报价与分项报价的合计不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

(4)如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

响应报价的算术错误修正不改变评审依据的响应总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商响应报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将响应报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

3.3.2供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

3.4核心产品品牌相同供应商的推荐方法：如通过初审的有效供应商拟供核心产品的品牌相同，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）规定，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审后参评报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；参评报价相同的，以核心产品价格低的优先，核心产品价格也相同的，按采购清单内产品顺序，直到无报价相同的，以价格低的优先，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权谈判小组直接确定成交供应商外，谈判小组按照得分高到低的顺序推荐成交候选供应商。

3.4.2 谈判小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。

3.5 其他

评审过程中，若出现特殊情况时，由谈判小组决定暂停评审的，应提出具体处理意见。

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权谈判小组直接确定成交供应商外，谈判小组按照得分高到低的顺序推荐成交候选供应商。

3.4.2 谈判小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。

3.5 其他

评审过程中，若出现特殊情况时，由谈判小组决定暂停评审的，应提出具体处理意见。

5.评审结果

4.1采购代理机构应在评审结束后2个工作日内，将评审报告送采购人确定成交单位。

4.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

4.3采购代理机构在接到采购人的成交复函后，以书面形式通知供应商，并向成交供应商发出“成交通知书”。

4．评审办法前附表与评审办法正文及附件规定不一致时，以评审办法前附表规定为准。

# 第四章 合同条款及格式

(最终以甲乙双方实际协商签订协议为准)

政府采购项目

合同编号：

2026年眉县公安局智慧档案室建设

合 同

甲  方：

乙  方：

年  月

甲方：                      （采购人）

乙方：                     （成交供应商名称）

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合竞争性谈判文件规定填列相应内容。竞争性谈判文件已有规定的，双方均不得变更或调整；竞争性谈判文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、本合同仅为参考，经采购人与成交供应商协商一致确定合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据招标编号为              的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2竞争性谈判文件、乙方的谈判响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

- 2、合同标的

2.1第一部分

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 暂定数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.2第二部分

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

乙方负责按以上确定的产品规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有产品达到最佳运行状态，负责对甲方操作、维护人员进行培训，指导操作、使用和维修保养，做好售后服务工作。

3、合同价款及付款方式

合同总价：人民币         元（¥          ）

3.1合同价格包括：完成本项目所涉及的：设计费、施工费、产品供应费、产品的包装、运输、装卸、安装、保险、培训、质保及售后服务、验收、管理费、税金以及法律法规、合同和谈判文件等规定的一切相关的所有费用。

3.2合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

3.3付款方式：（1）合同签订生效后3个工作日内支付合同总价款的30%；

（2）货物到达甲方指定场地后3个工作日内支付合同总价款的30%；

（3）项目验收合格后3个工作日内支付合同剩余总价款的40%。

3.4结算方式：银行转账。

3.5结算单位：由采购人负责结算，乙方开具合同总价款的全额发票（增值税发票）交甲方。

4、交付条件

4.1实施地点： 眉县公安局

4.2合同履约期：

4.3交付条件

（1）乙方提供货物必须是原厂制造，符合谈判文件及谈判响应文件约定的产品。

（2）所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

（3）所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

（4）货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

（5）货物的质保期严格按谈判响应文件规定的质保期执行，质保期内产生的质量问题由乙方负责维修、更换。

（6）乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其各类知识产权包括专利权、著作权、商标权及其他知识产权的起诉。

（7）负责与使用单位信息化系统予以连接，并负责对软件系统终身免费升级。

（8）操作系统安装经授权的正版产品。

（9）加固及装修符合国家相关标准。

5、运输方式

根据产品特性，由乙方在保证产品质量的前提下，自行选择运输及包装方式。

6、验收

6.1本项目验收遵循“规范验收、分阶段核验、整体验收”原则，各阶段验收合格后方可进入下一工序施工；任一阶段验收不合格，乙方需在规定时限内整改，整改后重新验收，整改费用由乙方承担，且不得顺延工期（除不可抗力外）。

（1）乙方完成加固及装修，应进行自检，自检合格后准备验收文件，并书面通知甲方进行验收。

（2）甲方收到乙方的阶段验收申请后，应聘请相关专家组织验收，专家组验收合格方可实施货物的交货及安装调试。

（3）乙方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，随同产品物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等。

（4）产品到货后，甲方及设备使用人根据合同要求对产品进行外观验收、确认产品名称、规格、型号、数量及原产地或生产厂家。

（5）乙方完成所有设备安装调试后，应进行自检，自检合格后准备验收文件，并书面通知甲方。

（6）甲方收到乙方的验收申请后，应聘请相关专家组织验收，专家组验收合格作为产品的最终认可。

（7）验收合格后，填写政府采购项目验收单，并向甲方提交相关资料。

6.2验收依据：

（1）合同；

（2）国内相应的标准、规范；

（3）竞争性谈判文件以及乙方的谈判响应文件；

7、技术服务

7.1技术资料：

（1）产品合格证及检验报告；

（2）产品使用说明书（中文）；

（3）设计成果文件；

（4）其它资料。

7.2技术培训：免费为采购人培训设备操作及维护人员。

（1）培训内容： 设备基本操作及维护 ；

（2）培训地点： 眉县公安局 ；

（3）培训次数：2次以上；

（4）培训人数：

（5）培训费用已包含在合同总价中。

8、质保及售后服务

8.1质保期： 自验收合格之日起1年，如有国家及行业规定的，按国家及行业规定执行。

8.2乙方在接到甲方故障通知后，应在 0.5 小时内响应， 24 小时内排除故障，如不能按期排除故障，需将产品返厂维修或维护的，乙方应提供备用产品，并承担相关全部费用。质保期内产品发生故障次数达到    次及以上的，甲方有权要求更换全新产品或单方解除合同，并要求乙方承担设备总价款 20 %的违约金。

9、伴随服务

9.1乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

9.2完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

9.3制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随设备装箱提供。

9.4必须的其它技术资料。

9.5伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

10、知识产权

10.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

10.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消。

11、违约责任

11.1按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

11.2其他

（1）乙方所供货物品种、型号、规格、质量、技术指标等不符合本合同、本合同项下技术协议、谈判文件、响应文件规定的，甲方有权拒收货物，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，并承担甲方因此产生的所有损失。

- （2）乙方未按本合同约定逾期交付符合本合同约定的货物，则须按合同总价款的5%/天向甲方支付逾期违约金。逾期10天仍不能交货的，甲方有权单方解除本合同。本合同自甲方向乙方发出解除通知之日解除，乙方除支付上述逾期违约金外，应退还甲方已支付的全部货款及费用并向甲方支付合同总价款10%的解除违约金及承担甲方因此造成的所有损失。因不可抗力不能如期履约的，由双方共同协商决定。

（3）在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时完成项目的情况，应以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知采购人。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收逾期交货违约金。逾期交货违约金以合同价款为基数，按每日 1 ‰计算。

（4）乙方在货物质保期内未按合同约定履行保修义务和责任，乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，同时承担甲方因此造成的所有损失。

（5）乙方不配合甲方采购验收工作、相关工作人员操作失误、货物延迟交付、施工或货物存在瑕疵或者安装调试不到位，在质保期内未按合同约定及时响应甲方要求、怠于沟通解决货物问题等非因甲方原因，乙方应承担货物运输、安装、调试或使用过程中造成的所有损失。同时承担甲方因此造成的所有损失。

（6）乙方应承担其产品存在的权利瑕疵、质量瑕疵造成甲方的所有损失。

（7）本协议中的损失包含并不限于一切人身损害、财产损失等，以及守约方为了弥补损失或维权所产生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、交通费、误工费等）。

（8）甲方依据本合同相关约定解除合同，解除通知自送达乙方时，本合同解除。合同解除，乙方必须无条件退回已经支付的全部货款，赔偿甲方所有损失及因主张权利而产生的一切损失。

12、不可抗力

12.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

12.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

13、合同争议的解决：

合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

14、其它事项

12.1甲、乙双方做为合同执行的主体，有义务及时完全履行合同。

12.2合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，协商方案作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.3招标文件和乙方的投标文件以及合同附件均为合同不可分割的部分。

12.4合同一式   份，甲方持   份、乙方持   份。双方签字盖章后生效。

甲方名称（盖章）:                               乙方名称（盖章）:

地址：                                          地址：

代表人（签字）：                                代表人（签字）：

电话：                                          电话：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

# 第五章 采购内容及要求

一、技术要求

1.采购清单

第一部分

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能密集架 | 141.5 | m³ |
| 2 | 智能密集架控制系统 | 1 | 套 |
| 3 | 防磁柜 | 1 | 台 |
| 4 | 书车书梯 | 1 | 套 |
| 5 | 档案数字化加工 | 100000 | 页 |
| 6 | 档案整理 | 10000 | 卷 |
| 7 | 档案著录 | 5000 | 条 |
| 8 | 档案打印复印机 | 1 | 台 |
| 9 | 档案扫描仪 | 1 | 台 |
| 10 | 密集架拆装、档案上下架 | 1 | 项 |
| 二、档案库房安全环境信息化建设 |  |  |  |
| 2.1 | 中央控制中心 |  |  |
| 2.1.1 | 智慧档案馆（库）一体化管理平台 | 1 | 套 |
| 2.1.2 | 档案库房环境管理主机 | 1 | 套 |
| 2.1.3 | 显示器 | 1 | 套 |
| 2.1.4 | 中央控制展示系统 | 1 | 套 |
| 2.1.5 | 嵌入式采集EMU | 1 | 套 |
| 2.1.6 | 智能区域控制屏 | 1 | 套 |
| 2.1.7 | 短信报警云服务平台 | 1 | 套 |
| 2.1.8 | 短信报警器 | 1 | 套 |
| 2.1.9 | 信号传输模块 | 1 | 套 |
| 2.1.10 | 网络机柜 | 1 | 套 |
| 2.1.11 | 交换机 | 1 | 台 |
| 2.2 | 恒温监控系统 |  |  |
| 2.2.1 | 空调控制器 | 2 | 个 |
| 2.2.2 | 智能空调控制系统软件接口 | 1 | 套 |
| 2.3 | 恒湿监控系统 |  |  |
| 2.3.1 | 智能恒湿净化一体机 | 1 | 台 |
| 2.3.2 | 移动水车 | 1 | 台 |
| 2.3.3 | 恒湿控制模块 | 1 | 个 |
| 2.3.4 | 智能恒湿控制系统软件接口 | 1 | 套 |
| 2.4 | 漏水监测系统 |  |  |
| 2.4.1 | 漏水传感器 | 1 | 个 |
| 2.4.2 | 智能漏水控制模块 | 1 | 个 |
| 2.4.3 | 智能漏水控制系统软件接口 | 1 | 套 |
| 2.5 | 温湿度监测系统 |  |  |
| 2.5.1 | 温湿度模块 | 2 | 个 |
| 2.5.2 | 温湿度控制系统接口 | 1 | 套 |
| 2.6 | 空气质量监控系统 |  |  |
| 2.6.1 | 空气质量云测仪 | 1 | 个 |
| 2.6.2 | 智能空气质量监控系统软件接口 | 1 | 套 |
| 2.7 | 有害生物驱控系统 |  |  |
| 2.7.1 | 智能驱鼠控制终端 | 1 | 个 |
| 2.7.2 | 智能驱鼠监控软件接口 | 1 | 套 |
| 2.8 | 门禁管制系统 |  |  |
| 2.8.1 | 开关按钮 | 2 | 台 |
| 2.8.2 | AC/DC模块 | 2 | 个 |
| 2.8.3 | 指纹人脸识别门禁控制器 | 2 | 套 |
| 2.8.4 | 门禁锁（双开门） | 2 | 台 |
| 2.8.5 | 智能安全门禁监控系统软件接口 | 1 | 套 |
| 2.9 | 视频图像监控系统 |  |  |
| 2.9.1 | 红外半球摄像头 | 5 | 个 |
| 2.9.2 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
| 2.9.3 | 硬盘 | 2 | 套 |
| 2.9.4 | 智能安全视频监控系统软件接口 | 1 | 套 |
| 2.9.5 | POE交换机 | 1 | 套 |
| 2.9.6 | 显示器 | 1 | 套 |
| 2.1 | 红外监测系统 |  |  |
| 2.10.1 | 红外报警模块 | 2 | 个 |
| 2.10.2 | 声光报警模块 | 2 | 个 |
| 2.10.3 | 数据巡检仪 | 1 | 个 |
| 2.10.4 | 入侵报警控制系统软件接口 | 1 | 套 |

第二部分

| 一、装修 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 装修（工程量详见附件一） | 1 | 项 |
| 1.2 | 辅材及线路安装 | 1 | 项 |
| 1.3 | 软硬件集成 | 1 | 项 |
| 二、消防监控系统设备 |  |  |  |
| 2.1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 245.3 | m³ |
| 2.2 | 泄压装置 |  |  |
| 2.3 | 点型光电感烟探测器 |  |  |
| 2.4 | 火灾监控探测器 |  |  |
| 2.5 | 声光报警器 |  |  |
| 2.6 | 紧急启停按钮 |  |  |
| 2.7 | 放气指示灯 |  |  |
| 2.8 | 气体灭火控制器 |  |  |
| 2.9 | 输入输出模块 |  |  |
| 三、地面加固工程 |  |  |  |
| 3.1 | 沉降注浆加固 | 146 | ㎡ |
| 3.2 | 混凝土垫层+配筋面层 | 146 | ㎡ |
| 3.3 | 垫层地基拆除 | 146 | ㎡ |
|  | 地面深挖回填土夯实 |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |
| 4.1 | 设计费 | 1 | 项 |

附件一：

装修清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶面吊顶及线路拆除 | 平米 | 128.00 |
| 2 | 地砖拆除 | 平米 | 128.00 |
| 3 | 地砖铺贴 | 平米 | 128.00 |
| 4 | 开门洞 | 项 | 1.00 |
| 5 | 封门洞 | 项 | 1.00 |
| 6 | 拆除踢脚线 | 项 | 74.00 |
| 7 | 踢脚线铺贴 | 米 | 74.00 |
| 8 | 定制全遮光阻燃窗帘 | 米 | 24.00 |
| 9 | 墙面界面剂 | 平米 | 258.00 |
| 10 | 墙面批刮腻子 | 平米 | 258.00 |
| 11 | 墙面乳胶漆 | 平米 | 258.00 |
| 12 | 矿棉板吊顶 | 平米 | 128.00 |
| 13 | LED600*600mm灯 | 个 | 18.00 |
| 14 | 强电改造 | 平米 | 128.00 |
| 15 | 单开防火门 | 樘 | 1.00 |
| 16 | 单开防盗门 | 樘 | 1.00 |
| 17 | 空开、电箱、开关、插座、应急照明 | 项 | 1.00 |
| 18 | 垃圾外运 | 车 | 5.00 |
| 19 | 材料运输费 | 项 | 1.00 |
| 20 | 成品保护及保洁 | 项 | 1.00 |
| 21 | 措施费 | 项 | 1.00 |

- 2.技术参数

第一部分

| 序号 | 名称 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 一、库房实体存放设备 |  |  |
| 1 | 智能密集架 | - ★提供（立柱、层板、挂板）第三方国家认可机构出具的检测报告，检测报告抽样基数≥1000件，检测项目包含但不限于：①符合国家GB/T13667.1-2015中6.3.1.5，标准；耐腐蚀≥100h后划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；符合国家GB/T35607-2024中附录D标准；甲醛释放量绿色产品值应≤0.003mg/m³；②符合国家GB/T9286-2021标准，附着力：≤0级；③理化性能要求：符合国家GB/T6739-2022标准，硬度：≥6H，应无塑性变形和内聚破坏；符合国家GB/T9754-2007标准，光泽度：≥55GU；④符合国家GB/T1740-2007标准，耐湿热≥200h后应无生锈、起泡、变色、开裂或其他破坏现象；符合国家GB/T4957-2003标准，漆膜厚度≥70µm。 - 1.材质：冷/热轧钢板，表面处理及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件。 - 2.结构：结构由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成。 - 3.制动装置：每一组合团体具有总锁装置 - 4.密封装置：每列的接触面有缓冲及密封装置，由橡胶密封条组成。顶部具有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，具有防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙。 - 5.密集架结构：双柱双面式密集架由轨道、底盘、立柱、层板、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒、防震制动、缓冲密封装置组成。 - 6.立柱：采用≥1.5mm冷轧钢板一体成型，半敞开式，立柱成型尺寸50mm×39mm（±0.5mm），正面压≥1条凹型圆筋，立柱正面两角为圆弧形压有凹凸筋各≥1条，两侧面各压≥1条凹型圆筋，侧面设有五边形立柱调节孔，孔中心距≥40mm，允许尺寸公差±0.5mm。 - 7.层板：采用≥1.0mm冷轧钢板，一体成型，正面≥6条加强筋、两侧各≥1条加强筋，一次性滚压成型，成型厚度≥23mm。搁板双面均衡载重≥80KG，搁板采用五位一体≥10折弯自动成型工艺，折弯处无切口，压筋采用无焊接不断开工艺，搁板采用整体板材，层间距可任意调整。 - 8.挂板：采用≥1.0mm冷轧钢板，一体冲压成型，孔上下位置设有≥4条根圆筋。挂板与立柱之间连接方式采用≥6个挂钩扣接。 - 9.挡棒：采用≥1.0mm的冷轧钢板压制成槽型，成型尺寸为15mm×14mm（±0.5mm），四道弯边一体冲压成型，自锁式挡条。 - 10.底梁：采用≥3.0mm热轧钢板，底梁高≥120mm，上下翻边加强，上翻边≥50MM。底盘与主柱连接采用插入式拼接，并用螺栓再次紧固，立柱与底梁接触点垂直受力。底盘采用链条齿轮传动底架、整体式底盘，表面喷塑。 - 11.轨道：采用≥3.0mm热轧钢板，轨芯≥20mm×20mm实心方钢，表面采用镀锌处理。 12.侧板：侧护板采用≥1.0mm冷轧钢板，侧板成型厚度≥58mm。侧板外框由左右侧板条和上下封板形成“回”字型框架。框架四个拐角处采取155（±1）度的斜坡过渡，正面左右侧板条采用141（±1）度的斜坡过渡。中间采取一整块侧板与“回”字型框架相连接。侧板边框左右外挂装饰条，左右各两根，一上一下，错位安装。采用≥0.6mm冷轧钢板一体成型工艺形成，成型尺寸1000mm×22mm×5.5mm（±0.5mm），整体成等边梯形，装饰条左右各≥4挂钩与侧板边框挂接。中侧板前面外挂传动机构辅板，采用≥1.0mm冷轧钢板。成型尺寸800mm×250mm×5.5mm（±0.5mm），左右各≥5挂钩与中间侧板挂接。 - 13.门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，方形门锁。 - 14.顶板：采用≥1.0mm冷轧钢板。 - 15.防鼠板：采用≥0.8mm冷轧钢板。 - 16.铝合金卡槽密封条：采用≥0.9mm铝合金材质一体成型制作，表面涂装处理，卡槽成型尺寸22mm×11mm（±0.5mm），允许尺寸公差±0.5mm。采用抗老化橡胶密封条。密封条尺寸20mm×14mm±（±0.5mm），密封条固定不得采用胶水、螺丝、铆钉固定磁条。 - 17.传动机构： - 17.1圆盘摇手柄：采用ABS材质制作，圆盘外径为390mm（±5mm），内径为320mm（±5mm），圆盘表面带有纹路，圆盘中间不少于3根支撑杆，其中1根支撑杆设有摇杆收纳槽。支撑杆规格为宽95mm×厚24mm允许尺寸公差±5mm。 - 17.2传动系统：自由挂档脱落装置；链条需采用摩托车专用链条G12420带短滚珠链。滚轮采用铸铁制造；中轴和短轴采用Φ20mm45#冷拉实心轴；底盘轴承安装采用P204轴承，具有可靠的中心直线度，即可单列移动也可多列同时移动。 - 18.涂膜技术标准： - 18.1光泽测定：60%镜面反射率，测定40°+5%。 - 18.2耐冲击力：冲击试验1/2″*500g>30cm正面冲击，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象。 - 19.载重性能： - 19.1在每层搁板上加载重≥80kg，经≥24h连续试验后，挂板、搁板、立柱及其结合部位无塑性变形和其他异常现象；全静载荷情况下进行载重运行，架体运动自如，无阻滞现象，手柄摇力≤3.5N。 - 20.搁板（层板）静载荷： - ★提供智能密集架第三方国家认可机构出具的检测报告，检测报告抽样基数≥300组，检测项目包含但不限于：符合国家GB/T13667.3-2013中6.4.1标准；搁板上均布静载荷≥1000N，放置≥24h，试验后，最大扰度为≤1.0mm，残余变形量为≤0.05mm。 - 21.架体结构耐久性能和强度要求： - 21.1★提供智能密集架第三方国家认可机构出具的检测报告，检测报告抽样基数≥300组，检测项目包含但不限于：结构强度（隔板加载≥120kg，≥500次试验）：符合国家GB/T13667.3-2013中6.6标准；标准架列在全静载荷的情况下，沿X、Y轴两个方向进行水平拉力试验，水平拉力为自重与全静载荷之和的1/15，经连续试验≥500次，试验中架体不得发生倾倒现象，试验后架体倾斜量不得大于架体总高的1%，各结构部件应无塑性变形或其他异常现象。 - 21.2★提供智能密集架第三方国家认可机构出具的检测报告，检测报告抽样基数≥300组，检测项目包含但不限于：符合国家GB/T10357.5-2023中7.1.5标准；开门耐久性试验（挂载≥2kg重物2个，≥250000次试验）；a）没有任何构件、接头或部件断裂；b）不存在拟刚性接头松动；c）不得有损害功能的损害；d）活动部件的活动应灵活。 - 22.制造要求： - 22.1凡需焊接的部位焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度≤1mm，焊点间距≤100。焊痕表面波纹平整，无焊焦、焊穿现象。 - 22.2冲压件平整无毛刺，无裂痕，冲压尺寸的误差控制在+2.0mm之内。 - 22.3折弯到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。 - 22.4涂层表面平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。 |
| 2 | 智能密集架控制系统 | - 1.密集架控制器： - 1.1固定列电脑一体机：触摸屏≥15英寸、系统采用嵌入式，具有通过固定列触摸屏控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置等各种操作。具有开架列表功能。 - 1.2移动列电动控制功能：≥8英寸彩色触控屏；支持控制移动列的向左、向右移动，合架，通风及停止，支持手势滑动操作；支持电机，灯光，移动距离等架体参数设定；支持运行时实时显示移动距离及工作电流；支持通讯状态实时显示；支持灯光独立控制；支持用户手动测试界面，调试密集架功能和零部件。 - 1.3列号显示屏：可显示列号。 - 1.4主控列采用嵌入式操作系统：操作系统既保证主控列具有高速运行的速度又保证系统的可扩展性。 - 1.5固定列统计：固定列具有统计当前区域的档案存量情况，并以饼图形式直观展现。分别记录在库和在借数据。 - 2.密集架管理软件： - 2.1电脑控制功能：具备通过电脑远程控制各架体移动、停止、通风、关闭、系统操作设置、资料管理查询录入等各种操作。 - 2.2手电动互换功能：架体停电或断电后自动切换成手动状态；架体移动运行过程中手动或电动操作可随时任意切换，互不干扰。 - ★3.电源控制保护功能：运行过程中如发生异常，智能密集架将启动电源控制保护功能，自动断开所有移动列电源。提供电源控制保护器第三方国家认可机构出具的检测报告，检测项目包含但不限于：①符合国家GB/T 14048.1-2023标准：冲击耐压要求：1.2/50μs；②电气间隙：≥2mm；爬电距离：≥5mm；③检验电压：1890v 50Hz；施压时间：≥50S。 - 4.活动列具有硬件验收界面：活动列具有专门的检测界面，可以对灯光、电机、传感器等主要设备进行验收检测。 - 5.快速通道打开功能：在需要打开的通道两边都有架体没有闭合时，可以快速向两边同时移动架体节约时间。 - 6.架体缓启、缓停功能：支持架体缓启、缓停，低速起动、高速运行，轻柔合拢的曲线运行。支持架体锁定后，禁止手摇，强制手摇时非常费力。 - ★7.红外光电保护功能：提供红外光电保护器第三方国家认可机构出具的检测报告，检测项目包含但不限于：①符合国家GB/T14048.1-2023标准；②冲击耐压要求：1.2/50μs；③间隔时间：≥1s。 - 8.固定列主机安全监控功能：固定列每次权限登录可以记录视频截屏。 - 9.任务列表：支持多任务智能打开架体操作。 - 10.照明灯自动控制功能：当活动列开启，LED照明灯应自动开启，当红外对射传感器持续5min内未被触发，LED照明灯应自动关闭。 - 11.非接触式到位检测功能：需采用非接触式的磁感应位置检测传感器配合定制的铝支架磁铁，传感器感应距离25毫米以上，减少因架体运行精度不够造成不能到位的故障。 - ★12.电磁感应保护功能：智能密集架安装有电磁感应保护器，自动感应智能密集架的运行范围，可防止智能密集架的运行超出安全运行范围。提供电磁感应保护器第三方国家认可机构出具的检测报告，检测项目包含但不限于：①符合国家GB/T14048.1-2023标准；②冲击耐压要求：1.2/50μs；③间隔时间：≥10s。 - 13.温湿度检测及定时通风功能：架内设有温湿度探头，屏幕可实时显示温湿度值；具备温湿度检测及超限报警功能。逐列依次打开等距通道通风。 - 14.语音识别控制：用户可在库房内任意区域用语音命令控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、急停等。语音识别模块可安装在任意列架体上，保持待机状态，随时接收语音命令。需采用非特定人（SI）的语音识别技术，对识别声音没有特殊要求。具有显著的抗噪性能。支持双麦克风降噪语音识别处理模块。 - 15.身份验证功能检验：可固定列上通过人脸识别或绘制图案密码方式进行身份验证；登录管理平台软件时，可通过输入密码进行身份验证。 - 16.电机堵转保护功能：当电机在运转过程中发生机械故障或过载时，电机堵转保护装置会自动切断电机供电，故障排除后，能自动恢复运行。 - 17.系统具备超时紧急停止架体运行的保护功能：移动列触摸屏上具有超时保护设置及运行时间调节功能。 - 18.全通道红外保护功能：设置有过道纵向对射红外线以及过道横向门禁红外线多重保护功能。人员进入过道时，红外线人体安全保护启动，架体立即停止运行。 - 19.防反弹锁定功能：智能密集架移动到位后架体立即进行所动，此时使用手摇非常费劲，防止架体反弹通道开缝。 - 20.系统架构功能：软件基于B/S和C/S混合架构，系统必须在国产化平台、国产化数据库、国产化中间件以及国产化服务上进行过适配。 - 21.数据备份功能：数据库数据备份(通过电脑软件实现)。 - 22.权限管理功能：管理系统不同功能可以通过权限划分分帐号管理，可增加新的账户，设置不同的角色权限功能。 - 23.温湿度显示功能：固定列和电脑上实时显示，精度不低于：温度±1℃，湿度±5%RH。 - 24.网络管理功能：连接服务器，固定列主机可在局域网内提供移动端设备命令方式控制密集架架体的移动，停止，可以查看架体通道打开状态。 - 25.远程网络访问升级功能：固定列并具有远程网络访问升级功能。 - 26.局域网数据共享功能：具备局域网数据共享功能。 - 27.档案录入功能：可通过管理平台软件手动录入档案名称、档案编号、档案类别等信息，并按档案类别等进行自动归类。 - 28.档案信息统计功能：可通过管理平台软件对档案借出、超期未归等事件进行统计并输出打印。 - 29.批量操作功能：可通过管理平台软件将多个档案批量方式变更位置信息、选择档案借阅或归还。 - 30.日志记录功能：可通过管理平台软件记录档案出/入库及操作控制日志等，日志记录内容应包括操作时间、事件、用户名等。 - 31.档案查询功能：可在固定列或活动列触摸屏上查询和显示档案的名称、档案编号、存放位置，选择指定的档案后，点击打开按钮后应能控制档案所在活动列开启。 - 32.档案条目导入导出功能：具有档案条目由.xls文件导入，也可将档案条目导出至.xls文件中。 - 33.条码模板编辑功能：条码管理系统具有可视化条码打印模板，进行拖、拉、拽的方式改变条码的打印位置以及打印的内容。 34.接口管理功能：具备实现架体移动等控制功能的接口，查询架体状态的接口，导引档案存放位置的接口，以及其他密集架管理所需要的接口。 |
| 3 | 防磁柜 | 规格：约W570mm×D520mm×H1700mm 1.用材厚度：≥0.8mm厚的冷轧钢板。 2.结构：框体和装具门全部采用双层钢板结构，双层钢板的夹层中充填铝粉用于防磁，防磁柜抽屉设为八层，成纵向排列。每个抽屉两旁框架上均焊有抽屉跑道，跑道中装有16号轴承。 3.功能：①防尘、防光。装具门装有抗老化橡胶磁性密封条（冰箱门吸条），防止灰尘及沅线进入装具内，破坏磁性记录信号。②防磁撞装具抽屉内设有各种规格的磁性载体的光碾架（可调节隔断板），具备防止磁性载体发生碰撞。③防磁检测，当外界磁场达到1500高斯时，柜内磁场强度≤10高斯。 |
| 4 | 书车书梯 | 书车：约W750mm×D410mm×H950mm。 采用冷轧钢板，方管≥1.2mm，层板≥1.0mm，静音轮子：PVC。 书梯：约W650mm×D480mm×H1380mm。 全钢结构，管材≥1.2mm厚，直径≥25mm冷轧无缝钢管，板材厚度为≥1.2mm冷轧钢板，底盘无噪音脚轮。 |
| 5 | 档案数字化加工 | 将档案拆卷进行检查，核对年度、文件名称，将卷宗拆分成单页、检查页码顺序（不清楚的应誊写），展平档案并理顺材料便于扫描，其中部分档案，纸张大小厚薄不一，部分档案发黄发脆，对破损档案要进行修补、压整；根据档案幅面的大小(A4、A3、A0等)选择相应规格的扫描仪或专业扫描仪进行扫描，其分辨率应选择≥300dpi；对数字图像进行拼接、旋转及纠偏、裁边、去污等处理；按照原貌恢复装订。 |
| 6 | 档案整理 | 对现有档案进行规范化整理，包括：编页、编目、写卷皮等工作。 |
| 7 | 档案著录 | 按照《档案著录规则》(DA/T18-2022)的要求，规范档案的著录内容。 |
| 8 | 档案打印复印机 | 1.打印/复印速度：黑彩同速 2.单面/双面，黑白/灰度/彩色 |
| 9 | 档案扫描仪 | 1.A4横向，灰度/黑白/彩色模式) 2.单面/双面，黑白/灰度/彩色 |
| 10 | 密集架拆装、档案上下架 | 1.档案整理、清空及档案搬迁、运输。 2.档案打包、编号，档案架设施排列整理。 3.现有密集架拆卸、打包。 4.档案上架、排架。 |
| 二、档案库房安全环境信息化建设 |  |  |
| 2.1 | 中央控制中心 |  |
| 2.1.1 | 智慧档案馆（库）一体化管理平台 | 1.采用B/S架构，通过一套物联网管理软件，实现实体档案智能管理、档案存储设备智能管理、库房环境设备智能管理、库房安防设备智能管理，各系统之间的数据相互共享、既可独立运行，又可相互协作联动运行，实现物联网科技和档案信息管理的融合，实现互联互通的绿色智慧档案馆。 2.支持智慧档案大数据展示功能：可接入拼接大屏的实时数据传输与监控管理，库房3D导航鸟瞰图、档案库状分析图、库存档案总量、在库数、在借数、异常数、温湿度空气质量展示、温湿度空气质量数据分析、报警、环境设备运行状态、视频实时监控等功能。 3.十二防系统，支持防盗、防光、防水、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防霉、防污染、防雷十二防检测，支持设置库房温度、湿度等报警阈值，报警呈现，同时生成报警记录。 系统功能： 1.权限管理：系统可按功能权限、库房权限添加管理员，实现库房分权管理，每个账号可管理1个或多个库房。 ★2.日志管理：具有设备分类日志管理，支持自定义时间、支持模糊查询、按设备类型查询并生成excel表格。提供智慧档案馆（库）一体化管理平台第三方国家认可机构出具的检测报告。 3.报表功能：系统可自定义按日、周、月、年生成报表，实现业务处理过程中的一系列表格和统计分析报表定义、输出、预览，并以数据和图形方式展示查询。 ★4.数据管理：根据设定的时间点进行数据存储和数据波动和波动幅度配置存储参数，当报警产生时系统自动进行数据存储。提供智慧档案馆（库）一体化管理平台第三方国家认可机构出具的检测报告。 5.数据查询：系统支持对各种数据的查询，包括设备历史数据记录、告警事件记录、操作数据记录、短信发送记录、门禁进出门记录数据内容。 6.控制管理：可通过手动方式对设备进行控制、可根据设定的时间定时控制设备。 7.支持安全门禁管理：具备人员指纹进行注册授权、注销操作，人员进出记录和查询功能，记录包括人员编号、时间。 8.支持监控视频管理：具备监控视频数据实时预览图像，视频弹窗、图像抓拍。 9.支持智能灯光控制管理：系统可对库房的灯光设置任意时间段开关，可设置多个时间段，可远程手动一键对任意区域灯光进行控制。 10.支持智能驱鼠管理：智能驱鼠系统可设置任意时间段自动驱鼠，可设置多个时间段组合，交替驱鼠，同时驱鼠，自动监测库房驱鼠状态。 11.漏水报警管理：当库房发生漏水时，系统将自动发送短信通知预设好的号码管理人员。 12.库房恒温管理：系统可根据库房内设定的温度阈值，当库房温度低于或高于该阈值温度，系统将自动开启或关闭空调，系统页面可实时显示空调或恒温设备的运行动态效果。 13.库房健康状态分析：系统可实时监测库房设备运行情况和环境，根据监测的实际情况自动分析库房的健康评分并展示。 14.库房恒湿管理：系统可根据库房内设定的湿度阈值，当库房湿度低于或高于该阈值湿度，系统将自动开启或关闭除湿加湿设备，且系统实时显示除湿加湿设备的运行动态效果。 15.库房环境质量分析：系统支持实时检测库房环境质量，根据检测的数值自动分析并展示出当前库房空气环境的优、良、差状态。 ★16.空气质量监控：系统可根据库房内的空气变送器监测空气数据并设定阈值，自动开启或关闭新风机或消毒机平衡库房内的空气质量。提供智慧档案馆（库）一体化管理平台第三方国家认可机构出具的检测报告。 17.消防报警管理：系统可接入消防主机报警信号，当消防主机监测到报警时应将报警信息同步推送到系统平台。 18.支持档案管理： ①具有档案批量导入、单条新增、借阅、归还、回收同时也包含对档案借阅人的管理，以及档案的查询统计、借阅查询与统计功能。 ②具有数据统计功能，可对档案的数量、借阅情况、操作记录进行统计，档案操作内容统计包括：时间、新增数量、入库数量、出库数量、编辑次数、借阅次数、归还次数、挂失次数、找回次数、逾期归还次数、删除、彻底删除次数、恢复次数及总数统计。 19.支持档案管理：具有档案的查询、借阅、出库、归还功能。 20.支持智能密集架管理不限于以下功能： ①远程控制：设备休眠情况下可通过远程唤醒，并可一键打开指定列，关闭指定列、对所在区的密集架进行通风、合架、锁定、紧急停止、休眠操作。 ②数据监测：可对密集架内的环境数据及档案数据进行监测，实时显示密集架内的温湿度情况和档案的再库量和借出量。 ★21.告警管理支持以下功能；①告警阈值上下限过滤：对监控设备参数设置告警阈值和告警解除值，当满足设定值时告警才会产生或解除。②告警分级：系统对产生的告警自动划分级别，不同的告警级别对应不同的报警方式，系统通过告警通知不同权限组的运维人员。③告警记录：告警自动生成记录，记录的内容包括：事件、时间、图片、视频、等级、区域、产生值。提供智慧档案馆（库）一体化管理平台第三方国家认可机构出具的检测报告。 ★22.联动管理功能：①消防报警联动：监控平台可以设置消防告警联动门禁常开，并切换到摄像机监控界面。②视频联动：告警事件和密集架操作可设置联动摄像头，实现报警视频弹窗，报警联动录像、密集开架弹窗。提供智慧档案馆（库）一体化管理平台第三方国家认可机构出具的检测报告。 23.数据3D展示功能：系统可根据项目自定义3D效果图，模拟库房环境，展示库房实时数据和报警状态，通过点击3D效果图上的设备图标可直接控制相应的设备。 24.各系统之间可实现有效数据实时联动，信息互通；可实时浏览软件内的各种设备实时参数、运行状态、报警信息，并完成相关设备的远程控制等，查询结果可以实现打印、下载等操作。 25.库房页面展示：系统主页面具备不少于9个显示区域，可实时显示库房健康状态，近期每日的平均温湿度柱状图和线条走势图、气泡型空气质量展示、馆藏数量、当前平均温湿度、设备运行状态的动态图、漏水、火灾、门禁、报警的运行状态、视频监控画面、系统运行消息，消息可直接进行处理操作、系统运行效果图，效果图上点击设备可直接进入设备控制页面。 26.页面控制功能：首页具备一键静音功能，可关闭、打开系统提示音或语音报警，同时具备一键更换背景功能，可提供不少于20种背景颜色以匹不同客户的风格，具备一键开启全屏、退出全屏、退出登录。 27.场景管理：系统具备设备场景自定义设置，能够根据需求增加或删除页面场景、设备类型，其中设备类型包括：空气质量云测仪、除湿加湿一体机、新风机、健康防护一体机、智能密集架、空调、灯光控制器、自动窗帘、盘点设备、漏水设备、红外热成像设备。 28.系统管理：可对服务器、串口服务器、区域屏、用户进行管理，可对服务器的名称、所在位置、IP地址、端口、用户账号、密码进行管理。 |
| 2.1.2 | 档案库房环境管理主机 | 1、处理器：≥I5-13400。2、内存：≥16G。3、硬盘：≥512G。4、接口：≥1个VGA、≥1个HDMI、≥2个USB3.0；≥2个USB2.；≥1个自适应网口。 |
| 2.1.3 | 显示器 | 1、屏幕尺寸：≥23英寸，1080p。 2、分辨率≥1920x1080。 3、屏幕比例16：9。 4、LED背光。 |
| 2.1.4 | 中央控制展示系统 | 1、档案数据展示：支持档案馆（库）全数据展示，包括馆藏数、档案类型数据分类展示、档案借用数据、在借、异常未还数据、入库统计、档案状态环形统计、保密等级环形统计、档案存储介质分类环形统计、档案入库统计等。 2、库房防护展示：库房安全状态全时段守护，当出现漏水、火灾、防盗等严重报警时，系统以全屏呼吸灯的方式提示，并具备档案库房健康评分，实时显示当前库房健康状态、实时监测当日预警数以及档案室防控设备数量状态。 3、库房环境展示：实时以优、良、差的方式显示当前库房的环境质量，页面具备一周内的平均温湿度曲线走向，可在页面手动选择只显示温度或湿度曲线、库房环境数据可显示不少于PM2.5、CO2、PM10、TOVC、甲醛等数据，并以汽包方式动态显示，当数值超过预设值，汽包以深颜色提示。 4、库房设备展示：实时展示库房除湿机、空调等设备的运行情况，并以动态、静态效果展示对应开机运行和关机休眠的状态。 5、屏幕尺寸：≥55英寸。 6、配备1套壁挂式金属支架。 |
| 2.1.5 | 嵌入式采集EMU | 1、施压时间：≥5s。 2、1U机架式，≥ARM9处理器，Linux系统。 3、10M/100M，自适应以太网接口双网口交换机。 4、提供≥8路RS-485/232/422，可任意切换串口类型，每路自带12V输出，2路供电电流≥45W，6路供电电流≥24W。 5、每路端口具备电流异常自动切断电路功能。 6、支持一键复位，恢复出厂设置。 7、波特率支持600～460800bps。 8、支持Windows串口驱动程序模式。 9、支持TCP、UDP、ARP、ICMP和DHCP协议。 10、支持所有WindowsNativeCOM和网络中断自动恢复连接功能。 11、支持过网关，跨路由通信。 12、拥有易于使用、可用于批量安装的Windows配置工具。 13、≥IP30防护等级。 14、无风扇设计。 |
| 2.1.6 | 智能区域控制屏 | 1、嵌入式箱体：彩色触摸操作系统屏≥15英寸。 2、箱体采用冷轧钢板，厚度≥1.0mm，表面需采用静电喷涂工艺。 3、漆膜厚度应≥78μm；硬度：≥6H；附着力：≦1级。 4、系统功能：系统支持实时显示室内温度、湿度、空气质量、有害气体、漏水、红外报警、火灾报警、驱鼠等库房十防检测数据。 5、支持触摸屏可远程控制管理库房内空调、恒湿一体机、霉菌净化机、新风机、除酸机等智能设备，并可进入智能设备管理界面进行单独管理。 6、支持实时短信、声光、WEB窗口报警。 7、防护等级≥IP41。 8、阻燃性能：等级≥V-0级。 |
| 2.1.7 | 短信报警云服务平台 | 1、通过短信网关对外报警；支持温湿度报警、入侵报警、漏水报警。 2、告警短信发送延时不超过3s。 3、报警方式具有≥3级报警等级。另将按报警事件重要程度不同，划分为提示、一般、重要、紧急四个报警等级。 4、短信定时查询：系统可设置定时查询某一时段的数据内容。 |
| 2.1.8 | 短信报警器 | - 1、工作温度：-20℃—+40℃。 - 2、库房出现状况可发送短信到管理人员手机； 3、双频GSM调制解调器（EGSM900/1800MHz或EGSM900/1900MHz）。 4、输出功率：≥1W@1800/1900MHz。 |
| 2.1.9 | 信号传输模块 | 1、传输分辨率：≥1080P60Hz。 2、传输距离：≥50米；发射端：≥20米；接收端：≥20米。 |
| 2.1.10 | 网络机柜 | 1、采用冷轧板，静电喷涂。 2、外形尺寸：≥600*600*1000mm； ３、内含一个理线架。 |
| 2.1.11 | 交换机 | １、接口数目：≥24口。 ２、传输速度：≥1000Mbps。 ３、无阻塞吞吐量：≥10Gbps；交换能力：≥20Gbps。 |
| 2.2 | 恒温监控系统 |  |
| 2.2.1 | 空调控制器 | - 1、设备尺寸：300mm×200mm×40mm（±3mm），需采用≥3英寸LCD显示屏；可轮询显示日期、时间、波特率、通讯地址，并可通过4个ABS材质按钮设置。 - 2、材质：外观需采用冷轧钢板，静电喷涂，板厚≥1.0mm，需采用一体化成型设计，箱体需采用≥1.0mm的冷轧钢板，通过折弯拼接而成，箱体主体部分侧面，开有散热孔。箱体背板带有四个挂钩，壁挂式安装。 - 3、符合国家：GB/T5169.11-2017及GB/T5169.21-2017标准。 - 4、检验电压：1500V50Hz；施压时间：≥5s。 - 5、可以不用电脑来实现按键学习空调遥控器。 - 6、可学习8组按键功能。 - 7、支持与档案库房十防监控系统对接，可实现多台设备集中管控。 - 8、红外发射头与空调距离最远：≥10米。 - 9、工作电流：＜10mA。 - 10、带锁探头维护舱设计，电源、信号、探头至于舱内方便管理。 - 11、红外发射头方向360°旋转，可根据现场设备安装位置调整发射头方向。 - 12、红外波长：940nm；载波频率：38kHz。 |
| 2.2.2 | 智能空调控制系统软件接口 | 系统可实时监控库房空调运行的状态，并与温湿度监测子系统进行联动控制，当库房温度异常时，可联动空调开机调节温度达到恒温效果，当空调控制命令与运行状态不符或有其他异常时，系统产生报警。 |
| 2.3 | 恒湿监控系统 |  |
| 2.3.1 | 智能恒湿净化一体机 | 1、设备具备自动调控库房湿度，使库房环境达到档案馆建筑设计规范JGJ25-2010的国家规定标准。 2、加湿功能与除湿功能合二为一。 3、具备湿度设定系统，湿度可调范围在00-99%。 4、具备温湿度现场校准功能。 5、具备无级变速功能，风量从0-1600任意设定。 6、实时存储温湿度、PM2.5，支持年月周日数字报表，最长存储可达12个月。 7、可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整。 8、具备12V输出功能，也联动启动动力环境设备，便于集中联网管理。 9、具备缺水、正常、水满提示功能。 10、具备报警显示区功能：显示溢水、漏水等报警信息。 11、具备断电自动重启功能，重要信息存储功能，信息掉电保护后无需重新设置。 12、标准MODBUS通信协议，RS485远程监控端口。 13、标配除尘功能（99%去除空气中的PM2.5、PM10）。 14、标配除二氧化硫功能（99%去除档案库房二氧化硫）。 15、除湿量：70-90L/24h，加湿量：6-8L/h。 16、人机交互介面：系统具有人机交互介面，需采用≥7寸触摸屏控制除湿、加湿、净化等功能，页面显示实时温湿度、运行状态、风机状态及水箱状态。 17、设备阻燃性能：V-0级。 18、除湿加湿净化为一体，依据标准设定库房环境阈值自动运行。 19、需采用EC变频风机，依据湿度和空气质量自动节能运行。 20、★化霜功能：系统具备化霜功能，可设定化霜运行的温度条件，时间间隔及运行时长，来保障机器运行时的热交换效率，保障机器制热功能的环境。提供智能恒湿净化一体机第三方国家认可机构出具的检测报告。 21、需采用工业级的PLC智能控制系统，标配YZBRD-RS485通讯，可通过USB导出历史数据，温湿度与空气质量以年月周日形成数字或曲线报表功能。 22、为了避免水箱漏水隐患需采用双层水箱。 23、设备支持手、自动排水功能，系统可设定自动排水，当除湿模式下水箱水量达到预警值，系统自动通过排水口进行排水，同时也可手动开关排水口。 24、设备对库房有害物质净化：①颗粒物净化效率：≥98%；甲醛净化能效：≥2.8[m³/h•W]。②大肠埃希氏菌/白色葡萄菌除菌率R（%）≥98%。 25、故障报警功能：设备具备漏水报警、溢水报警、水箱报警、传感器异常报警、浮子故障报警、通讯故障报警。 26、★数据查询功能：可自定义设定时间区间查询设备运行时每小时温、湿度、PM2.5、PM10的数据，可查询自定义的时间可精确到秒，数据查询模式具备列表查询展示和曲线图形展示，可触控曲线图查询个时间段的数据也可通过箭头导航方式查询。提供智能恒湿净化一体机第三方国家认可机构出具的检测报告。 |
| 2.3.2 | 移动水车 | 智能型移动水车主要应用于档案库房内与一体机无缝对接配套使用。 1、防漏水：双层304不锈钢水箱设计，无缝焊接有效防止漏水隐患发生。 2、防溢水：配置水位保护器、溢水报警器、机械式闭阀有效防止溢水。 3、加水方式：加水+排水两用功能；主机加湿时内置水箱缺水的情况下自动补水、除湿时内置水箱水满自动启动排水至水车。 4、水位显示：不少于绿光45格水位显示，直观显示水位信息。 5、报警提示：加湿缺水时可提示工作人员加水；除湿水满时可提示工作人员排水，声光报警提示。 6、容量：≥90L大容量水箱。 7、配置4个万向静音轮。 8、具备高扬程排水接口，扬程≥12米。 |
| 2.3.3 | 恒湿控制模块 | 1、输入通道：≥10路。 2、隔离：≥8路差分，2路单端隔离。 3、隔离电压：5000Vrms。 4、数字电平0：+1Vmax。 5、数字电平1：+4to+30V。 |
| 2.3.4 | 智能恒湿控制系统软件接口 | 系统可通过智能接口实时监测恒湿设备的运行参数和状态，可与温湿度监控子系统联动控制调节库房湿度，当一体机有故障或报警时，系统产生报警，并支持电话、短信、邮件、多媒体语音等多种方式通知运维人员。 |
| 2.4 | 漏水监测系统 |  |
| 2.4.1 | 漏水传感器 | 1、线缆直径：≥5.0mm。 2、监测导线外阻：≤20Ω/100m。 3、长度：≥5米。 |
| 2.4.2 | 智能漏水控制模块 | 1、材质：外观需采用冷轧钢板，静电喷涂，材质≥1.0mm，需采用一体化成型设计，箱体整体需采用≥1.0mm的冷轧钢板，通过折弯一体成型而成，箱体主体部分侧面，开有散热孔和敲落孔。整体安装后，与墙体形成17度左右斜角。 2、反应时间：≤2S 3、检测距离：≥500米 4、存储温度：-20℃至60℃ 5、工作温度：-10℃至50℃ 6、湿度：5%到95%RH（无冷凝） 7、供电：DC9~30V 8、特点：1组，常态断开或常态闭合 9、通信接口：RS485； 10、设备尺寸：250mm×190mm×90mm（±3mm） |
| 2.4.3 | 智能漏水控制系统软件接口 | 系统实时监测库房漏水的状态，可自定义设备漏水的报警等级并通过主机软件自动判断异常情况并自动报警，通过软件可支持短信、语音播报方式提示用户管理员。 |
| 2.5 | 温湿度监测系统 |  |
| 2.5.1 | 温湿度模块 | 1、符合国家：GB/T5169.21-2017标准。 2、供电电压DC12V；（6V～15VDC）输出方式：RS485接口 3、温度稳定性：≤0.1℃/y湿度稳定性：≤1%RH/y 4、温度响应时间：≤15s（1m/s风速）湿度响应时间：≤4s（1m/s风速） 5、测量范围温度：-20℃～70℃；湿度：0～100%RH 6、功耗≤0.3W 7、平均无故障工作时间≥500000h 8、材质：外观需采用冷轧钢板，静电喷涂，板厚≥1.0mm，需采用一体化成型设计，左右侧面开有散热孔和敲落孔。 9、设备尺寸：300mm×230mm×50mm（±3mm） 10、设备两侧具备LED运行指示灯 |
| 2.5.2 | 温湿度控制系统接口 | 系统实时监管各库房设备采集的温湿度数据，可动态显示各库房温湿度值、可设定温湿度控制范围、可绘制各库房的温湿度历史曲线、手动/自动切换功能界面图、动态显示各设备运行状态、温湿度变化曲线、报表打印等功能。 |
| 2.6 | 空气质量监控系统 |  |
| 2.6.1 | 空气质量云测仪 | - 1、施压时间≥5s。 - 2、对档案库房内PM2.5、PM10、TVOC、CO2数据采集。 - 3、可上传至区域控制器进行数据分析，反馈信号给人工智能档案管理总平台发送指令智能运行相应设备对室内温湿度、空气净化智能化运行。 - 4、供电电压：12-24VDC（配电源适配器220VAC） - 5、消耗电流：平均200mA，峰值300mA - 6、信号输出：RS485 - 7、进气方式：自然扩散式 - 8、外壳材质：金属材质 - 9、防护等级：≥IP30 - 10、安装方式：壁挂安装，或吸顶安装 - 11、工作环境：-10-50℃；0-95%RH（无凝露） - 12、储存环境：-20-60℃；0-100%RH（无凝露） - 13、材质：外观需采用冷轧钢板，静电喷涂，板厚≥1.0mm，需采用一体化成型设计。 - 14、正面具备≥10cm冷色状态指示灯，实时显示设备运行状态。 - 15、设备尺寸：300mm×230mm×50mm（±3mm） |
| 2.6.2 | 智能空气质量监控系统软件接口 | 系统实时监测空气质量设备采集的数据，并与系统动环管理集成，可根据采集的数据设置合理的阈值并联动自动控制空气净化设备，对库房环境自动净化。 |
| 2.7 | 有害生物驱控系统 |  |
| 2.7.1 | 智能驱鼠控制终端 | 1、需采用现代微电子技术手段，可以同时间歇交替地产生超低频电磁波和两种不同类型的超声波。 2、电源电压：AC220V/50HZ； 3、消耗功率：≤15W； 4、频率范围： 4.1.极低频电磁波：0.8HZ----8HZ间歇：160秒； 4.2超声波：20---55KHz/35KHz间歇：80秒； 5、输出接口：RS485； 6、隔离方式：光电隔离； 7、浪涌防护：5KA（8/20uS）； 8、环境要求：-20℃～+85℃，10%-90%RH； 9、安装方式：壁挂安装。 10、需采用冷轧钢板，静电喷涂，板厚≥1.0mm，需采用一体化成型设计，高光亚克力醒目标识一体化嵌入式安装。 11、规格尺寸：300mm×200mm×100mm（±1mm），具备≥4.3英寸彩色触控制屏。 12、场景设置：可设置产品使用的场景，如库房、工厂、办公室等场景，系统可自动根据不同场景运行对应的模式。 13、定时功能：可通过触控屏设置多个运行时间段，根据自定义的时间段自动驱鼠。 14、模式设定：支持手动、自动、布防模式的设定，可无缝接入智慧库房一体化管理平台实现远程驱鼠、智能联动。 15、功能配置：可配置定时开关、休眠时段、面积等。 16、具备隐藏式参数设置，关机数据配置可同过长按屏幕某点位进入相应页面后进行配置。 17、报警功能：设备具有本地语音报警功能，并可一键静音并解除报警。 18、页面显示：可动态显示驱鼠状态并通过动态声波显示驱鼠的功率强弱。 |
| 2.7.2 | 智能驱鼠监控软件接口 | 系统实时监测智能驱鼠控制终端工作状态及运行参数，通过设定不同时段对虫鼠进行驱赶，可对多个设备设置多个不同时段驱鼠机制。 |
| 2.8 | 门禁管制系统 |  |
| 2.8.1 | 开关按钮 | 1、触发出入按钮，额定发热电流3A。 2、机械寿命≥100000次。 |
| 2.8.2 | AC/DC模块 | 1、直流输出：12V。 2、交流输入：220V/50HZ。 3、波纹电压：≤10mA。 4、自动保护功能：当电源短路或意外情况发生时，电源可自动断开。 |
| 2.8.3 | 指纹人脸识别门禁控制器 | - 1、验证方式：人脸/指纹/密码/刷卡。 - 2、用户容量：≥1000个。 3、面部容量：≥1000张。 4、指纹容量：≥1000枚。 5、记录容量：≥100000条。 6、显示屏尺寸：≥4英寸触摸彩屏。 7、通讯方式：TCP/IP。 8、基础功能：U盘功能、字母工号、定时响铃、高级门禁、WiegandOut。 9、使用环境：温度0-45℃，湿度0-95%。 10、电源：DC12V3A。 |
| 2.8.4 | 门禁锁 | 1、磁力锁，含电磁锁支架。 2、最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力。 3、输入电压：DC12V或DC24V+10%。 4、工作电流：350mA或450mA。 |
| 2.8.5 | 智能安全门禁监控系统软件接口 | 系统能实时监控门禁记录：人脸开门、指纹开门记录，可显示开门人的姓名、编号、时间等内容，支持远程开门 |
| 2.9 | 视频图像监控系统 |  |
| 2.9.1 | 红外半球摄像头 | 1、分辨率：≥200万。 2、传感器：≥1/2.7〞CMOS。 3、分辨率：1920*1080。 4、调整角度：水平0-360°；垂直0-75°；旋转0-360°。 5、支持背光补偿。 6、主码流视频压缩标准：H.265/H.264。 7、通讯接口：1个RJ4510M/100M自适应以太网口。 8、智能报警：越界侦测；区域入侵侦测；移动侦测；动态分析；遮挡报警。网线断；IP地址冲突；非法访问。 9、红外照射距离：≥30米。 10、电源供应：DC12V±25%/POE（802.3af）。 11、防护等级：≥IP67。 12、摄像头焦距≥4mm。 |
| 2.9.2 | 硬盘录像机 | 1、接入宽带：80Mbps。 2、视频输入路数：≥8路2盘位。 3、HDMI输出：≥1路，4K。 4、VGA输出：≥1路，与HDMI同源。音频输出：≥1路，RCA接口。 5、≥3个USB2.0接口。 6、≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口。 7、支持HDMI/VGA输出；支持HDMI接口4K高清输出，支持最高5MP摄像机接入；支持60M/80M网络接入带宽。 8、解码能力：≥4路1080P/≥8路720P/≥16路4CIF；输出带宽80M。 9、码流格式H.265+支持2SATA，支持≥8/16路同步回放。 |
| 2.9.3 | 硬盘 | ≥8TB。 |
| 2.9.4 | 智能安全视频监控系统软件接口 | 具备实时图像监控，图像缩放功能，画面分割和视频自动循环功能，可与报警信号联动实现报警抓拍、报警视频录制，联动控制功能。 |
| 2.9.5 | POE交换机 | 1、接口数目：≥16口。 2、传输速度：≥1000Mbps。 3、无阻塞吞吐量：≥10Gbps；交换能力：≥20Gbps。 4、支持POE+IEEE802.3at/af和24V被动式PoE。 |
| 2.9.6 | 显示器 | 1、屏幕尺寸：≥23英寸，1080p。 2、分辨率≥1920x1080。 3、屏幕比例16：9。 4、LED背光。 |
| 2.1 | 红外监测系统 |  |
| 2.10.1 | 红外报警模块 | 1、探测方式：双元红外+微波+人工智能。 2、微波频率：≥10.525GHz。 3、自动温度补偿：支持。 4、脉冲计数可调：支持。 5、状态报告：支持。 6、防拆报警：支持。 7、报警输出：常闭，50mA/30VDC。 8、防拆接口：常闭，50mA/30VDC。 |
| 2.10.2 | 声光报警模块 | 1、额定工作电压(V/DC)：12V。 2、工作电压范围(V)：9-15V。 3、工作电流范围(mA)：≤300。 4、工作温度(℃)：﹣20~﹢60℃。 5、声压(dB)：≥108±3dB/30CM。 6、连续工作时间：≥45min。 7、闪灯次数(分钟)：200（±30）。 |
| 2.10.3 | 2口数据巡检仪 | 1、电气间隙：≥1.5mm；爬电距离：≥4.0mm。 2、检验电压：1500v50Hz，施压时间≥5s。 3、采样频率AD采样频率≤±10Hz。 4、精度等级≤±0.1%。 5、通信接口光电隔离RS485通信接口。 6、保护等级电源接口极性保护，输入通道光电隔离，AD输入接口及通讯口±15KVESD保护，隔离电压2500Vrms.500DC连续，防雷击，浪涌保护功率消耗<2000mW。 |
| 2.10.4 | 入侵报警控制系统软件接口 | 主软件平台监控红外探测设备状态，有出现人员入侵状况，软件平台声光报警，可自定义报警等级，支持远程手机短信报警。 |
| - 注： - 1、为避免低价低质恶性竞争，请实事求是的报价，如有违反市场价格规律超低价恶意谋取成交后，又不能按采购人要求提供合格产品者，一律按无效标处理。 - 2、任何以没有看清楚竞争性谈判文件或将不符合报价要求的产品参与报价的供应商均视为恶意报价，并上报监管部门严肃处理。 - 3、乙方提供的货物（包括但不限于主设备、附件、材料等）必须是现货、全新，符合国家产品质量标准，无瑕疵，有检验合格证明及使用说明书、质保书等相关资料，无安全隐患。不得为损坏、缺少附件、返修、有使用痕迹等不符合国家产品质量标准、相关货物技术协议的瑕疵、缺陷、老旧、返修产品。 4、本合同如经采购程序签订的，则必须符合采购货物要求的规格型号和技术指标，在供货时须附出厂合格证书以及说明书、所供产品的检验报告原件、质保书等资料。如本合同项下货物技术协议中规定的质量标准高于国家标准的，则应以本合同项下货物技术协议中规定的标准作为认定本合同项下产品质量的依据。若发现提供虚假材料响应，将取消其成交资格并上报相关部门依法处理。 |  |  |

第二部分

| 一、装修 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 装修 | 一、拆除类项目​ （一）顶面拆除​​ （二）顶面线路拆除​​ （三）地砖拆除​ （四）踢脚线拆除​ 二、铺贴与安装类项目​ （一）地砖铺贴​ 地砖规格：800mm×800mm陶瓷砖，抗压强度≥30MPa；​ 铺贴工艺：需采用干铺法施工，基层先涂刷素水泥浆，水泥砂浆找平层厚度控制在20-30mm；铺贴留缝2.5mm，需采用十字卡定位；​ 辅料与养护：选用耐水性≥95%的防霉型填缝剂；铺贴完成后需养护72小时，期间避免荷载扰动。​ （二）踢脚线铺贴​ 材质规格：100mm高陶瓷踢脚线；​ 安装要求：需采用水泥砂浆粘贴，与地面保持平齐，阴阳角处需采用45°拼角处理，接缝严密。​ （三）矿棉板吊顶安装​ 矿棉板参数：600mm×600mm×12mm规格，容重≥45kg/m³，防火等级A级，降噪系数NRC≥0.8；​ 龙骨系统：需采用50型轻钢主龙骨（壁厚1.2mm）、50型副龙骨（间距600mm），吊杆间距≤1200mm；吊顶平整度偏差≤3mm，短跨方向起拱高度为跨度的1/200； 安装要求：板缝宽度≤2mm，与灯具、风口等构件衔接处需采用密封胶密封；吊顶承载能力≥50N/m²，符合安全使用要求。​ 三、墙面与顶面处理​ （一）墙面界面剂施工​ 材料要求：选用乳液型界面剂，固含量≥30%，适用于混凝土、砖石基层；施工参数：涂布率8-10㎡/L（单遍），25℃环境下干燥时间≥4小时；与基层粘结强度≥0.5MPa，涂刷需均匀，无漏涂、流挂现象。​ （二）墙面腻子批刮​ 腻子类型：生态型腻子，抗压强度≥2.5MPa，耐水性能≥48小时无起鼓、脱落；工艺要求：分2-3遍批刮，每遍厚度≤2mm，总厚度≤5mm；第二遍腻子干燥后需采用240目砂纸打磨，墙面平整度偏差≤2mm，阴阳角需用靠尺找直，确保顺直方正。​ （三）墙面乳胶漆施工​ 材料性能：哑光乳胶漆，光泽度≤10°，耐擦洗次数≥3000次，VOC含量≤100g/L，游离甲醛≤0.1g/kg；​ 施工要求：需采用“一底两面”施工工艺，底漆涂布率12-15㎡/L，面漆涂布率8-10㎡/L；两遍面漆施工间隔≥4小时；完工后墙面颜色均匀一致，颜色偏差ΔE≤2，无流挂、刷痕等缺陷。​ 四、灯具与电器安装​ （一）LED平板灯安装​ 技术参数：600mm×600mm规格，功率50W，色温4000K（中性光），光通量3200lm，显色指数Ra≥80，使用寿命≥50000小时；​ 安装要求：嵌入式安装，与矿棉板吊顶平齐；防护等级≥IP40，具备防频闪功能，适配100-240V宽电压。​ （二）强电改造​ 电线规格：照明回路需采用BV2.5mm²单股铜芯线（载流量25A），插座回路需采用BV4mm²单股铜芯线（载流量32A），空调回路需采用BV6mm²单股铜芯线（载流量42A）；​ 布线要求：电线穿Φ20mm/Φ25mmPVC管暗敷于墙体或地面，管内导线总截面积≤40%管径截面积；回路分路明确（照明1路、普通插座2-3路、每台空调1路）；接地电阻≤4Ω。​ （三）空开与电箱安装​ 空开参数：照明回路选用16A单极空开（C型），插座回路选用25A/32A带漏保空开（漏电动作电流30mA）；​ 电箱规格：16位暗装铁制电箱（尺寸300mm×400mm×120mm），防护等级≥IP30；内部汇流排截面积≥10mm²，进出线孔配备防水胶圈，接线规范整齐。 （四）开关与插座安装​ 开关：双开单控开关，额定电流16A，面板需采用PC阻燃料，耐温100℃，安装高度1.3m；​ 插座：五孔插座（额定电流10A，插座间距≥150mm）、空调专用16A三孔插座（安装高度2.2m）；普通区域防护等级≥IP20，卫生间防护等级≥IP54；插座与燃气管水平距离≥300mm，符合安全规范。​ 五、定制与功能性项目​ （一）定制全遮光阻燃窗帘​ 面料参数：棉涤混纺阻燃遮光布，阻燃等级B1级，遮光率≥99%，克重≥300g/㎡；​ 尺寸规格：窗帘宽度为窗户宽度的2倍（褶皱率1：2），高度为窗顶至地面+100mm（含下摆）；​ 配件要求：铝合金轨道（厚度≥1.2mm），静音滑轮（单个承重≥5kg），安装牢固，运行顺畅。​ （二）双开防火门安装​ 产品规格：钢质甲级防火门（尺寸1500mm×2100mm），门框厚度≥1.5mm，门扇厚度≥50mm，耐火极限≥1.5h；​ 配件配置：闭门器（承重85-120kg，关门时间6-10s），防火锁（耐高温≥975℃），遇火膨胀率≥250%的膨胀防火密封条；​ 安装要求：开启方向为疏散方向，安装牢固，关闭后密封严密，符合GB12955-2015规范。​ （三）应急照明安装​ 灯具参数：LED应急吸顶灯，功率≥5W，应急持续时间≥90min，色温3000K（暖白光），亮度≥200lm；​ 安装要求：疏散通道内灯具间距≤20m，出口标志灯安装高度距地0.5m；应急转换时间≤5s，与正常照明系统联动控制。​ 六、结构与杂项工程​ （一）砸墙开门洞​ 墙体类型：200mm厚加气混凝土砌块非承重墙，门洞尺寸1000mm（宽）×2100mm（高）；​​ （二）加固​ 加固方式：以采购人确认的设计为准；​ （三）垃圾外运​ 符合环保及城管部门相关规定。 |
| 1.2 | 辅材及线路安装 | 线路明管安装及管道铺设等，不含强电敷设。 |
| 1.3 | 软硬件集成 | 设备安装、系统调试等。 |
| 二、消防监控系统设备 |  |  |
| 2.1 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 公称工作压力（Mpa)：2.5； 最大工作压力(Mpa)：4.2； 喷射时间(S)：≤10； 充装密度（Kg/m³）：≤1100KG/m³；工作温度范围：0~50℃； 系统灭火方式：全淹没； 系统启动电源；24V（1.3A）；安全泄放装置动作压（Mpa）：5.6±0.28 数量：2套 |
| 2.2 | 泄压装置 | 泄压口工作压力1100Pa自动打开 数量：1个 |
| 2.3 | 点型光电感烟火灾探测器 | 工作电压：总线24V允许范围：16V～28V；监视 电流≤0.3mA； 报警电流≤1.0mA； 报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不结露； 编码方式：电子编码（编码范围为1～242）； 外壳防护等级：≥IP23； 数量：2台 ★提供由应急管理部消防产品合格评定中心颁发的CCCF消防产品认证 |
| 2.4 | 感温火灾探测器 | 探测器类别：P（A1R和BS可设，出厂默认类别在探测器铭牌上标注）； 工作电压：总线24V； 监视电流≤0.8mA； 报警电流≤1.8mA； 报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 使用环境：范围-10℃～50℃； 相对湿度≤95%，不结露； 编码方式：十进制电子编码； 外壳防护等级：IP33； 数量：6台 ★提供由应急管理部消防产品合格评定中心颁发的CCCF消防产品认证 |
| 2.5 | 火灾声光报警器 | （1）工作电压： 信号总线电压：DC24V允许范围：16V~28V （2）工作电流： 总线监视电流≤0.25mA 总线启动电流≤5mA （3）闪光频率：1.1Hz～1.7Hz （4）火警声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权）） 嘀嘀声调声压级：80dB～115dB（正前方3m水平处（A计权）） （5）变调周期：3.5s～4.8s（火警声）/0.6s～1.0s（嘀嘀声） （6）编码方式：需采用电子编码方式，占一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定 （7）线制：两线制，与控制器需采用无极性信号二总线连接 （8）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不凝露 （9）仓储条件： 温度：-20℃~60℃ 湿度：0~95%，不凝露 数量：2台 ★提供由应急管理部消防产品合格评定中心颁发的CCCF消防产品认证 |
| 2.6 | 紧急启停按钮 | （1）工作电压：总线24V，允许范围：16V～28V （2）监视电流：≤0.8mA，报警电流≤10mA （3）编码方式：电子编码方式，编码范围可在21～30之间任意设定 （4）常开输出触点：额定值DC60V、0.1A，接触电阻≤100m （5）启动方式：击碎玻璃罩后，按下“按下喷洒”按键 （6）启动零件类型：重复使用型 （7）“按下喷洒”按键复位方式：用专用钥匙复位 （8）指示灯： “按下喷洒”按键：红色，按下时常亮 “停止”按键：绿色，按下时常亮 （9）线制：与气体灭火控制器需采用无极性两线制连接 （10）外壳防护等级：IP33 （11）使用环境：温度：-10℃～+55℃；相对湿度≤95%，不凝露 数量：1台 |
| 2.7 | 放气指示灯 | （1）工作电压： 信号总线电压：24V允许范围：16V～28V 电源总线电压：DC24V允许范围：DC20V～DC28V （2）工作电流： 信号总线监视电流≤1mA电源总线监视电流≤2mA 信号总线动作电流≤2mA电源总线动作电流≤30mA （3）闪光频率：1.3Hz±20% （4）编码方式：电子编码方式，编码范围可在11～20之间任意设定 （5）线制：与气体灭火控制器需采用四线连接。其中两线接总线，无极性； 另外两线接电源DC24V，无极性 - （6）使用环境：温度：-10℃～+50℃；相对湿度≤95%，不凝露 - 数量：1台 |
| 2.8 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | （1）工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； （2）功耗：监视状态功耗≤35W；最大功耗≤100W； （3）备用电源：2个DC12V/5Ah密封铅酸电池； （4）气体喷洒输出：DC24V/3A，脉冲方式/持续方式，可调； （5）辅助24V电源输出：最大0.3A； （6）电池充电电流：0.6A~0.8A； （7）液晶屏规格：480*272点24色RGB彩屏； 数量：1套 ★提供由应急管理部消防产品合格评定中心颁发的CCCF消防产品认证 |
| 2.9 | 输入输出模块 | （1）额定输出容量：DC24V/6A （2）使用环境：温度：0℃～＋40℃相对湿度≤95％，不结露 （3）电源：主电为AC220V+10%-15%，内装DC24V10Ah密封铅酸电池作备电 （4）外形尺寸：318mm×117mm×400mm 数量：1套 |
| 三、地面加固工程 |  |  |
| 3.1 | 加固 | 针对场区沉降需采用加固处理。 |
| 3.2 | 混凝土垫层+配筋面层 | 以采购人确认的设计为准。 |
| 3.3 | 垫层地基拆除 地面深挖回填土夯实 | 1、人工拆除，2、地面需采用深挖后回填土分层夯实工艺施工。 |
| 四、其他 |  |  |
| 4.1 | 设计费 | 加固设计 |
| - 注： - 1、为避免低价低质恶性竞争，请实事求是的报价，如有违反市场价格规律超低价恶意谋取成交后，又不能按采购人要求提供合格产品者，一律按无效标处理。 - 2、任何以没有看清楚竞争性谈判文件或将不符合报价要求的产品参与报价的供应商均视为恶意报价，并上报监管部门严肃处理。 - 3、乙方提供的货物（包括但不限于主设备、附件、材料等）必须是现货、全新，符合国家产品质量标准，无瑕疵，有检验合格证明及使用说明书、质保书等相关资料，无安全隐患。不得为损坏、缺少附件、返修、有使用痕迹等不符合国家产品质量标准、相关货物技术协议的瑕疵、缺陷、老旧、返修产品。 - 4、本合同如经采购程序签订的，则必须符合采购货物要求的规格型号和技术指标，在供货时须附出厂合格证书以及说明书、所供产品的检验报告原件、质保书等资料。如本合同项下货物技术协议中规定的质量标准高于国家标准的，则应以本合同项下货物技术协议中规定的标准作为认定本合同项下产品质量的依据。若发现提供虚假材料响应，将取消其成交资格并上报相关部门依法处理。 |  |  |

- 二、商务要求

- 1.合同履约期

- 合同签订后60日历日内

- 2.实施地点

- 眉县公安局

- 3.质量标准

- 符合国家及行业质量验收合格标准。

- 4.质保期

- 自验收合格之日起1年，如有国家及行业规定的，按国家及行业规定执行。

5.付款方式

（1）合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

（2）付款方式：

合同签订生效后3个工作日内支付合同总价款的30%；

货物到达采购人指定场地后3个工作日内支付合同总价款的30%；

项目验收合格后3个工作日内支付合同剩余总价款的40%。

- 6.交付条件

- （1）成交供应商提供货物必须是原厂制造，符合谈判文件及谈判响应文件约定的产品。

- （2）所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

- （3）所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

- （4）货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

- （5）货物的质保期严格按谈判响应文件规定的质保期执行，质保期内产生的质量问题由成交供应商负责维修、更换。

- （6）成交供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其各类知识产权包括专利权、著作权、商标权及其他知识产权的起诉。

- （7）负责与使用单位信息化系统予以连接，并负责对软件系统终身免费升级。

- （8）操作系统安装经授权的正版产品。

- （9）加固及装修符合国家相关标准。

7.技术培训

免费为采购人培训设备操作及维护人员。

（1）培训内容： 设备基本操作及维护 ；

（2）培训地点： 眉县公安局 ；

（3）培训次数：2次以上；

（4）培训人数： 由采购人确定

（5）培训费用包含在合同总价中。

8.其他

（1）成交供应商所供货物品种、型号、规格、质量、技术指标等不符合本合同、本合同项下技术协议、谈判文件、响应文件规定的，采购人有权拒收货物，成交供应商应向采购人支付合同总价款20%的违约金，并承担采购人因此产生的所有损失。

- （2）成交供应商未按本合同约定逾期交付符合本合同约定的货物，则须按合同总价款的5%/天向采购人支付逾期违约金。逾期10天仍不能交货的，采购人有权单方解除本合同。本合同自采购人向成交供应商发出解除通知之日解除，成交供应商除支付上述逾期违约金外，应退还采购人已支付的全部货款及费用并向采购人支付合同总价款10%的解除违约金及承担采购人因此造成的所有损失。因不可抗力不能如期履约的，由双方共同协商决定。

（3）在履行合同过程中，如果成交供应商遇到可能妨碍其按时完成项目的情况，应以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到成交供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对成交供应商加收逾期交货违约金。逾期交货违约金以合同价款为基数，按每日 1 ‰计算。

（4）成交供应商在货物质保期内未按合同约定履行保修义务和责任，成交供应商应向采购人支付合同总价款10%的违约金，同时承担采购人因此造成的所有损失。

（5）成交供应商不配合采购人采购验收工作、相关工作人员操作失误、货物延迟交付、施工或货物存在瑕疵或者安装调试不到位，在质保期内未按合同约定及时响应采购人要求、怠于沟通解决货物问题等非因采购人原因，成交供应商应承担货物运输、安装、调试或使用过程中造成的所有损失。同时承担采购人因此造成的所有损失。

（6）成交供应商应承担其产品存在的权利瑕疵、质量瑕疵造成采购人的所有损失。

第六章 竞争性谈判响应文件格式

政府采购项目

采购项目编号：ZC2026-HW-054

2026年眉县公安局智慧档案室建设

竞争性谈判响应文件

供    应     商：                （加盖单位章）

法定代表人或其授权委托代理人：    （签字或盖章）

日           期：         年     月     日

目录

一、谈判响应函

二、商务及技术偏差表

三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

四、资格审查资料

五、供应商认为需要提供的其他资料

一、谈判响应函

致：（采购人名称）

1．我方已仔细研究了（项目名称）、（项目编号）竞争性谈判文件的全部内容，我方针对本项目第一次响应总报价大写：      （小写：¥     ），合同履约期为：        ，质量标准：        ，质保期为：        ，实施地点是否响应竞争性谈判文件要求：（是/否），我方承诺成交后按合同约定履行义务。

2．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应竞争性谈判文件的全部要求。

3．我方承诺在竞争性谈判文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。

4．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

6.我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字）：

地  址：

电  话：

邮  编：

传  真：

年   月    日

### 格式1：第一次谈判报价表

第一次谈判报价表

| 报价内容 项目名称 | 第一次谈判响应总报价（元） | 合同履约期 | 质量标准 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年眉县公安局智慧档案室建设 |  |  |  |  |
| 注：本项目最高限价为人民币壹佰肆拾贰万元整（¥1420000.00） |  |  |  |  |

注：

1.第一次谈判响应总报价=分项报价表（第一部分）+分项报价表（第二部分）

2.本页所填写数据须与分项报价表“第一部分”加“第二部分”的总计金额一致，否则以分项报价表总计金额为准。

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表：         （签字或盖章）

日期：    年    月    日

### 格式2：分项报价表

分项报价表（第一部分）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂商 | 生产厂商是否为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表中“响应总报价”金额应与“第一次谈判报价表”中的“第一次谈判响应总报价”一致；

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

4.供应商可适当调整该表格式，可增行删行，但不得减少信息内容。

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表：         （签字或盖章）

日期：    年    月    日

分项报价表（第二部分）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

备注：1.本表中“响应总报价”金额应与“第一次谈判报价表”中的“第一次谈判响应总报价”一致；

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

4.供应商可适当调整该表格式，可增行删行，但不得减少信息内容。

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表：         （签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 二、商务及技术偏差表

### 2.1技术偏差表

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 谈判响应文件响应内容 | 偏离程度 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：填写此表时以第五章“采购内容及要求”的技术要求中“2.技术参数”进行逐条据实响应并按要求在本表后附相关证明资料，响应内容不得完全复制竞争性谈判文件内容，否则视为无效谈判，满足竞争性谈判文件参数要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。优于竞争性谈判文件要求的，列出“+”偏差；不满足竞争性谈判文件要求的，列出“-”偏差。

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表：         （签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件：证明资料

- 2.2商务偏差表

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 谈判响应文件响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：填写此表时以第四章“采购内容”中“二、商务要求”进行逐条响应，满足竞争性谈判文件商务要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。优于竞争性谈判文件要求的，列出“+”偏差；不满足竞争性谈判文件要求的，列出“-”偏差。如供应商不承诺完全响应竞争性谈判文件中规定的实质性要求和有关条件，必须对不响应部分的内容予以具体说明。

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表：         （签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

### （一）法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名：         性别：           年龄：          职务：

系   （供应商名称）     的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

身份证复印件

身份证复印件

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：               （签字或盖章）

日期：    年    月    日

### （二）授权委托书

本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改  （项目名称）、（项目编号）项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

该代理人无转委托权，本授权书自委托之日起生效至竞争性谈判响应文件递交截止时间后 天。特此声明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

| 法定代表人（单位负责人） 身份证复印件（正反面） | 委托代理人 身份证复印件（正反面） |
| --- | --- |

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：         （签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 四、资格审查资料

### 基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

### 1、供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺

承诺书

致             (采购人)：

(供应商名称)郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中重大税收违法失信主体的供应商中及“中国执行信息公开网”（http：//zxgk.court.gov.cn）中列入失信被执行人名单的供应商中，也未列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商中。

3.我方在采购项目评审 (评标) 环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表：         （签字或盖章）

日期：    年    月    日

### 2、落实政府采购政策证明资料

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业（制造业））；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业（制造业））；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. （本项目其他采购内容） ，属于（工业（制造业））；制造商为（供应商名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注:1.供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交响应文件时的实际情况填写企业类型。

3.如成交，此声明函会在政府采购平台随采购结果一同公示。

4.供应商可登录工业和信息化部中小企业局主办的中小企业规模类型自测小程序查询本单位企业性质，网址：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest

5.非中小企业可不提供。

6.各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表：         （签字或盖章）

日期：    年    月    日

备注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

备注：非残疾人福利性单位可不提供。

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。因本单位（符合/不符合）条件，故本单位为（监狱）企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：非监狱企业可不提供。

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表：         （签字或盖章）

日期：    年    月    日

备注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.非监狱企业可不提供。

### 3、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位（盖章）

全权代表（签字或盖章）：

地    址：

电    话：

年   月   日

### 4、营业执照或其他企业主体证明资料

- 5、企业资质

- 6、项目经理资格

项目负责人无在建承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本项目”）的项目负责人           （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表：         （签字或盖章）

日期：    年    月    日

- 7、声明函

（1）非联合体谈判的声明（联合体供应商无须提供）

致：采购人名称

我公司独立参加此次 (项目名称) 谈判，未与其他单位组成联合体。

特此声明。

供应商：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表：         （签字或盖章）

日期：    年    月    日

（2）联合体协议书（非联合体供应商无须提供）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加   （项目名称）项目谈判。现就联合体谈判事宜订立如下协议。

1.                   （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加谈判活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、谈判响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5.本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

1.联合体牵头人名称：                 （盖单位章）

法定代表人：         （签字或盖章）

2.联合体成员名称：                       （盖单位章）

法定代表人：         （签字或盖章）

3.联合体成员名称：                       （盖单位章）

法定代表人：         （签字或盖章）

日期：       年       月       日

## 五、供应商认为需要提供的其他资料

（竞争性谈判文件规定的其他资料及供应商认为有必要说明的其它内容或资料）