采购内容及要求

（以下内容由采购单位提供）

一、规格：
	设备名称
	有机房载货电梯

	曳引比
	4:1

	数量
	2台

	载重（kg）
	5000

	速度（m/s）
	0.5

	提升高度（m）
	18.5

	楼层数（层）
	4

	停站数（站）
	4

	井道尺寸（mm）
	3800×3800

	基坑深（mm）
	1600

	顶层高度（mm）
	5200

	轿厢宽（mm）
	2500

	轿厢深（mm）
	3300

	轿厢高（mm）
	2300

	门宽（mm）
	2400

	门高（mm)
	2100

	轿门数量
	1/1

	厅门数量
	4

	轿厢内装饰
	轿门
	喷涂钢板烤漆

	
	前壁板/门楣饰板
	喷涂钢板烤漆

	
	侧壁板装饰
	喷涂钢板烤漆

	
	后壁板装饰
	喷涂钢板烤漆

	
	轿内操作面板
	喷涂钢板烤漆

	
	轿内显示
	有数字式楼层指示器及方向箭头

	
	吊顶装修
	标准装修吊顶

	门厅装饰
	全部为钢板烤漆

	厅外显示类型
	有数字式楼层指示器及方向箭头

	厅外显示面板材质
	304发纹不锈钢

	群控方式
	单台


设备参数要求

	曳引机
	1、所投电梯曳引机整机和电动机与所投电梯同品牌且为原厂原品牌。

2、电动机外壳防护等级不低于IP40、绝缘等级不低于F级；
注：提供特种设备研究院或具有CNAS标志的第三方出具的试验（检验）报告并加盖投标人公章。

	制动器
	投标电梯制动器与所投电梯同品牌为原厂原品牌，且在运行50万次以后，依旧能正常使用.

注：提供特种设备研究院或具有CNAS标志的第三方出具的试验（检验）报告并加盖投标人公章。

	控制柜
	所投电梯的控制柜（含控制装置和调速装置）与投标电梯同一品牌且为原厂原品牌控制柜电压波动范围≥20%（380V±20%）；
注：提供特种设备研究院或具有CNAS标志的第三方出具的试验（检验）报告并加盖投标人公章。

	门机
	所投电梯门机、门调速装置和门电机与所投电梯为同一品牌且为原厂原品牌产品。门电机防护等级≥IP54，绝缘等级≥F级；门机运行寿命试验次数≥50万次；
注：提供特种设备研究院或具有CNAS标志的第三方出具的试验（检验）报告并加盖投标人公章。

	光幕
	所投电梯光幕与所投电梯为同一品牌且为原厂原品牌产品，最大扫描光束数≥190束、外壳防护等级≥IP65；
注：提供特种设备研究院或具有CNAS标志的第三方出具的试验（检验）报告并加盖投标人公章。

	轿门门锁
	门锁（轿门锁和层门锁）与所投电梯为同一品牌且为原厂原品牌产品，且运行寿命达到50万次以上时机械部件依旧运行良好。
注：提供特种设备研究院或具有CNAS标志的第三方出具的试验（检验）报告并加盖投标人公章。

	安全部件
	所投电梯的限速器、安全钳、缓冲器、安全电路与所投电梯同品牌且为原厂原品牌。

评审依据：投标文件中提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的包括断绳检测试验报告原件扫描件并加盖制造商公章，否则不得分。

	整机性能要求
	轿厢内载有 110%额定载重量的载荷，启动-全程运行-停止-正常开关门，连续正常运行 60 次，电梯无故障。
注：提供特种设备研究院或具有CNAS标志的第三方出具的试验（检验）报告并加盖投标人公章。


旬阳高新区5#厂房电梯土建配合施工清单

	井道整改及预埋件施工
	1、井道尺寸、垂直度、平整度整改，满足电梯安装规范

2、导轨支架、对重架等预埋件精准预埋与固定

3、井道照明、检修管线预留预埋



	机房基础、开孔及防水封堵
	1、曳引机、控制柜基础满足的载荷应满足＞（5000kg+电梯整备质量）x安全系数的载荷要求；机房钢丝绳孔不能封堵，做防水沿，防异物掉落。

- 设备周边防水台制作及闭水试验

	底坑整改与防水处理
	1、底坑深度、结构整改加固

2、底坑防水施工及排水设施预留

3、底坑防护设施预埋件施工

	厅门门套及过门石安装
	1、厅门门套基础预埋与安装，确保与井道、墙体结合牢固

2、过门石安装及地面标高衔接

3、厅门外墙面平整及面板预留孔处理

	配电箱主电缆铺设
	1、配电箱至曳引机、控制柜主电源电缆敷设

2、电源线路布置规范、接线安全可靠

	垃圾清理
	1、施工全过程建筑垃圾分类收集、定点堆放

2、井道、机房、底坑、厅门区域杂物、废料清运

3、施工完成后场地全面清扫，恢复整洁原貌


三、供货、安装调试期：不超过30天。

四、付款方式：本项目无预付款

	工程进度
	拨付工程款额度

	安装调试完成后
	90%

	竣工验收后
	7%

	合同约定内容完成后
	3%


售后服务及服务要求：

（1）乙方应具备与本项目匹配的服务能力。乙方在质保期满后应继续向甲方提供技术支持，以维持系统正常运作。

（2）供应商应保证保修的及时性，在接到采购人故障报修通知后应立即做出答复，保证维修服务电话处于24 小时正常开通状态，如遇电话无法解决的问题，供应商须派员在 30 分钟内赶到现场。

六、质保要求：质量保证期自验收合格之日起不少于1年。

