谈判内容及采购要求
一、项目基本情况
1、项目编号：FGCG-JZXTP-2026-003

2、项目名称：消防三年攻坚行动自建房消防整改-无线烟雾报警等系统采购及安装项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：1954144.00元
5、最高限价：1954144.00元
6、采购需求：

本项目主要内容包括枪式摄像机692台、无线烟雾报警器2350台，配套监控电源、摄像机支架等。共设1个合同标段。
二、采购清单及产品主要规格参数等。

★视频监控设备，属于节能产品财政部规定政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（包含产品型号），否则按未完全响应采购文件要求，否决投标处理。

	消防三年攻坚行动自建房消防整改-无线烟雾报警等系统采购及安装项目采购清单

	序号
	名称
	主要规格参数
	单位
	数量
	含税单价
（元）
	含税总价
（元）

	1
	●枪式摄像机
	★400万像素及以上；
★支持H.265/H.264视频编码；
★红外夜视距离≥30米；
★防水防尘等级≥IP67；
具备移动侦测、区域入侵等智能报警功能；
支持POE供电或12V直流供电；
★图像分辨率≥2560×1440；
★最低照度≤0.01Lux（彩色）、≤0.001Lux（黑白）
	台
	692
	
	

	2
	●无线烟雾
报警器
	采集类型：烟雾  温度
★通讯方式：4G通讯
★报警类型：烟雾报警器 温度报警
报警方式：声光
★包含5年流量费
	台
	2350
	
	

	3
	监控电源
	输出电压12V，输出电流2A；
具备过压、过流、短路保护功能；
输入电压范围AC100-240V；
工作温度范围-10℃~+50℃；防护等级≥IP44；
使用寿命≥50000小时
	个
	692
	
	

	4
	摄像机支架
	适配枪式摄像机安装需求；
材质为铝合金，经防锈防腐处理；
承重≥5kg；
安装角度可上下左右调节（调节范围≥180°）；
支持墙面或监控杆安装；
表面工艺为喷砂氧化，不易褪色
	个
	692
	
	

	5
	壁挂机柜
	壁挂式安装设计；
内部有效空间尺寸适配8路录像机、交换机等配套设备放置（建议内部高度≥40cm、宽度≥30cm、深度≥25cm）；
材质为冷轧钢板，厚度≥1.2mm，经防锈处理；
配备散热孔及防尘网；
带门锁设计，保障设备安全；
表面喷塑工艺，颜色为黑色或灰色
	台
	150
	
	

	6
	●8路录像机
	★支持8路网络视频输入；
★兼容H.265、H.264编码格式；
★支持≥8TB容量硬盘存储（单盘位）；
具备远程访问、实时监控、录像回放功能；
支持HDMI和VGA双接口输出，输出分辨率≥1920×1080；
具备硬盘异常、网络中断等报警功能；
工作温度范围-10℃~+55℃
	台
	150
	
	

	7
	32寸监视器
	屏幕尺寸32英寸；
★物理分辨率≥1920×1080（1080P）；亮度≥500cd/㎡；
对比度≥5000:1；响应时间≤8ms；
视角≥178°（水平/垂直）；
支持HDMI、VGA、BNC等输入接口；
工业级面板，支持7×24小时连续运行；
工作温度范围0℃~+50℃
	台
	150
	
	

	8
	●8T监控硬盘
	★存储容量≥8TB；
★接口类型为SATAIII；
转速7200转/分钟；
缓存≥256MB；
★专为监控场景设计，支持7×24小时连续读写；
具备防震、降噪、低功耗功能；
平均无故障时间（MTBF）≥100000小时
	个
	150
	
	

	9
	8口千兆
交换机
	★提供8个千兆以太网端口（RJ45接口）；
★支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab标准；
支持自动协商速率（10/100/1000Mbps）和全双工/半双工模式；
具备流量控制功能，减少数据丢包；
无风扇设计，静音运行；
工作温度范围0℃~+40℃；
金属外壳，散热性能良好
	个
	150
	
	

	10
	监控杆3.5m
（包含基础）
	杆体高度3.5m；
材质为Q235钢管，杆径≥114mm（底部），壁厚≥3.5mm；
表面经热镀锌+喷塑处理，防锈防腐；基础采用C30混凝土浇筑，尺寸≥600mm×600mm×800mm（长×宽×深）；
配备法兰盘、地脚螺栓等安装配件；
抗风等级≥12级，抗震等级≥8级
	个
	150
	
	

	11
	防水箱
	外形尺寸280mm×190mm×100mm（长×宽×高）；
材质为ABS工程塑料或冷轧钢板（厚度≥1.0mm）；
具备防水、防尘、防晒功能，防护等级≥IP65；
带合页式箱门及锁扣设计；
内部预留走线孔及固定卡扣，便于设备安装布线
	个
	150
	
	

	12
	配线
（超五类网线）
	符合超五类非屏蔽网线标准（CAT5E）；
导体材质为纯铜，线径≥0.5mm；
支持千兆网络传输，带宽≥100MHz；
衰减≤24dB（100m@100MHz）；
绝缘层材质为PVC，阻燃等级≥CM；
外皮颜色为灰色或蓝色；
每箱长度≥305m
	m
	36000
	
	

	13
	配线
（RVV-2x1.0）
	规格为2芯×1.0mm²；
导体材质为纯铜，绞合结构；
绝缘层和护套材质为PVC，阻燃等级≥BVV；
额定电压≥300/500V；
直流电阻≤18.3Ω/km（20℃）；
工作温度范围-15℃~+60℃；
外皮颜色为黑色
	m
	18000
	
	

	14
	塑料线槽（管）
（PVC20*10）
	外形尺寸20mm×10mm（宽×高）；
材质为PVC阻燃塑料，阻燃等级≥V0；
壁厚≥1.0mm；
具备抗老化、耐腐蚀功能；
槽体可拼接，配备盖板及固定卡扣；
适用环境温度-10℃~+40℃
	m
	36000
	
	

	15
	6孔插板
	额定电压220V，额定电流10A；
具备3个两孔/三孔组合插孔；
带总开关及过载保护功能；
外壳材质为阻燃ABS塑料；
电源线长度≥1.5m，线径≥0.75mm²；
符合GB2099.3-2015标准；
工作温度范围0℃~+40℃
	个
	150
	
	

	16
	无线鼠标
	采用2.4G无线传输技术，传输距离≥10m；
分辨率≥1000DPI，支持多档可调；
具备左键、右键、滚轮功能；适配Windows、Linux等主流操作系统；
续航时间≥6个月（正常使用）；
采用USB接收器，即插即用；
外壳材质为ABS塑料，人体工学设计
	个
	150
	
	

	17
	辅材
	包含接线端子、螺丝、膨胀管、扎带、绝缘胶带等安装配套材料；接线端子适配本项目线缆规格；
螺丝、膨胀管材质为碳钢（镀锌处理）；
扎带为尼龙材质，宽度≥3mm；
绝缘胶带耐温≥80℃，粘性持久；
所有辅材符合国家相关质量标准，满足设备安装及固定需求包含设备拆箱、定位安装、线缆敷设、接线调试、系统联调等服务；
安装过程符合电气安装规范及消防相关标准；
调试后确保设备正常运行，达到采购需求中规定的性能指标；
提供安装过程记录及调试报告
	套
（小区）
	173
	
	

	18
	安装费
	包含设备拆箱、定位安装、线缆敷设、接线调试、系统联调等服务；
安装过程符合电气安装规范及消防相关标准；
调试后确保设备正常运行，达到采购需求中规定的性能指标；
提供安装过程记录及调试报告
	项
（小区）
	173
	
	

	合计
	

	★标识的技术参数需提供有效的佐证材料（可以使用厂家官网截图、第三方机构检验报告或其他证明材料）


备注：1）●为核心产品，★标识的技术参数指标为实质性要求。

本采购文件所涉及的各项技术规格，若涉及品牌、型号等，并不表明该标的被限定或指定，均为参照品牌或“相当于”，“优于”供应商做技术性参考，供应商所投报产品的性能只要达到采购文件要求（或没有重大偏离），都将被视为对谈判文件作出了实质性响应。

2)所有技术参数不接受负偏离；

佐证材料说明：（1）采购清单中明确的部分参数要求提供佐证材料、节能产品认证证书、一般参数响应承诺、供货期、售后服务承诺（格式自拟），按要求提供相应有效证明材料；（2）除上述明确要求的佐证材料外，其他★技术参数共18项，可提供第三方检测报告、厂家检验报告、官网功能截图或相关认证等材料予以佐证；佐证材料需体现所有★参数技术指标。
四、采购要求

（一）质量保证

供应商应保证所提供的产品是最近生产的国产原装合格产品，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。确保所投所有硬件产品出厂检测合格、全新、未启封过、未曾使用，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷。
（二）商务要求
1、供货期限：★自合同签订之日起90日内完成安装、调试。

2、质保期：设备及辅材质保期不少于3年，安装工程质保期不少于2年（自项目最终验收合格之日起计算）
3、售后服务响应时间（质保期内）

（1）即时响应（包括电话响应）；4小时内到达现场（如电话响应无法解决）。

（2）修复时间（质保期内）： 12 小时内解决；如在 24 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。

4、付款时间、付款额度和付款方式①预付款：合同签订后7日内支付合同总价款的30%；②进度款：项目整体安装调试完成并经甲方初验合格后7日内支付至合同总价款的80%；③尾款：项目最终验收合格且质保期满6个月后，一次性支付剩余20%价款。甲方每次付款前，乙方需提供等额合法有效发票。

