 采购内容及要求

项目情况：
1.项目名称：蜀河医疗服务副中心项目800KVA配变工程            
2.工程概况：蜀河医疗服务副中心项目800KVA配变工程，最高限价：612882.87元。工程建设具体以工程量清单内容为准，必须按项目施工设计要求和采购人要求施工。

3.建设地点：旬阳市蜀河镇中心卫生院
4.项目工期：自合同签订之日起20个日历日。
5.质量要求：合格。

6.踏勘现场：采购人不组织，由各投标人自行踏勘。

7.付款方式：按相关规定在合同中约定。

8.施工许可：中标供应商须按照 （陕建管发〔2021〕3号）等文件要求向建设行政主管部门申请办理施工许可证。

9.工程监理：本项目实行全过程工程监理。
二、其他要求：
1.投标供应商应仔细查阅招标文件及图纸等相关资料，因自身原因未查阅图纸复核工程量，从而导致工程量不清楚或计算有误差，由投标供应商自行承担不利后果。

2.投标供应商应自行现场踏勘，因现场实际情况造成施工方案发生改变而增加的工程造价由投标供应商在报价时自行考虑，结算时不予调整。对于工程量清单中遗漏的工程量部分，应当在响应截止时间2日前向招标组织机构书面提出。招标后严格按照施工图施工，自愿承担图纸与工程量清单不符的风险责任，对遗漏部分不另行支付。

3.供应商应采取措施保护原有设施完好。

4.施工周边环境及关系协调全部由中标供应商负责，所产生的相关费用供应商在投标报价中综合考虑，结算时不作调整。

5.建筑垃圾全部清理外运，弃碴场地由施工方负责落实，场地清扫干净。

6.工程必须符合现行工程质量标准和施工验收规范，在施工中必须保证文明施工和安全施工，施工期间的安全问题由施工方全权负责。

7.本项目所需材料均由中标供应商采购供应，所有材料必须使用符合国家标准规范及节能环保要求，主要材料进场前须提供样品和质检报告，经采购单位及监理单位的确认方可使用。

8.关键工序及隐蔽工程须经采购人代表及监理单位见证验收后方可进行下一步工序。

9.未尽事宜，按照工程建设的相关规定和惯例执行。

三、报价要求：
  1.施工图纸（工程量清单）范围内所有工程内容及其保修。

2.报价形式：本工程项目采用工程量清单报价方式。

四、工程量清单、图纸及编制说明：见电子招标文件的其他材料。
	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：  蜀河医疗服务副中心项目800KVA配
变工程
	
专业/标段：  通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1 
	030610004001
	箱变混凝土基础
	1.名称:C30混凝土
基础
2.尺寸 :4600*2300
*500
	m3
	5.29 

	2 
	030416001001
	基础槽钢 、角钢
	1.名称 : 14#槽钢
2.规格 :长度1.6m
,  2根
	m
	3.2 

	3 
	030409012001
	电缆沟
	1. 电缆沟 :600*800
*38000mm
2.材质 :砖砌240mm
电缆沟 ，  C25混凝
土盖板
3.垫层：  C15混凝
土
4.基础：  C25混凝
土
	m
	38 

	4 
	030411001001
	电杆组立
	1.名称 :锥形水泥
杆
2.材质 :混凝土
3.规格 : φ 190mm，
H=12m
4.垫层 : 10cmC15混
凝土
5.基础：   1000*100
0*1000mmC25混凝
土
	基
	1 

	5 
	030411005001
	杆上设备
	1.名称 :一二次融
合成套柱上断路器
2.规格:AC10kV,63
0A,20KA
	台
	1 

	6 
	030411003001
	横担组装
	1.名称 :横担 、绝
缘子安装
2.规格 : 10KV铁横
担  双根
	组
	1 

	7 
	030409001001
	电力电缆
	1.名称 : 电力电缆
2. 型号:ZA-YJV22-
10-3*120
3. 电压（kV）  : 10k
v
4.敷设方式 :
	m
	250 

	8 
	030409001002
	电力电缆
	1.名称 :杆上搭火
线
2. 型号 :JKLYJ-10K
V-1*95
3. 电压（kV）  : 10k
v
	m
	300 

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：  蜀河医疗服务副中心项目800KVA配
变工程
	
专业/标段：  通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	9 
	030409001003
	电力电缆
	1.名称 :低压电力
电缆
2. 型号:WDZ-YJY-4
*120+1*70
3. 电压（kV）  :0.6
/1kv
	m
	80 

	10 
	030409015001
	电缆保护管
	1.名称:PVC电缆保
护管
2.材质:PVC
3.规格 : 160
	m
	60 

	11 
	030401002001
	干式变压器
	1.名称 :干式变压
器安装800KVA
2. 型号 :SCB14-800
/10  10/0.4kv
3.容量（kV ·A）  :
800
4. 电压（kV）  : 10
5.温控箱型号 、规
格 :环氧树脂浇注干
式 ，   10/0.4KV ，Dy
n 11, 空载损耗 、负
载损耗满足国标能
效一级
	台
	1 

	12 
	030402001001
	高压进线柜
	1.名称 :高压进线
柜G1
2. 型号:HXGN-12
3.规格 :900*1000*
2000
	台
	1 

	13 
	030402001002
	高压计量柜
	1.名称 :高压计量
柜G2
2. 型号:HXGN-12
3.规格 :800*1000*
2000
	台
	1 

	14 
	030402011001
	低压进线柜
	1.名称 :低压进线
柜D1
2. 型号:GGD
3.规格 :800*800*2
000
	台
	1 

	15 
	030402011002
	低压出线柜
	1.名称 :低压出线
柜D2 、D3 、D4 、D5
2. 型号:GGD
3.规格 : 1000*800*
2000
	台
	4 

	分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：  蜀河医疗服务副中心项目800KVA配
变工程
	
专业/标段：  通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	16 
	030402006001
	无功补偿点燃柜
	1.名称 :无功补偿
点燃柜D6
2. 型号:WJJ
3.规格 : 1000*800*
2000
	台
	1 

	17 
	030415027001
	接地装置及防雷
	1.名称 :配变接地
及防雷
	系统
	1 

	18 
	030415005001
	电力变压器系统
	1.名称 :变压器系
统调试  容量(kV ·
A)  ≤800
	系统
	1 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                           计

	措施项目清单计价表

	工程名称：  蜀河医疗服务副中心项目800K

	VA配变工程
	专业/标段：  通用安装工程
	

	序号
	   项目编码
	项目名称
	项目特征或工作内容
	计量
单位
	工程
数量

	
	
	
	
	
	

	一
	
	通用措施
	
	
	

	1 
	   031401001001 
	安全文明施工措施费
	
	项
	1 

	2 
	   031401004001 
	冬雨季施工增加费
	
	项
	1 

	3 
	   031401003001 
	夜间施工增加费
	
	项
	1 

	4 
	   031401002001 
	二次搬运费
	
	项
	1 

	5 
	   031401005001 
	测量放线定位复测费
	
	项
	1 

	二
	
	专业措施
	
	
	

	1 
	   031402001001 
	脚手架
	
	项
	1 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合                           计


