一、采购清单

| 产品名称 | 序号 | 规格型号（mm） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初 效 过 滤 器 618 | 01 | 287x592x46 | 120个 |
|  | 02 | 592x592x46 | 102个 |
|  | 03 | 287x495x46 | 24个 |
|  | 04 | 395x592x46 | 18个 |
|  | 05 | 592x495x96 | 90个 |
|  | 06 | 287x592x96 | 102个 |
|  | 07 | 495x495x96 | 24个 |
|  | 08 | 592x592x96 | 66个 |
|  | 09 | 287x495x96 | 24个 |
|  | 10 | 592x495x46 | 42个 |
|  | 11 | 495x592x46 | 6个 |
| 中 效 过 滤 器 324 | 01 | 592*592*534-21 | 48个 |
|  | 02 | 592x287x534-21 | 30个 |
|  | 03 | 495x495x534-21 | 12个 |
|  | 04 | 287x495x534-21 | 30个 |
|  | 05 | 592x495x534-21 | 57个 |
|  | 06 | 287x592x96-21 | 12个 |
|  | 07 | 592x592x96-21 | 6个 |
|  | 08 | 592x495x96-21 | 9个 |
|  | 09 | 287x592x534-21 | 48个 |
|  | 10 | 287x592x534x46-4P | 12个 |
|  | 11 | 395x592x534x46-4p | 9个 |
|  | 12 | 592x592x534x46-4p | 24个 |
|  | 13 | 287x592x46 | 9个 |
|  | 14 | 940x455x300x9p | 6个 |
|  | 15 | 495x592x46 | 3个 |
|  | 16 | 592x592x46 | 3个 |
|  | 17 | 287x592x46 | 3个 |
|  | 18 | 287x495x46 | 3个 |
| 亚高效过 滤器 57 | 01 | 495x592x292x4v | 30个 |
|  | 02 | 287x592x292x4v | 18个 |
|  | 03 | 592x592x292x4v | 9个 |
| 回 风 过 滤 器 71 | 01 | 580 ×330 | 6个 |
|  | 02 | 870 ×330 | 4个 |
|  | 03 | 870 ×320 | 1个 |
|  | 04 | 870×320.2 | 3个 |
|  | 05 | 870×320.5 | 6个 |
|  | 06 | 870.5×320.5 | 14个 |
|  | 07 | 870.5×320.5 | 8个 |
|  | 08 | 870.5×320 | 1个 |
|  | 09 | 870.5×330 | 1个 |
|  | 10 | 840×390（外边） 770.5×320.5（内边） | 27个 |
| 类型 | 42 | 合计 | 1070个 |

- 二、技术参数

| 序号 | 服务要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一、技术参数要求： - 初效过滤器：优质铝型材边框，表面平滑无毛刺，折叠式结构；G4效率，对粒径≥5μm过滤效率E≥80%，迎面风速≥2.5m/s，额定风量下初阻力≤50Pa，非恶劣环境下使用寿命≥30天；提供2025年度产品检测报告，符合GB/T 14295-2019标准。 - 中效过滤器：优质铝合金边框，表面平滑无毛刺，袋式结构；F8效率，对粒径≥0.5μm过滤效率75%≤E＜90%，迎面风速≥2.5m/s，额定风量下初阻力≤100Pa，使用寿命≥90天；提供2025年度产品检测报告，符合GB/T 14295-2019标准。 - 亚高效过滤器：①亚高效过滤器：优质铝合金边框或同等强度材料，有隔板结构，具备防潮性能，安装湿度环境适用性不低于70%；密封材料及粘结剂环保无味、不易挥发并提供相关证明；对粒径‌≥0.5μm‌的颗粒物，效率范围为‌95%~99。 - ②‌在额定风量下，初阻力通常‌≤120Pa‌，终阻力建议值约为 300Pa。要求提供依据 GB/T 14295-2019 或 EN 1822 标准的第三方检测报告。‌‌‌ - 回风过滤器: 优质铝合金/镀锌板/304不锈钢，严禁木框。滤材:防霉抗菌、阻燃UL94-V0无异味、不掉纤 - 服务要求：以上所有产品含税、运输等全部服务，确保运行正常，满足医院和各临床科室提出的要求。 | 初效过滤器 618个 |
|  |  | 中效过滤器 324个 |
|  |  | 亚高效过滤器 57个 |
|  |  | 回风过滤器 71个 |