一、工程范围

水电改造，通风与消防系统升级，照明与监控系统安装，地面、墙顶面翻新，工作台及货架安装，门窗改造。

二、工期要求

总工期60日历天，开工日期以甲方书面通知为准。

三、技术标准与施工要求

（一）水电改造

1.电力系统要求：

配电系统需独立设计，满足仓库设备负荷需求，线路敷设需防潮、防鼠、防火。

需满足

《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）。

《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）。

2.电气安全：

（1）线路需整线无接头，强弱电管线间距≥20cm，线管与底盒用杯梳连接。

（2）安装漏电保护装置，定期检查设备绝缘性能。

需满足

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）。

（二）通风与消防系统升级

1.通风系统升级要求

（1）设计标准

通风系统应符合《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019，根据货物类型（如易燃易爆品、粉尘等）选择防爆或防腐蚀设备。

甲、乙类仓库的通风系统需独立设置，每小时换气次数≥12次；丙类仓库换气次数≥6次。

（2）运行参数

通风口与排风口需合理布局，避免气流短路。自然通风侧窗或屋顶可开启面积≥地面面积的5%。

机械通风需监测温湿度、CO₂浓度等参数，粉尘/废气仓库应设置独立排放井道并达标处理。

2.消防系统升级要求

（1）消防设施配置

仓库内需放置至少4个灭火箱，每个灭火箱配置两个灭火器。

（2）火灾自动报警

仓库内需设置火灾自动感应报警器，联动逻辑需符合GB 50116-2013要求。

（3）疏散与通道

安全出口数量≥2个，疏散距离≤80m。

3.强制性规范与验收要求

（1）核心标准

《建筑设计防火规范》GB 50016（2018年版）：明确仓库耐火等级、防火分区面积（如单层丙类≤6000㎡）及危险品储存要求。

（2）验收与维护

每月检查消防设施，每年委托第三方检测，灭火器有效期≤5年。

结论：升级需综合执行 GB 50016（防火设计）、GB 5116（报警系统）、GB 51251（排烟）等标准，重点关注防爆措施、排烟效率及系统联动测试。建议咨询专业消防设计单位，确保合规性与实用性。

（三）照明与监控系统安装

1.照明系统设计要求

（1）照度标准

一般存储区：≥100lx（依据《建筑照明设计标准》GB 50034-2013）。

（2）灯具选型与控制

优先选用LED灯具，防护等级需匹配仓库环境（如IP65防尘防水）。

2.监控系统设计要求

（1）设备选型与布控

摄像头：

出入口：一个高速球机（360°旋转+红外夜视）

仓储区：枪型摄像机（覆盖货架区，分辨率≥1080P）

布线：采用金属桥架或铠装电缆，信号线与电源线物理隔离。

（2）核心功能

记录仓库内部图像与进出口图像。

（3）存储与运维

存储周期：≥30天，采用硬盘录像机。

3.强制性规范与验收标准

（1）照明系统

防雷设计：需符合《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010），灯具金属外壳需接地。

电气安全：线路穿管保护，开关安装高度距地1.4m。

（2）监控系统

需符合《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）。

重点区域（如贵重品库）需设置双鉴探测器，录像保存时间≥30天

需符合《视频安防监控系统技术要求》（GB/T 28181-2016）。

支持多级平台互联，视频码流≤4Mbps。

4.实施建议

（1）分阶段部署：优先覆盖出入口、主通道和贵重品区，逐步扩展至全库。

（2）节能优化：通过模拟软件计算灯具布局，避免眩光并提升光效利用率。

需综合执行 GB 50034（照明设计）、GB 50348（安防工程）等标准，重点关注系统联动与数据集成，建议选择具备开放协议（如ONVIF）的设备供应商。

（四）地面、墙顶面翻新

1.地面翻新方案

需按照《建筑地面设计规范》（GB 50037-2013）

（1）水泥地面：破除旧地面5-10cm，铺设水泥类整体面层，需严格控制裂缝。水泥砂浆的体积比应为1:2，强度等级不应小于M15，面层厚度不应小于20mm。水泥应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，其强度等级不应小于42.5级；不同品种、不同强度等级的水泥不得混用，砂应采用中粗砂。当采用石屑时，其粒径宜为3mm～5mm，且含泥量不应大于3％。

（2）混凝土地面：通行金属轮车、滚动坚硬的圆形重物、拖运尖锐金属物件等易磨损地面，交通频繁或承受严重冲击的地面，宜采用金属骨料耐磨面层、钢纤维混凝土面层或垫层兼面层，其混凝土强度等级不应低于C30；或采用混凝土垫层兼面层、非金属骨料耐磨面层，其垫层的混凝土强度等级不应低于C25。

（注：虽然c25混凝土抗压强度达标，但仍需要结合土基条件进行专业荷载评估。）

2.墙顶面翻新方案

（1）墙面翻新

清理与修补：清除原有涂料、浮尘，用腻子填补裂缝（宽度≤0.3mm）或石膏板修复孔洞，打磨后涂刷环保涂料（如环氧树脂或聚氨酯），确保无色差。

防霉防潮：潮湿区域（如冷库周边）需涂刷防水防霉涂料，墙面吸水率≤8%。

防火要求：仓库墙面需使用A级防火涂料，涂刷厚度≥1.0mm。

（2）顶面翻新

钢结构屋面：检查锈蚀情况，除锈后喷涂环氧富锌底漆+聚氨酯面漆，防水层需延伸至墙根≥250mm。

混凝土屋面：清理浮浆后做SBS防水卷材（厚度≥3mm），接缝处用密封膏处理，避免渗漏。

照明整合：顶面预埋LED灯带或集成照明模块。

密封固化剂地坪需通过24小时中性盐雾试验，无锈蚀。墙面工程。

需符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2018）。

防火涂料涂层无漏涂、脱粉，粘结强度≥0.06MPa。

潮湿区域墙面需做导水槽，坡度≥5%。

（3）安全与维护

施工期间需设置警示标识，配电箱接地电阻≤4Ω。

翻新后地面需每3年做耐磨性检测，墙面每2年检查涂层完整性。

需根据仓库实际使用场景选择地面与墙顶面翻新方案，重点关注耐磨性、防渗漏及防火性能，严格按GB 50209、GB 50210等标准执行，确保施工安全与长期使用效果。

（五）工作台及货架安装

1.工作台安装方案

（1）基础要求

工作台需安装在平整、坚固的地面上，地基承载力需≥1.5MPa，避免因沉降导致倾斜。

电气设备需单独设置漏电保护装置，接地电阻≤4Ω。

（2）结构安全

工作台面与支撑框架采用螺栓固定，接缝处需做防锈处理，承重≥200kg/m²。

高度可调式工作台需配置稳定支撑杆，调节范围±50mm，精度误差≤1mm。

（3）验收标准

水平度误差≤2mm/m，垂直度误差≤3mm/m，使用3m靠尺检测。

电气线路需通过绝缘电阻测试（≥0.5MΩ），开关动作灵敏可靠。

2.货架安装方案

（1）选型与布局

根据货物特性选择货架类型，货架（承重≥500kg/层）用于展品放置。货架间距≥1.2m。

（2）安装工艺

基础施工：预埋件需做抗拉拔试验，混凝土强度≥C20，地脚螺栓间距≥1.5m。

（3）组装要求

立柱垂直度误差≤H/1000（H为货架高度）。横梁连接处插入安全销，防脱落设计。

（4）防震措施：高架货架需设置减震垫，地面振动加速度≤0.5m/s²。

3.强制性规范要求

需满足《货架通用安装与验收规范》（GB/T 28576-2012）  《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）标准。

需综合执行 GB/T 28576（安装验收）和 JGJ 59（安全施工）等标准，重点关注结构稳定性与动态载荷测试，建议选择具备专业资质的安装团队。

（六）门窗改造

1、大门改建

（1）选型

选择双开钢制防盗门。

（2）安装工艺

两立框之间与内、外墙面距离一致，副框上下宽度一致，安装用对拔木楔在副框四角初步定位。副框用膨胀螺栓或钢筋头烧焊固定，框口上尺寸允许误差应≤1.5mm，对角线允许误差应≤2.0mm。门扇关闭后，缝隙应均匀，表面应平整。安装门锁、执手及其他装置等，可按照五金的《使用说明书》的要求进行安装，均应达到各自的使用功能。

2、窗户改造

（1）选型

防护网的材质一般为低碳钢或不锈钢，符合钢国家标准。

（2）安装工艺

防护网的安装应确保牢固稳定，避免松动或脱落。

备注：采购要求中的标准如有最新标准执行国家最新标准。