洛南县中医医院迁建项目电梯采购与安装工程

变更公告

各供应商：

陕西正城项目管理有限公司受洛南县中医医院的委托，对洛南县中医医院迁建项目电梯采购与安装工程（采购项目编号：ZCZB-2025-005）以公开招标方式组织采购，本项目于2025年04月02日在“陕西省政府采购网”发布公告。

现针对本项目招标文件内容作如下变更：

1.招标公告项目名称更正为；洛南县中医医院迁建项目电梯采购与安装工程。

2.原招标文件中“第五章采购内容及要求”中“第（一）采购清单电梯相关参数与与第（二）技术参数要求中参数未保持一致”，现将采购清单及技术参数要求进行变更，变更后的采购清单及技术参数要求详见附件。

3.原招标文件中提交投标文件截止时间为“2025年04月23日14点30分”；

现将提交投标文件截止时间变更为“2025年04月30日14点30分”。原招标文件中开标时间为“2025年04月23日14点30分”；现将开标时间变更为“2025年04月30日14点30分”。

特此公告。本公告作为招标文件的组成部分之一，与招标文件不一致的部分以本公告为准。由此带来的不便敬请谅解。

1.采购人信息

名称：洛南县中医医院

地址：洛南县河滨北路59号

联系方式：18091431769

2.采购代理机构信息

名称：陕西正城项目管理有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区唐延路北段20号太和时代广场C座206室

联系方式：13572442010

2025年04月15日

- 附件

- （一）、采购清单

| 部位 | 序号 | 电梯类型 | 冲顶高度（mm） | 电梯行程（m） | 数量 | 停层 | 额定载重量（kg） | 额定速度（m/s） | 电梯机房 | 井道 宽度(mm) | 井道 深度(mm) | 门宽(mm) | 门高(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传染楼（4部） | 1 | 客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-01） | 4850 | 8.7 | 1部 | 1F~3F | 1600 | 1.0 | 有机房(净高 2.5 ) | 2600 | 3000 | 1200 | 2100 |
|  | 2 | 客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-02） | 4850 | 8.7 | 1部 | 1F~3F | 1600 | 1.0 | 有机房(净高 2.5 ) | 2350 | 3000 | 1200 | 2100 |
|  | 3 | 客梯 ( 无障碍电梯 )（WT-01） | 4850 | 8.7 | 1部 | 1F~3F | 1600 | 1.0 | 有机房(净高 2.5 ) | 2500 | 3000 | 1200 | 2100 |
|  | 4 | 医梯 （YT-01） | 4250 | 8.7 | 1部 | 1F~3F | 1000 | 1.0 | 无 | 2500 | 2200 | 900 | 2100 |
| 康复楼（5部） | 1 | 餐梯（CT-01） | 4200 | 4.8 | 1部 | -1F~1F | 300 | 0.4 | 有 | 1500 | 1300 | 1000 | 1200 |
|  | 2 | 客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-01） | 4430 | 25.5 | 1部 | -1F~6F | 1000 | 1.6 | 有(净高2.1m) | 2200 | 2300 | 900 | 2100 |
|  | 3 | 客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-02） | 4430 | 31.5 | 1部 | -2F~6F | 1000 | 1.6 | 有(净高2.1m) | 2400 | 2300 | 900 | 2100 |
|  | 4 | 客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-03） | 4430 | 31.5 | 1部 | -2F~6F | 1000 | 1.6 | 有(净高2.5m) | 2300 | 2200 | 900 | 2100 |
|  | 5 | 医梯 （YT-01） | 4430 | 25.5 | 1部 | -1F~6F | 1600 | 1.6 | 有(净高2.5m) | 2300 | 3200 | 1200 | 2100 |
| 住院楼（8部） | 1 | 客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-01） | 4700 | 51.3 | 1部 | -1F~12F | 1600 | 1.75 | 有(净高2.5m) | 2300 | 3350 | 1200 | 2100 |
|  | 2 | 客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-02） | 4700 | 51.3 | 1部 | -1F~12F | 1600 | 1.75 | 有(净高2.5m) | 2300 | 3350 | 1200 | 2100 |
|  | 3 | 客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-03） | 4700 | 51.3 | 1部 | -1F~12F | 1600 | 1.75 | 有(净高2.5m) | 2450 | 3350 | 1200 | 2100 |
|  | 4 | 客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-04） | 4700 | 45.3 | 1部 | 1F~12F | 1600 | 1.75 | 有(净高2.5m) | 2700 | 3000 | 1200 | 2100 |
|  | 5 | 客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-05） | 4700 | 45.3 | 1部 | 1F~12F | 1600 | 1.75 | 有(净高2.5m) | 2600 | 3000 | 1200 | 2100 |
|  | 6 | 污梯 （WT-01） | 4700 | 50.6 | 1部 | -1F~12F | 2000 | 1.75 | 有(净高2.6m) | 2400 | 3350 | 1200 | 2100 |
|  | 7 | 医梯 （YT-01） | 5200 | 35.4 | 1部 | 3F~12F | 1600 | 1.75 | 有(净高2.5m) | 2850 | 3000 | 1200 | 2100 |
|  | 8 | 医梯 （YT-02） | 4700 | 45.3 | 1部 | 1F~12F | 825 | 1.75 | 有(净高2.1m) | 2350 | 1980 | 800 | 2100 |
| 综合楼（6部） | 1 | 病床电梯 ( 贯通门无障碍电梯 )（BT-01） | 4950 | 8.7 | 1部 | 1F~3F | 1600 | 1.0 | 有(净高2.5m) | 2675 | 3000 | 1200 | 2100 |
|  | 2 | 病床电梯 ( 无障碍电梯 )（BT-02） | 4950 | 8.7 | 1部 | 1F~3F | 1600 | 1.0 | 有(净高2.5m) | 2400 | 3000 | 1200 | 2100 |
|  | 3 | 病床电梯 ( 无障碍电梯 )（BT-03） | 4950 | 9.9 | 1部 | 1F~3F | 1600 | 1.0 | 有(净高2.5m) | 2900 | 3400 | 1200 | 2100 |
|  | 4 | 病床电梯 ( 无障碍电梯 )（BT-04） | 4950 | 9.9 | 1部 | 1F~3F | 1600 | 1.0 | 有(净高2.5m) | 2500 | 3400 | 1200 | 2100 |
|  | 5 | 污梯 （WT-01） | 4700 | 8.7 | 1部 | 1F~3F | 1600 | 1.0 | 有(净高2.5m) | 2400 | 3000 | 1200 | 2100 |
|  | 6 | 供应电梯 | 5100 | 4.5 | 1部 | 2F~3F | 825 | 1.0 | 无 | 2350 | 2300 | 800 | 2100 |
| 综合楼（扶梯4部） | 序号 | 编号 | 类别 | 理论输送能力 | 速度 | 数量 | 底部基坑 | 顶部基坑 | 提升高度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (人 /h ) | ( m/s ) | (套) | (宽 X 长 X 深 mm ) | (宽 X 长 X 深 mm ) | ( mm ) |  |  |  |  |
|  | 1 | FT-01/02 | 倾角 30°室内自动扶梯 | 9000 | 0.5 | 2 | 1550X5500X1300 | 1550X3500X1300 | 5400 | / | / | / | / |
|  | 2 | FT-03/04 | 倾角 30°室内自动扶梯 | 9000 | 0.5 | 2 | 1550X5500X1300 | 1550X3500X1300 | 4500 | / | / | / | / |

- （二）、技术参数要求（技术要求均为基本参数，供应商拟投设备的技术参数均可相同或优于该采购技术参数要求。）

- 1.客梯(无障碍电梯 )（KT-01）（传染楼）

| 电梯编号 |  | 传染楼KT-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台数 |  | 1 |  |  |
| 载重量(kg) |  | 1600 |  |  |
| 速度(m/s) |  | 1.0 |  |  |
| 层/站/门 |  | 3/3/3 |  |  |
| 服务楼层 |  | 1,2,3 |  |  |
| 基站 |  | 1层 |  |  |
| 驱动方式 |  | 微机控制交流变频调压调速 |  |  |
| 控制方式 |  | 单控 |  |  |
| 制作标准 |  | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |  |  |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) |  | 2600×3000 |  |  |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) |  | 5300×3000×2500 |  |  |
| 井道总高(m) |  | 15.1 |  |  |
| 提升高度(m) |  | 8.70 |  |  |
| 顶层净高(mm) |  | 4850 |  |  |
| 底坑净深(mm) |  | 1550 |  |  |
| 轿厢天花 |  | 发纹不锈钢 |  |  |
| 轿厢高度(mm) |  | 2300 |  |  |
| 轿厢前壁 |  | 发纹不锈钢 |  |  |
| 门灯横梁 |  | 发纹不锈钢 |  |  |
| 轿厢侧壁 |  | 发纹不锈钢 |  |  |
| 轿厢后壁 |  | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |  |  |
| 扶手 |  | 三壁单排圆形发纹不锈钢 |  |  |
| 轿门 |  | 发纹不锈钢 |  |  |
| 轿厢地面 |  | PVC |  |  |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) |  | 1200×2100 |  |  |
| 轿厢操纵箱 |  | 发纹不锈钢 |  |  |
| 操纵箱按钮 |  | 带盲文 |  |  |
| 残疾人操纵箱 |  | 带残疾人操纵箱 |  |  |
| 残疾人操纵箱按钮 |  | 带盲文 |  |  |
| 耐火层门 |  | GB27903完整性(2小时) |  |  |
| 厅外召唤 |  | 发纹不锈钢 |  |  |
| 电梯编号 | 传染楼KT-01 |  |  |  |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 |  | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 |  | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 |  | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 |  | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 |  | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 |  | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 |  | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 |  | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 |  | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 |  | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 |  | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 |  | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 |  | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 |  | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 |  | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 |  | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 |  | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 |  | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 |  | 五方通话功能 |  |

- 2.客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-02）（传染楼）

| 电梯编号 | 传染楼KT-02 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.0 |
| 层/站/门 | 3/3/3 |
| 服务楼层 | 1,2,3 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2600×3000 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 5300×3000×2500 |
| 井道总高(m) | 15.100 |
| 提升高度(m) | 8.700 |
| 顶层净高(mm) | 4850 |
| 底坑净深(mm) | 1550 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2300 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 扶手 | 三壁单排圆形发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1200×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 传染楼KT-02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 五方通话功能 |  |

- 3.客梯 ( 无障碍电梯 )（WT-01）（传染楼）

| 电梯编号 | 传染楼WT-01 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.0 |
| 层/站/门 | 3/3/3 |
| 服务楼层 | 1,2,3 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2500×3000 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 5300×3000×2500 |
| 井道总高(m) | 15.1 |
| 提升高度(m) | 8.7 |
| 顶层净高(mm) | 4850 |
| 底坑净深(mm) | 1550 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 扶手 | 三壁单排圆形发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1200×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 传染楼WT-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 五方通话功能 |  |

- 4.医梯 （YT-01）（传染楼）

| 电梯编号 | 传染楼YT-01 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1000 |
| 速度(m/s) | 1.0 |
| 层/站/门 | 3/3/3 |
| 服务楼层 | 1,2,3 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2500×2200 |
| 机房位置 | 无机房 |
| 井道总高(m) | 14.65 |
| 提升高度(m) | 8.7 |
| 顶层净高(mm) | 4250 |
| 底坑净深(mm) | 1700 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2300 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门方向 | 中分门 |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 900×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 门套 | 所有层发纹不锈钢 |
| 层（厅）门 | 所有层发纹不锈钢 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 传染楼YT-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 五方通话功能 |  |

- 5.餐梯（CT-01）（康复楼）

| 电梯编号 | 康复楼CT-01 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 300 |
| 速度(m/s) | 0.4 |
| 层/站/门 | 2/2/2 |
| 服务楼层 | -1,1 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 曳引式 |
| 控制方式 | 微电脑控制 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 1500×1300 |
| 机房位置 | 井道上部 |
| 提升高度(m) | 4.8 |
| 顶层净高(mm) | 4200 |
| 底坑净深(mm) | 1000 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 1200 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | 发纹不锈钢 |
| 开门方向 | 上下中分门 |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1000×1200 |
| 门套 | 所有层发纹不锈钢 |
| 层（厅）门 | 所有层发纹不锈钢 |
| 厅外召唤按钮 | 防水、触摸感应 |

| 电梯编号 | 康复楼CT-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 急停功能 | 电机过流保护 | 门锁继电器粘连检测 |
|  | 错、断相保护 | 控制回路过电流保护 | 平层信号状态检测 |
|  | 极限保护 | 控制回路过电压保护 | 检修运行 |
|  | 层门电气连锁保护 | 安全电路接地保护 | 自动平层 |
|  | 开门指示灯 | 运行时间保护 | 自动平层功能 |
|  | 停止指示灯 | 出站时间保护 | 返站运行功能 |
|  | 指令灯指示 | 错向保护 | 层站显示 |
|  | 对讲状态指示 | 越站保护 | 运行方向显示 |
|  | 到站开门提示 | 接触器机械互锁保护 | 智能对讲 |
|  | 招梯提醒 | 接触器粘连检测 | 故障代码指示 |
|  | 呼梯应答 | 安全电路故障检测 | 参数现场设置功能 |
|  | 密码保护功能 | 故障记忆功能 | 井道照明开关 |

- 6.客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-01）（康复楼）

| 电梯编号 | 康复楼KT-01 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1000 |
| 速度(m/s) | 1.6 |
| 层/站/门 | 7/7/7 |
| 服务楼层 | -1,1,2...,6 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 康复楼KT-01,康复楼KT-02,并联 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2200×2300 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 2200×2300×2100 |
| 井道总高(m) | 31.43 |
| 提升高度(m) | 25.50 |
| 顶层净高(mm) | 4430 |
| 底坑净深(mm) | 1500 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 900×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 门套 | 所有层发纹不锈钢 |
| 层（厅）门 | 所有层发纹不锈钢 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 康复楼KT-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 | 并联控制功能 |
|  | 五方通话功能 |  |  |

- 7.客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-02）（康复楼）

| 电梯编号 | 康复楼KT-02 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1000 |
| 速度(m/s) | 1.6 |
| 层/站/门 | 8/8/8 |
| 服务楼层 | -2,-1,1,2...,6 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 康复楼KT-01,康复楼KT-02,并联 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2400×2300 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 2400×2300×2100 |
| 井道总高(m) | 37.43 |
| 提升高度(m) | 31.50 |
| 顶层净高(mm) | 4430 |
| 底坑净深(mm) | 1500 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门方向 | 中分门 |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 900×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 门套 | 所有层发纹不锈钢 |
| 层（厅）门 | 所有层发纹不锈钢 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 康复楼KT-02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 | 并联控制功能 |
|  | 五方通话功能 |  |  |

- 8.客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-03）（康复楼）

| 电梯编号 | 康复楼KT-03 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1000 |
| 速度(m/s) | 1.6 |
| 层/站/门 | 8/8/8 |
| 服务楼层 | -2,-1,1,2...,6 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2300×2200 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 5800×3200×2500 |
| 井道总高(m) | 37.430 |
| 提升高度(m) | 31.50 |
| 顶层净高(mm) | 4430 |
| 底坑净深(mm) | 1500 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门方向 | 中分门 |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 900×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 门套 | 所有层发纹不锈钢 |
| 层（厅）门 | 所有层发纹不锈钢 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 康复楼KT-03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 | 并联控制功能 |
|  | 五方通话功能 |  |  |

- 9.医梯 （YT-01）（康复楼）

| 电梯编号 | 康复楼YT-01 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.6 |
| 层/站/门 | 7/7/7 |
| 服务楼层 | -1,1,2...,6 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2300×3200 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 3200×5800×2500 |
| 井道总高(m) | 31.98 |
| 提升高度(m) | 25.50 |
| 顶层净高(mm) | 4430 |
| 底坑净深(mm) | 2050 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 扶手 | 三壁单排圆形发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1200×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 康复楼YT-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 五方通话功能 | 提前开门功能 |

- 10.客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-01）（住院楼）

| 电梯编号 | 住院楼KT-01 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.75 |
| 层/站/门 | 13/13/13 |
| 服务楼层 | -1,1,2...,12 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 住院楼KT-01,住院楼KT-02,住院楼KT-03,3台群控 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2300×3350 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 7450×3400×2500 |
| 井道总高(m) | 57.7 |
| 提升高度(m) | 51.3 |
| 顶层净高(mm) | 4700 |
| 底坑净深(mm) | 1700 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 扶手 | 三壁单排圆形发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1200×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 住院楼KT-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 预留光纤 | 五方通话功能 |

- 11.客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-02）（住院楼）

| 电梯编号 | 住院楼KT-02 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.75 |
| 层/站/门 | 13/13/13 |
| 服务楼层 | -1,1,2...,12 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 住院楼KT-01,住院楼KT-02,住院楼KT-03,3台群控 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2300×3350 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 7450×3400×2500 |
| 井道总高(m) | 57.7 |
| 提升高度(m) | 51.3 |
| 顶层净高(mm) | 4700 |
| 底坑净深(mm) | 1700 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 扶手 | 三壁单排圆形发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1200×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 住院楼KT-02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 预留光纤 | 五方通话功能 |

- 12.客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-03）（住院楼）

| 电梯编号 | 住院楼KT-03 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.75 |
| 层/站/门 | 13/13/13 |
| 服务楼层 | -1,1,2...,12 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 住院楼KT-01,住院楼KT-02,住院楼KT-03,3台群控 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2450×3350 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 7450×3400×2500 |
| 井道总高(m) | 57.7 |
| 提升高度(m) | 51.3 |
| 顶层净高(mm) | 4700 |
| 底坑净深(mm) | 1700 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 扶手 | 三壁单排圆形发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1200×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 住院楼KT-03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 预留光纤 | 五方通话功能 |

- 13.客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-04）（住院楼）

| 电梯编号 | 住院楼KT-04 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.75 |
| 层/站/门 | 12/12/12 |
| 服务楼层 | 1,2...,12 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2700×3000 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 8400×3400×2500 |
| 井道总高(m) | 51.7 |
| 提升高度(m) | 45.3 |
| 顶层净高(mm) | 4700 |
| 底坑净深(mm) | 1700 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 扶手 | 三壁单排圆形发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1200×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 住院楼KT-04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 预留光纤 | 五方通话功能 |

- 14.客梯 ( 无障碍电梯 )（KT-05）（住院楼）

| 电梯编号 | 住院楼KT-05 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.75 |
| 层/站/门 | 12/12/12 |
| 服务楼层 | 1,2...,12 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2600×3000 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 8400×3400×2500 |
| 井道总高(m) | 51.7 |
| 提升高度(m) | 45.3 |
| 顶层净高(mm) | 4700 |
| 底坑净深(mm) | 1700 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 扶手 | 三壁单排圆形发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1200×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 住院楼KT-05 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 预留光纤 | 五方通话功能 |

- 15.污梯 （WT-01）（住院楼）

| 电梯编号 | 住院楼WT-01 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 2000 |
| 速度(m/s) | 1.75 |
| 层/站/门 | 12/12/12 |
| 服务楼层 | 1,2...,12 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2400×3350 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 2450×4200×2600 |
| 井道总高(m) | 56.8 |
| 提升高度(m) | 50.6 |
| 顶层净高(mm) | 4700 |
| 底坑净深(mm) | 1700 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2400 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 扶手 | 三壁单排圆形发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1200×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 住院楼WT-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 预留光纤 | 五方通话功能 |

- 16.医梯 （YT-01）（住院楼）

| 电梯编号 | 住院楼YT-01 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.75 |
| 层/站/门 | 10/10/10 |
| 服务楼层 | 3...,12 |
| 基站 | 3层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2850×3000 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 8400×3400×2500 |
| 井道总高(m) | 42.3 |
| 提升高度(m) | 35.4 |
| 顶层净高(mm) | 5200 |
| 底坑净深(mm) | 1700 |
| 轿内尺寸(宽×深)(mm) | 1400×2400 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 扶手 | 三壁单排圆形发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1200×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 住院楼YT-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 预留光纤 | 五方通话功能 |

- 17.医梯 （YT-02）（住院楼）

| 电梯编号 | 住院楼YT-02 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 825 |
| 速度(m/s) | 1.75 |
| 层/站/门 | 12/12/12 |
| 服务楼层 | 1,2...,12 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2350×1980 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 5000×1980×2100 |
| 井道总高(m) | 51.4 |
| 提升高度(m) | 45.3 |
| 顶层净高(mm) | 4700 |
| 底坑净深(mm) | 1400 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 800×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 门套 | 所有层发纹不锈钢 |
| 层（厅）门 | 所有层发纹不锈钢 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 住院楼YT-02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 预留光纤 | 五方通话功能 |

- 18.病床电梯 ( 无障碍电梯 )（BT-01）（综合楼）

| 电梯编号 | 综合楼BT-01 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.0 |
| 层/站/门 | 3/3/3（贯通门） |
| 服务楼层 | 首层开门1F，对开门2F,3F |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2675×3000 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 5275×3000×2500 |
| 井道总高(m) | 15.35 |
| 提升高度(m) | 8.70 |
| 顶层净高(mm) | 4950 |
| 底坑净深(mm) | 1700 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 扶手 | 三壁单排圆形发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1200×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 综合楼BT-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 五方通话功能 |  |

- 19.病床电梯 ( 无障碍电梯 )（BT-02）（综合楼）

| 电梯编号 | 综合楼BT-02 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.0 |
| 层/站/门 | 3/3/3 |
| 服务楼层 | 1,2,3 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2400×3000 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 5275×3000×2500 |
| 井道总高(m) | 15.35 |
| 提升高度(m) | 8.7 |
| 顶层净高(mm) | 4950 |
| 底坑净深(mm) | 1700 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 扶手 | 三壁单排圆形发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1200×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 综合楼BT-02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 五方通话功能 |  |

- 20.病床电梯 ( 无障碍电梯 )（BT-03）（综合楼）

| 电梯编号 | 综合楼BT-03 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.0 |
| 层/站/门 | 3/3/3 |
| 服务楼层 | 1,2,3 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 综合楼DT-03,综合楼DT-04,并联 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2900×3400 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 5600×3400×2500 |
| 井道总高(m) | 16.4 |
| 提升高度(m) | 9.9 |
| 顶层净高(mm) | 4950 |
| 底坑净深(mm) | 1550 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 扶手 | 三壁单排圆形发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1200×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 综合楼BT-03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 并联控制功能 | 五方通话功能 |

- 21.病床电梯 ( 无障碍电梯 )（BT-04）（综合楼）

| 电梯编号 | 综合楼BT-04 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.0 |
| 层/站/门 | 3/3/3 |
| 服务楼层 | 1,2,3 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 综合楼DT-03,综合楼DT-04,并联 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2500×3400 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 5600×3400×2500 |
| 井道总高(m) | 16.4 |
| 提升高度(m) | 9.9 |
| 顶层净高(mm) | 4950 |
| 底坑净深(mm) | 1550 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 扶手 | 三壁单排圆形发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1200×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 综合楼BT-04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 并联控制功能 | 五方通话功能 |

- 22.污梯 （WT-01）（综合楼）

| 电梯编号 | 综合楼WT-01 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 1600 |
| 速度(m/s) | 1.0 |
| 层/站/门 | 3/3/3 |
| 服务楼层 | 1,2,3 |
| 基站 | 1层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2400×3000 |
| 机房尺寸(宽×深×高)(mm) | 2400×3000×2500 |
| 井道总高(m) | 14.95 |
| 提升高度(m) | 8.7 |
| 顶层净高(mm) | 4700 |
| 底坑净深(mm) | 1550 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2350 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢加中间镜面不锈钢 |
| 扶手 | 三壁单排圆形发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 1200×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 残疾人操纵箱 | 带残疾人操纵箱 |
| 残疾人操纵箱按钮 | 带盲文 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 综合楼WT-01 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 五方通话功能 |  |

- 23.供应电梯（综合楼）

| 电梯编号 | 综合楼供应电梯 |
| --- | --- |
| 台数 | 1 |
| 载重量(kg) | 825 |
| 速度(m/s) | 1.0 |
| 层/站/门 | 2/2/2 |
| 服务楼层 | 2,3 |
| 基站 | 2层 |
| 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
| 控制方式 | 单控 |
| 制作标准 | GB7588-2023《电梯制造与安装安全标准》 |
| 井道尺寸(宽×深)(mm) | 2350×2300 |
| 机房位置 | 无机房 |
| 井道总高(m) | 11.3 |
| 提升高度(m) | 4.50 |
| 顶层净高(mm) | 5100 |
| 底坑净深(mm) | 1700 |
| 轿内尺寸(宽×深)(mm) | 1350×1400 |
| 轿厢天花 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢高度(mm) | 2300 |
| 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 |
| 门灯横梁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢后壁 | 发纹不锈钢 |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢地面 | PVC |
| 开门方向 | 中分门 |
| 开门尺寸(宽×高)(mm) | 800×2100 |
| 轿厢操纵箱 | 发纹不锈钢 |
| 门套 | 所有层发纹不锈钢 |
| 层（厅）门 | 所有层发纹不锈钢 |
| 耐火层门 | GB27903完整性(2小时) |
| 厅外召唤箱 | 发纹不锈钢 |

| 电梯编号 | 综合楼供应电梯 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置功能 | 集选控制:全集选控制运行功能 | 开门时间自动控制功能 | 超载保护功能 |
|  | 无效内指令自动消除功能 | 轿内慢速运行功能 | 电动机过载保护功能 |
|  | 超速机械保护功能 | 故障自动存储功能 | 电动机过热保护功能 |
|  | 电动机空转保护功能 | 同步电机磁极码自学习功能 | 起动补偿功能 |
|  | 门停止运行功能 | 轿内超载指示功能 | 机房调试操作功能 |
|  | 层高自测定功能 | 无呼自返基站功能:1层 | 运行次数显示功能 |
|  | 对讲机通讯功能 | 故障自动检测功能 | 目的层按钮闪亮功能 |
|  | 超速电气保护功能 | 开关门时间超常保护功能 | 待机定期自检功能 |
|  | 停电应急照明功能 | 故障低速自救运行功能 | 停车在非门区报警功能 |
|  | 警铃报警功能 | 厅轿门旁路检测功能 | 反向内指令自动消除功能 |
|  | 抱闸动作双安全检测功能 | 轿顶检修操作功能 | 满载直驶运行功能 |
|  | 智能辅助制动功能 | 位置异常自动校正功能 | 关门按钮灯点亮 |
|  | 泊梯功能:1层 | 厅外检修显示功能 | 开门时间自动调整功能 |
|  | 消防迫降功能:1层 | 开门异常自动选层功能 | 底坑对讲机通讯功能 |
|  | 抗电磁干扰功能 | 超载报警功能 | 电梯服务支援系统 |
|  | 轿内照明自动控制功能 | 轿内通风自动控制功能 | 门过载保护功能 |
|  | 消防员专用功能 1层 | 数字接口(预留视频电缆) | 轿内语音报站功能:轿内语音报 站功能 |
|  | 自感应紫外线杀菌功能 | 轿内误指令取消功能 | 停电自动平层功能 |
|  | 司机操作功能 | 五方通话功能 |  |

- 24.室内自动扶梯（FT01-O2）

| 扶梯编号： | FT01-02 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 台数： | 2 |  |  |
| 梯级宽度(mm)： | 1000 |  |  |
| 额定速度(m/s)： | 0.5 |  |  |
| 倾斜角度(°)： | 30 |  |  |
| 提升高度(mm)： | 5400 |  |  |
| 投影长度(mm)： | 16000 |  |  |
| 中间支承数： | 0 |  |  |
| 水平级数： | 2 |  |  |
| 制作标准： | GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 |  |  |
| 控制方式： | 微机变频 |  |  |
| 使用环境： | 室内 |  |  |
| 扶手带颜色： | 黑色 |  |  |
| 梯级踏板/踢板： | 不锈钢 |  |  |
| 梳齿： | 合成树脂 |  |  |
| 围裙板： | 光面不锈钢 |  |  |
| 内盖板： | 发纹不锈钢 |  |  |
| 外盖板： | 发纹不锈钢 |  |  |
| 楼层板宽度 | 标准 |  |  |
| 楼层板： | 铝合金 |  |  |
| 警示牌： | 30°右侧警示牌1 个/台 |  |  |
| 配置功能 | 梯级下陷安全保护 | 扶梯服务支援系统 | 裙板防护(毛刷) |
|  | 故障报警 | 限速保护 | 故障记录 |
|  | 急停按钮保护 | 梯级静电刷 | 制动距离过长检测 |
|  | 梳齿板安全保护 | 驱动链安全保护 | 非操作逆转保护 |
|  | 梯级缺失保护 | 梯级链安全保护 | 楼层板安全保护 |
|  | 控制柜重要器件监控 | 电磁制动器 | 扶手带入口保护 |
|  | 扶手带速度监控 | 欠相、反相过流保护 | 安全电路 |
|  | 抱闸状态监控 | 乘客反向进入提示 | 软启动 |
|  | 扶手带UV杀菌装置 | 正常停梯软停止 | 运行方向指示器（内盖板） |
|  | 梯级边界类型:8mm安全边界( 塑料） | 润滑装置:自动定时润滑 | 变频器故障备用功能 |
|  | 扶梯控柜预留RS-485接口功能 | 自动运行:无人乘坐停梯 |  |

- 24.室内自动扶梯（FT03-O4）

| 扶梯编号： | FT03-04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 台数： | 2 |  |  |
| 梯级宽度(mm)： | 1000 |  |  |
| 额定速度(m/s)： | 0.5 |  |  |
| 倾斜角度(°)： | 30 |  |  |
| 提升高度(mm)： | 4500 |  |  |
| 投影长度(mm)： | 14350 |  |  |
| 中间支承数： | 0 |  |  |
| 水平级数： | 2 |  |  |
| 制作标准： | GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 |  |  |
| 控制方式： | 微机变频 |  |  |
| 使用环境： | 室内 |  |  |
| 扶手带颜色： | 黑色 |  |  |
| 梯级踏板/踢板： | 不锈钢 |  |  |
| 梳齿： | 合成树脂 |  |  |
| 围裙板： | 光面不锈钢 |  |  |
| 内盖板： | 发纹不锈钢 |  |  |
| 外盖板： | 发纹不锈钢 |  |  |
| 楼层板宽度 | 标准 |  |  |
| 楼层板： | 铝合金 |  |  |
| 警示牌： | 30°右侧警示牌1 个/台，由卖方负责 |  |  |
| 配置功能 | 梯级下陷安全保护 | 扶梯服务支援系统 | 裙板防护(毛刷) |
|  | 故障报警 | 限速保护 | 故障记录 |
|  | 急停按钮保护 | 梯级静电刷 | 制动距离过长检测 |
|  | 梳齿板安全保护 | 驱动链安全保护 | 非操作逆转保护 |
|  | 梯级缺失保护 | 梯级链安全保护 | 楼层板安全保护 |
|  | 控制柜重要器件监控 | 电磁制动器 | 扶手带入口保护 |
|  | 扶手带速度监控 | 欠相、反相过流保护 | 安全电路 |
|  | 抱闸状态监控 | 乘客反向进入提示 | 软启动 |
|  | 扶手带UV杀菌装置 | 正常停梯软停止 | 运行方向指示器（内盖板） |
|  | 梯级边界类型:8mm安全边界( 塑料） | 润滑装置:自动定时润滑 | 变频器故障备用功能 |
|  | 扶梯控柜预留RS-485接口功能 | 自动运行:无人乘坐停梯 |  |