- 采购需求

- 一、项目采购内容及技术要求

- 箱式变压器1为本项目核心产品。

# 标准化考点安装空调项目N1第一中学3#楼电气外线 序号; 标的; 规格参数; 单位; 数量. 1; 箱式变压器1 （核心产品）; 组合型成套箱式变电站 - 1.名称、型号:箱式变电站（成套） 2.★容量（kV·A） :800KVA。 符合GB20052-2024一级能效，符合GB/T 1094.5-2008要求，短路抗阻4-6%，空载损耗≤1.04KW,负载损耗≤8.28KW，支持-30℃低温运行，冷却方式AN+AF,具备智能化监测电压，电流，功率因数，谐波畸变率（THD≤5%），温湿度，烟雾，SF6浓度，支持无线传输，变压器的绕组温度、风扇运行状态，故障自动记录等。防护等级IP54，噪音小于55db，需通过中国强制性产品认证。 3.含高低压柜、变压器、高压母排 、双层优质钢板箱变壳体、围栏、 基础、接地及相关附件 4.安装调试 5.拆除旧变压器及线缆; 台; 1. 2; 电力电缆1; 电力电缆 [项目特征] 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*95㎜² 3.电缆头制作安装 4.电缆铺砂、盖保护板 5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。; m; 95. # 标准化考点安装空调项目N1第一中学5#楼电气外线设备部分.

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆2 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*95㎜² 3.电缆头制作安装 4.电缆铺砂、盖保护板 5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。 | m | 45 |
| 2 | 电力电缆3 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*50+1*2 5㎜² 3.电缆头制作安装 4.电缆铺砂、盖保护板 5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。 | m | 70 |
| # 标准化考点安装空调项目N1第二中学励学楼电气外线设备部分 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式变压器2 | 组合型成套箱式变电站 - 1.名称、型号:箱式变电站（成套） 2.★容量（kV·A） :800KVA。 符合GB20052-2024一级能效，符合GB/T 1094.5-2008要求，短路抗阻4-6%，空载损耗≤1.04KW,负载损耗≤8.28KW，支持-30℃低温运行，冷却方式AN+AF,具备智能化监测电压，电流，功率因数，谐波畸变率（THD≤5%），温湿度，烟雾，SF6浓度，支持无线传输，变压器的绕组温度、风扇运行状态，故障自动记录等。防护等级IP54，噪音小于55db，需通过中国强制性产品认证。 3.含高低压柜、变压器、高压母排 、双层优质钢板箱变壳体、围栏、 基础、接地及相关附件 4.安装调试 5.拆除旧变压器及线缆 | 台 | 1 |
| 2 | 电力电缆4 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*185㎜² 3.电缆头制作安装 4.电缆铺砂、盖保护板 5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。 | m | 110 |

# 标准化考点安装空调项目N1第二中学博学楼电气外线设备部分

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆5 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*70+1*3 5㎜² 3.电缆头制作安装 4.电缆铺砂、盖保护板 5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。 | m | 70 |
| # 标准化考点安装空调项目N1第三中学电气外线设备部分 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆6 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*185㎜² 3.电缆头制作安装4.电缆铺砂、盖保护板 4.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。 | m | 145 |
| 2 | 电力电缆7 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*70+1*3 5㎜² 3.电缆头制作安装4.电缆铺砂、盖保护板 4.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。 | m | 110 |
| # 标准化考点安装空调项目N1第五中学电气外线设备部分 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆8 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*240㎜² 3.电缆头制作安装 4.电缆铺砂、盖保护板 5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。 | m | 120 |
| 2 | 电力电缆9 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*95+1*5 0㎜² 3.电缆头制作安装4.电缆铺砂、盖保护板 4.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。 | m | 90 |
| # 标准化考点安装空调项目N1第六中学电气外线设备部分 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式变压器3 | 组合型成套箱式变电站 - 1.名称、型号:箱式变电站（成套） 2.★容量（kV·A） :800KVA。 符合GB20052-2024一级能效，符合GB/T 1094.5-2008要求，短路抗阻4-6%，空载损耗≤1.04KW,负载损耗≤8.28KW，支持-30℃低温运行，冷却方式AN+AF,具备智能化监测电压，电流，功率因数，谐波畸变率（THD≤5%），温湿度，烟雾，SF6浓度，支持无线传输，变压器的绕组温度、风扇运行状态，故障自动记录等。防护等级IP54，噪音小于55db，需通过中国强制性产品认证 3.含高低压柜、变压器、高压母排 、双层优质钢板箱变壳体、围栏、 基础、接地及相关附件 4.安装调试 5.拆除旧变压器及线缆 | 台 | 1 |
| 2 | 电力电缆10 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*150㎜² 3.电缆头制作安装 4.电缆铺砂、盖保护板 5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。 | m | 250 |

| # 标准化考点安装空调项目N1第八中学电气外线设备部分 |  |
| --- | --- |

| 序号 | 标的 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式变压器4 | 组合型成套箱式变电站 - 1.名称、型号:箱式变电站（成套） 2.★容量（kV·A） :800KVA。 符合GB20052-2024一级能效，符合GB/T 1094.5-2008要求，短路抗阻4-6%，空载损耗≤1.04KW,负载损耗≤8.28KW，支持-30℃低温运行，冷却方式AN+AF,具备智能化监测电压，电流，功率因数，谐波畸变率（THD≤5%），温湿度，烟雾，SF6浓度，支持无线传输，变压器的绕组温度、风扇运行状态，故障自动记录等。防护等级IP54，噪音小于55db，需通过中国强制性产品认证 3.含高低压柜、变压器、高压母排 、双层优质钢板箱变壳体、围栏、 基础、接地及相关附件 4.安装调试 5.拆除旧变压器及线缆 | 台 | 1 |
| 2 | 电力电缆11 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*240㎜² 3.电缆头制作安装 4.电缆铺砂、盖保护板 5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。 | m | 40 |
| 3 | 电力电缆12 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-4*120+1* 70㎜² 3.电缆头制作安装 4.电缆铺砂、盖保护板 5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。 | m | 50 |
| 4 | 电力电缆13 | 电力电缆 [项目特征] 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1KV-5*16㎜² 3.电缆头制作安装 4.电缆铺砂、盖保护板 5.电缆沟开挖回填，埋深符合规范要求。 | m | 130 |

- 二、综合要求

1、加“★”部分为实质性要求，必须满足，否则视为无效投标文件。

2、投标人所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

3、投标人必须按招标文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论招标文件如何表述，评标人欢迎投标人尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入投标文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后，投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

4、投标人应在投标文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。

5、所供货物必须为原装品牌产品。

6、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

7、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

三、质量保证

1、箱式变压器需在采购人规定的位置安装，并保证安装后正常使用，安装过程中所有费用都包含在合同价内，箱式变压器安装过程中产生的所有费用由投标人承担。合同价不受市场价格变化和箱式变压器安装位置的影响。投标人的方案需经采购人审批通过后方能实施。

2、质量保证方案内容包含：产品性能、使用寿命及效果、交货及安装时间。

四、施工要求

1、投标人根据采购人提供的设计图纸对箱式变压器及配套设施进行施工改造，施工改造过程产生的所有费用都包含在合同价内。

2、施工时，投标人必须遵守采购人管理部门的相关规定和具体施工要求。规范施工、文明施工，严格遵守相关法律、规定。

3、工程部分严格按照设计图纸施工，不得变更设计图纸。使用材料、设备与设计方案相同，符合国家质量性能检测标准。

4、安装作业人员和施工人员必须经过专业的培训并取得相应的资格证书后方可上岗作业，安装作业人员和施工人员出现任何涉及人身安全的责任问题均由投标人负责。

五、售后服务

1、投标人对所供货物按照投标文件承诺内容进行质保和增值服务。

2、当产品安装调试结束后，投标人应对采购人进行培训，并移交工程、线路等相关施工图纸。

3、售后服务方案内容包含售后服务范围、故障处理及补救措施、售后服务保障措施、定期回访及维护、响应时间。

六、其他要求

（一）实施方案

投标人提供完整的实施方案，内容包含：供货组织及进度安排，对接及运输方案，安装调试方案，人员、物力调配安排。

（二）合法的来源渠道

投标人提供所投产品的合法来源渠道证明文件（例如：产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件）。

（三）环境标志产品

投标人所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品的中国环境标志产品认证证书。中国环境标志产品认证证书需由国家确定的认证机构出具且处于有效期内。

七、中标人的职责

1、中标人在投标文件中提供的货物、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究中标人因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、中标人应提供供货产品的全套技术资料。

3、中标人在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。