技术参数及要求

一、项目概况

本项目为陕西省肿瘤医院电力增容设计项目。目前医院第一路用电负荷4560KVA，由郝佳村开闭所7023#间隔供电；第二路用电负荷1600KVA，由美院开闭所6463#间隔供电。西安供电公司出具的供电方案为：第一路用电负荷增至11500KVA，改由待建太白变新出电缆专线供电，拆除原郝家村开闭所7203#间隔电源点；第二路电源容量增至5800KVA，仍由原美院开闭所6463#间隔供电，且两路电源主备运行、高压联络。

二、服务要求

1、线路设计：第一路电源由待建太白变出线至中心配，第二路电源由美院开闭所出线至中心配，对线路外部电缆走径及土建部分进行设计。

2、电气设计：住院楼B楼增容改造，包括高压柜KNY28-12型5面、直流系统1套、2台630kVA变压器更换为1250kVA变压器、1进1出环网柜2套、电容及滤波柜4台，增加低压柜6台及高低压母排联络。

3、土建设计：更换电源点后院区内需进行电缆沟改造，结合设备尺寸对增加及更换的高低压柜进行基础设计。

4、工作内容包括：①供电方案设计；②负责编制所有报建资料，并全程配合招标人完成与供电部门的沟通、方案报审、取得供电方案答复单等手续；③提供通过供电部门审查的初步设计及概算文件；④提供全套完整的施工图纸（电气主接线、平面布置、接地、照明、电缆敷设、二次原理等）、设备材料清单、施工图预算等施；⑤编制所有主要设备（变压器、高压柜、低压柜、直流屏、电缆等）的技术参数要求书；⑥解决施工过程中的设计技术问题，参与关键节点验收、竣工验收，并提供竣工图归档服务。

5、技术规范与标准：符合国家及行业现行标准。

6、成果交付：6套CAD格式图纸+PDF盖章版，文档为WORD及PDF版，所有交付的图纸必须加盖设计单位出图专用章和注册电气工程师执业章。