- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木市公安局侦查中心维修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.1工程名称：物证室-基础设备系统			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天花系统 |  |  |
| 1 | 020302001001 | 无菌铝扣板吊顶 [项目特征] 1.无菌铝扣板天花，600×600×1mm，氟碳喷涂，30×30mmL型铝天花收边条（封塑） 2.与面板配套的专用下层副龙骨连结，间距≤600 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200 4.膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定，吊杆设置反支撑，角铁固定，梅花型分布 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 116.35 |
| 2 | 020302001002 | 石膏板吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人跌级吊顶，吊杆综合 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨，规格及间距综合 3.2440×1220×12mm纸面石膏板造型 4.局部腻子修补，面层乳胶漆，涂刷遍数综合 5.局部造型、线条、凹槽、封边、阴角条、送排风口、检修口及灯槽开孔等 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 21.74 |
|  |  | 隔墙系统 |  |  |
| 3 | 020209001001 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 [项目特征] 1.C型75竖轻钢龙骨，U型75横龙骨，通贯龙骨 2.内填100mm岩棉，容重100kg/m3 3.基层板:12厚双面纸面石膏板双面粘贴 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 5.刷防护材料、油漆 | m2 | 112.8 |
| 4 | 020105007001 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.地脚线基层9厘防火阻燃板底层 2.面层304×1mm厚拉丝不锈钢饰面 3.规格：100mm高 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 130 |
| 5 | 020201001001 | 无机涂料墙面 [项目特征] 1.材料:白色无机涂料三道(一底二面) 2.刮腻子:满刮腻子三道 3.计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类 4.包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输、超高施工增加费等相关费用 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 364 |
|  |  | 门窗系统 |  |  |
| 6 | 020402001001 | 医疗洁净钢制门 [项目特征] 1.医疗洁净钢制成品单开门 2.外形尺寸:900×2100mm 3.观察窗：双层钢化丝印玻璃 450×730×5-R100，不锈钢黑框黑色丝印，内设干燥剂 4.门锁：不锈钢执手锁，底下挡条：升降挡条，门套：环保镀锌板 1.0mm，密封条，门框与门套连接螺丝 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 5 |
| 7 | 020402002001 | 金属推拉门 [项目特征] 1.铝合金单开门 2.规格:1000mm×2100mm 3.高密度钛镁铝合金，双层玻璃5mm+8A+5mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 8 | 020402007001 | 钢质防火门 [项目特征] 1.门类型:甲级防火单开门 2.规格:1000×2100mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 9 | 020404005001 | 钢化玻璃门 [项目特征] 1.钢化玻璃双开门 2.规格:1500mm×2100mm 3.1.0mm不锈钢门套 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
|  |  | 配套系统 |  |  |
| 10 | BB001 | 形象墙 [项目特征] 1.形象墙 2.规格：外形尺寸:3000×2600工作尺 [工作内容] 1.制作、安装 | m2 | 19.5 |
| 11 | 020408002001 | 窗帘盒 [项目特征] 1.15厚阻燃板基层，12厚纸面石膏板封面刮腻子三遍，一底两面白色 无机涂料 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 15 |

1.2工程名称：物证室-低压配电系统		专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 照明开关部分 |  |  |
| 1 | 030213001001 | LED平板灯 [项目特征] 1.LED吸顶式净化灯 2.36W 600×600 3.成套型吸顶式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 24 |
| 2 | 030213003001 | 筒灯 [项目特征] 1.名称:4寸LED筒灯 2.规格:12W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 3 |
| 3 | 030213001002 | 防爆灯 [项目特征] 1.双管防爆灯 36W 2.成套型吸顶式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 1 |
| 4 | 030204031001 | 排气扇 [项目特征] 1.排气扇 40W 2.成套型吸顶式安装+2mφ100软管+外墙开孔 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 7 |
| 5 | 030204031002 | 双联单控开关 [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 7 |
| 6 | 030204031003 | 三联单控开关 [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
| 7 | 030204031004 | 单相二、三极插座 [项目特征] 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 24 |
| 8 | 030204031005 | 天花接线盒 [项目特征] 1.名称:天花接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:顶板或天花内安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 43 |
| 9 | 030204031007 | 线控器 [项目特征] 1.线控器 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 8 |
|  |  | 线缆部分 |  |  |
| 10 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:线管或桥架内 2.导线型号.材质.规格:ZR-BV-2.5mm2 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 128 |
| 11 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:线管或桥架内 2.导线型号.材质.规格:ZR-BV-4.0mm2 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 1250 |
| 12 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号.材质.规格:WDZ-YJV-5×2.5mm2 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 5.防火堵洞 6.电缆防护 7.电缆防火隔板 8.电缆防火涂料 | m | 240 |
| 13 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号.材质.规格:WDZ-YJV-5×6mm2 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 5.防火堵洞 6.电缆防护 7.电缆防火隔板 8.电缆防火涂料 | m | 40 |
| 14 | 030208001003 | 电力电缆 [项目特征] 1.配线形式:暗配 2.导线型号.材质.规格:ZR-YJV-4×35+1×16mm2 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 5.防火堵洞 6.电缆防护 7.电缆防火隔板 8.电缆防火涂料 | m | 20 |
| 15 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:金属电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支架制作、安装 4.电线管路敷设 5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6.防腐油漆 7.接地 | m | 400 |
| 16 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.名称：槽式钢制桥架 2.规格：100mm×100mm [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 25 |
| 17 | 030208004002 | 电缆桥架 [项目特征] 1.名称：槽式钢制桥架 2.规格：200mm×100mm [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 20 |
|  |  | 配电箱部分 |  |  |
| 18 | 030204018001 | 楼层暖通总配电箱 [项目特征] 1.名称:楼层暖通总配电箱 2.基础形式、材质、规格:箱体尺寸由成套厂家定制，含开关元器件、电流表、电压表、电流互感器、浪涌保护器等 3.安装方式：嵌入式 4.箱内接线：箱体接地、单体调试、接线等 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 19 | 030204018002 | 40位配电箱 [项目特征] 1.配电箱 | 台 | 3 |
|  |  | 2.基础形式、材质、规格:箱体尺寸由成套厂家定制，含开关元器件，元器件带漏电保护装置 3.安装方式：嵌入式 4.箱内接线：箱体接地、单体调试、接线等 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  |  |
| 20 | CB001 | (第二册)站类工艺系统调试费 | 项 | 1 |
|  |  | 其他 |  |  |
| 21 | BB001 | 凿(压)槽及修复 [项目特征] 1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×深70mm以内) 2.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm以内) [工作内容] 1.凿槽、修补 | m | 20 |

1.3	工程名称：物证室-弱电系统专业：建筑智能化系统设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话、网络部分 |  |  |
| 1 | 030204031001 | 单口电话插座 [项目特征] 1.名称:电话插座 2.象牙白86型单口面板 3.规格:单口带6类非屏蔽信息模块 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 3 |
| 2 | 030204031002 | 单口网络插座 [项目特征] 1.名称:信息插座 2.象牙白86型单口面板 3.规格:单口带6类非屏蔽信息模块 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 3 |
| 3 | 031202007001 | 无线ap [项目特征] 1.名称：无线AP 2.规格型号:wifi6 3.双频千兆2.4GHZ/5GHZ；POE供电 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 4 | 031101030001 | 机架式金属理线架 [项目特征] 1.名称：机架式金属理线架 2.规格：24档48口 3.材质：1.2mm冷轧钢板，磷化+粉末电镀，表面环保油性漆喷涂 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 5 | 031101030002 | 电话配线架 [项目特征] 1.名称:24口电话配线架（含模块） 2.规格:一体式R45配线架 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 6 | 031101030003 | 网络配线架 [项目特征] 1.名称：24口RJ45模块平板配线架－1U(含超六类非屏蔽模块) 2.符合国际标准 TIA/EIA-568-C.2、ISO/IEC 1801:2008 、TIA-TSB-155、IEEE 802.3；24位配线架（空架）方 3.后置式理线托盘，180度超五类、六类非屏蔽模块等互换通用 4.直接用于19英寸标准机柜、机架式墙柜等 [工作内容] 1.安装 | 台 | 1 |
| 7 | 031103032001 | 网络跳线 [项目特征] 1.名称:6类RJ45/RJ45非屏蔽跳线1.5米 2.产品标准：采用26-28AWG标准多股软线,柔软、易弯曲，传输带宽达>250MHz,跳线阻抗均为100欧姆,符合ISO/IEC规定的最新六类和E级链路的标准 3.水晶头采用PC料，触点表面镀金50μ(inch)，确保优良电气性能，插拔寿命>1000次,具有防止松动、自锁、插拔灵活的功能 [工作内容] 1.制作、测试 | 条 | 4 |
| 8 | 031103032002 | 电话跳线 [项目特征] 1.名称:1对RJ11/RJ45语音跳线1.5米 2产品标准：TIA/EIA-568B.2-2001、YD/T 926.3-2001,采用24AWG无氧铜多股绞合软线，柔韧性好，易弯曲 3.水晶头采用PC料，触点表面镀金50μ(inch)，确保优良电气性能，插拔寿命>1000次,具有防止松动、自锁、插拔灵活的功能 [工作内容] 1.制作、测试 | 条 | 3 |
| 9 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称：网络交换机 2.型号：24个电口（千兆）+4个光口（千兆） [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 10 | 031202006002 | 电话交换机 [项目特征] 1.名称：电话交换机 2.型号：型号：GW1000型 4进32出 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 11 | 031103032003 | 六类非屏蔽双绞线 [项目特征] 1.名称：六类网线线 2.规格型号：CAT6 UTP 3.敷设方式：管内或暗槽内 [工作内容] 1.制作、测试 | m | 300 |
| 12 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:金属电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支架制作、安装 4.电线管路敷设 5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6.防腐油漆 7.接地 | m | 30 |
| 13 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.名称：槽式钢制桥架 2.规格：100mm×100mm [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 45 |
|  |  | 门禁系统 |  |  |
| 14 | 031208006001 | 指纹密码门禁系统 [项目特征] 1.含门禁控制器（指纹、刷卡、刷脸）、磁力锁、门磁、开门按钮、进门键盘读卡器 [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | 台 | 1 |
|  |  | 监控部分 |  |  |
| 15 | 031208008001 | 半球彩色摄像机 | 台 | 3 |
|  |  | [项目特征] 1.具200万像素CMOS传感器 2.镜头 2.8mm ，水平视场角:100° 3.最低照度彩色：0.01 lx，黑白:0.001 lx，灰度等级不小于11级 4.红外补光距离不小于30米 5.支持H.264、H.265 6.DC12V电源盒 [工作内容] 1.安装、测试 |  |  |
| 16 | CB001 | (第二册)站类工艺系统调试费 | 项 | 1 |
|  |  | 其他部分 |  |  |
| 17 | BB001 | 凿(压)槽及修复 [项目特征] 1.凿槽、刨沟(砖结构) (宽70×深70mm以内) 2.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm以内) [工作内容] 1.凿槽、修补 | m | 60 |

1.4	工程名称：物证室-自控系统			专业：通风 空调工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204018001 | 控制箱 [项目特征] 1.变频控制箱，国标定制，冷轧钢板喷涂，（室内箱）；主要元气件选用正泰品牌；远控，变频调节风机，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范；含箱体及箱内的断路器、交流接触器、保险、插座、指示灯、切换开关、行程开关、风扇、维修灯、虑波器、辅线、主线、线码.标识、线针线叉、线槽、导轨、端子、字牌 2.7寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控送风机组所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护）；含界面设计及编程.空调机组控制器，含控制器CPU及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于空调机组控制，支持上位机及触摸屏对接；含编程,新风空调送风机变频器,运行及故障等状态联动，硬启停连接或使用通信联接,启停控制，模拟量控制；3.含IO点位、控制器及触摸屏程序对接、电,运行及故障等状态联动，硬启停连接或使用通信联接（新风空调控制系统到水循环模块机控制系统之间的联动）；含IO点位、控制器及触摸屏程序对接、电箱接线及对接等 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 2 | 030204018002 | 钢制变频配电箱 [项目特征] 1.名称：钢制变频配电箱 2.变频控制箱，PLC控制器，空气开关，远控，变频调节风机，连锁启停，负责排风机的控制 3.变频器1.5kw [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 3 | 030204018003 | 钢制变频配电箱 [项目特征] 1.名称：钢制变频配电箱 2.变频控制箱，PLC控制器，空气开 关，远控，连锁启停，负责排风机的控制 3.变频器1.5kw [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 2 |
| 4 | 031002001001 | 管道静压传感器 [项目特征] 1.可实时测量风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节，0-1000Pa，4-20mA，24VDC [工作内容] 1.取源部件安装 2.节流装置安装 3.辅助容器制作、安装、刷油 4.挠性管安装 5.仪表支柱制作、安装、刷油 6.保护（温）箱安装（包括开孔） 7.本体安装 8.单体调试 9.脱脂 10.支架制作、安装、刷油 | 台 | 3 |
| 5 | 031002001002 | 压差开关 [项目特征] 1.初效、中效过滤堵塞检测，量程：20-300Pa [工作内容] 1.取源部件安装 2.节流装置安装 3.辅助容器制作、安装、刷油 4.挠性管安装 5.仪表支柱制作、安装、刷油 6.保护（温）箱安装（包括开孔） 7.本体安装 8.单体调试 9.脱脂 10.支架制作、安装、刷油 | 台 | 1 |
| 6 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.规格型号:WDZ-YJV-4×2.5mm2 2.材质：铜芯 2.敷设方式：线管或桥架内 [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 5.防火堵洞 6.电缆防护 7.电缆防火隔板 8.电缆防火涂料 | m | 80 |
| 7 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.名称：RVVP屏蔽线 2.导线型号、材质、规格:RVVP-4×1.0mm2 3.敷设方式：线管或桥架内 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 100 |
| 8 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.名称：RVVP屏蔽线 2.导线型号、材质、规格:RVVP-2×1.0mm2 3.敷设方式：线管或桥架内 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 100 |
| 9 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:金属电线管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1.刨沟槽 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支架制作、安装 4.电线管路敷设 5.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6.防腐油漆 7.接地 | m | 80 |
| 10 | 031208017001 | 监控面板 [项目特征] 1.7寸人机界面，带RJ45接口支持以太网通信协议，就地监控送风机组所有状态，如：过滤器堵塞报警，风机频率、运行状况等机组数据采集（密码保护）；含界面设计及编程 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 | 台 | 2 |
| 11 | CB001 | (第二册)站类工艺系统调试费 | 项 | 1 |

1.5	工程名称：物证室-通风系统			专业：通风 空调工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风机部分 |  |  |
| 1 | 030901002001 | 防爆柜式离心排风机 [项目特征] 1.名称:柜式离心风机 2.转速:1450r/min 流量:800m3/h 全压:200Pa 功率:0.18KW 380V [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 | 台 | 1 |
| 2 | 030901002002 | 柜式离心风机 [项目特征] 1.名称:柜式离心风机 2.转速:1450r/min 流量:1800m3/h 全压:333Pa 功率:0.37KW 380V [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 | 台 | 1 |
| 3 | 030901002003 | 柜式离心风机 [项目特征] 1.名称:柜式离心风机 2.转速:转速:1450r/min 流量:4000m3/h 全压:600Pa 功率:1.5KW 380V [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 | 台 | 1 |
| 4 | 030317001001 | 活性炭箱 [项目特征] 1.8mm厚PP板焊接而成，双层活性碳过滤，进出风口法兰连接，处理风量2000m3/h，外尺寸800L×600W×600Hmm，重量80KG，阻力250PA≤ [工作内容] 1.机械过滤器安装 2.水箱安装 3.水泵安装 4.鼓风机安装 5.油漆 | 套 | 1 |
|  |  | 风管部分 |  |  |
| 5 | 030902005001 | 塑料通风管道制作安装 [项目特征] 1.名称:PP塑料方形风管 2.规格:6mm厚PP板焊接 [工作内容] 1.制作、安装 2.支吊架制作、安装 3.风管保温、保护层 4.保护层及支架、法兰除锈、刷油 | m2 | 30 |
| 6 | 030902008001 | PP风管 [项目特征] 1.名称:PP塑料圆形风管 2.规格:Φ315 [工作内容] 1.安装 2.风管接头安装 | m | 15 |
| 7 | 030902008002 | PP风管 [项目特征] 1.名称:PP塑料圆形风管 2.规格:Φ250 [工作内容] 1.安装 2.风管接头安装 | m | 27 |
| 8 | 030902008003 | PP风管 [项目特征] 1.名称:PP塑料圆形风管 2.规格:Φ160 [工作内容] 1.安装 2.风管接头安装 | m | 12 |
| 9 | 030902008004 | PP风管 [项目特征] 1.名称:PP塑料圆形风管 2.规格:Φ110 [工作内容] 1.安装 2.风管接头安装 | m | 9 |
| 10 | 030903002001 | PP止回阀 [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:Φ160mm 3.其他:0-90度蝶式 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 11 | 030903002002 | PP止回阀 [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:Φ315mm 3.其他:0-90度蝶式 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 12 | 030903005001 | 止回阀 [项目特征] 1.名称:止回阀 2.规格:500×320mm 3.其他:0-90度蝶式 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 |
| 13 | 030903002003 | 手动风量调节阀 [项目特征] 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:Φ160mm 3.其他:0-90度蝶式 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 14 | 030903002004 | 手动风量调节阀 [项目特征] 1.名称:手动风量调节阀 2.规格:Φ250mm 3.其他:0-90度蝶式 [工作内容] 1.安装 | 个 | 8 |
| 15 | 030903002005 | 电动风量调节阀 [项目特征] 1.名称:电动风量调节阀 2.规格:规格:Φ315mm 3.其他:0-90度蝶式 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 16 | 030903002006 | 防火调节阀 [项目特征] 1.名称:防火调节阀（70℃常开） 2.规格:Φ160mm [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 17 | 030903011001 | 百叶风口 [项目特征] 1.类型:百叶风口 2.规格:400×400 3.形式:成品安装,铝合金材质，单层固定百叶 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 8 |
| 18 | 030903011002 | 百叶风口 [项目特征] 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:400×400 3、形式:成品安装,铝合金材质，单层固定百叶，带防虫网 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 2 |
| 19 | 030903011003 | 百叶风口 [项目特征] 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:600×400 3、形式:成品安装,铝合金材质，单层固定百叶，带防虫网 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 |
| 20 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |

1.6		工程名称：物证室-新风系统			专业：通风 空调工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风机部分 |  |  |
| 1 | 030901002001 | 柜式离心风机 [项目特征] 1.名称:中效柜式离心风机 2.转速:1450r/min 流量:1800m3/h 全压:350Pa 功率:0.37KW 380V [工作内容] 1.安装 2.减振台座制作、安装 3.设备支架制作、安装 4.软管接口制作、安装 | 台 | 1 |
| 2 | 030902002001 | 净化通风管制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌风管 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.接口形式:咬口 5.管件、法兰等附件及支架设计:符合规范及设计要求 6.保温:B1级发泡橡塑保温绵25mm厚 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 4.风管检查孔制作 5.温度、风量测定孔制作 6.风管保温及保护层 7.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 | 18 |
| 3 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:电动对开多叶调节阀 2.规格:250mm×250mm [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 4 | 030903001002 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:电动对开多叶调节阀 2.规格:320mm×250mm [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 5 | 030903001003 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.规格:320mm×250mm [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 6 | 030903001004 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.规格:250mm×250mm [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 7 | 030903001005 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:手动对开多叶调节阀 2.规格:160mm×160mm [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
| 8 | 030903011001 | 散流器 [项目特征] 1.类型:方形散流器 2.规格:300×300 3.形式:成品安装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
| 9 | 030903011002 | 散流器 [项目特征] 1.类型:方形散流器 2.规格:400×400 3.形式:成品安装 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 10 | 030903011003 | 百叶风口 [项目特征] 1、名称:防雨百叶风口 2、规格:400×400 3、形式:成品安装,铝合金材质，单层固定百叶，带防虫网 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1 |

1.7	工程名称：物证室-实验室设备			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB016 | 灭火器 [项目特征] 1.国标等级、灭火2级、干粉手提式 [工作内容] 1.制作安装 | 具 | 3 |

2.1	工程名称：刑侦技术室-基础设备系统			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天花系统 |  |  |
| 1 | 020302001001 | 无菌铝扣板吊顶 [项目特征] 1.无菌铝扣板天花，600×600×1mm，氟碳喷涂，30×30mmL型铝天花收边条（封塑） 2.与面板配套的专用下层副龙骨连结，间距≤600 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200 4.膨胀螺栓固定及连接Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留的吊环(钩)固定，吊杆设置反支撑，角铁固定，梅花型分布 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 452.68 |
|  |  | 地面系统 |  |  |
| 2 | 020102002001 | 块料楼地面 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:60厚混凝土垫层 2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:80*80地砖 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 452 |
|  |  | 隔墙系统 |  |  |
| 3 | 020105007001 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.地脚线基层9厘防火阻燃板底层 2.面层304×1mm厚拉丝不锈钢饰面 3.规格：100mm高 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 336 |
| 4 | 020207001001 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.12厚阻燃板打底至吊顶高200mm处 2.抗菌洁净板 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 | m2 | 821.6 |
|  |  | 门窗系统 |  |  |
| 5 | 020402001001 | 医疗洁净钢制门 [项目特征] 1.医疗洁净钢制成品单开门 2.外形尺寸:900×2100mm 3.观察窗：双层钢化丝印玻璃 450×730×5-R100，不锈钢黑框黑色丝印，内设干燥剂 4.门锁：不锈钢执手锁，底下挡条：升降挡条，门套：环保镀锌板1.0mm，密封条，门框与门套连接螺丝 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 12 |
| 6 | 020404005001 | 钢化玻璃门 [项目特征] 1.钢化玻璃双开门 2.规格:1500mm×2100mm 3.1.0mm不锈钢门套 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
|  |  | 配套系统 |  |  |
| 7 | 020408002001 | 窗帘盒 [项目特征] 1.15厚阻燃板基层，12厚纸面石膏板封面刮腻子三遍，一底两面白色无机涂料 [工作内容] 1.制作、运输 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 49 |
|  |  | 拆除及其他工程 |  |  |
| 8 | 020602001002 | 饰面板暖气罩 [工作内容] 1.暖气罩制作、运输、安装 2.刷防护材料、油漆 | m2 | 44.88 |
| 9 | 020409003001 | 暖气罩石材台面 | m | 44.88 |

2.2工程名称：刑侦技术室-低压配电系统	专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 照明开关部分 |  |  |
| 1 | 030213001001 | LED平板灯 [项目特征] 1.LED吸顶式净化灯 2.36W 600×600 3.成套型吸顶式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 67 |
| 2 | 030204031001 | 排气扇 [项目特征] 1.排气扇 40W 2.成套型吸顶式安装+2mφ100软管+外墙开孔 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 12 |
| 3 | 030204031002 | 三联单控开关 [项目特征] 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 13 |
| 4 | 030204031003 | 单联双控跷板开关 [项目特征] 1.名称:单联双控跷板开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 2 |
| 5 | 030204031004 | 单相二、三极插座 [项目特征] 1.名称:单相二、三极插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 66 |
|  |  | 线缆部分 |  |  |
| 6 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:线管或桥架内 2.导线型号.材质.规格:ZR-BV-2.5mm2 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 100 |
| 7 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:线管或桥架内 2.导线型号.材质.规格:ZR-BV-4.0mm2 [工作内容] 1.支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2.支架制作、安装 3.钢索架设（拉紧装置安装） 4.配线 5.管内穿线 | m | 100 |
| 8 | CB001 | (第二册)站类工艺系统调试费 | 项 | 1 |

2.3	工程名称：刑侦技术室-弱电系统			专业：建筑智能化系统设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话、网络部分 |  |  |
| 1 | 030204031001 | 单口电话插座 [项目特征] 1.名称:电话插座 2.象牙白86型单口面板 3.规格:单口带6类非屏蔽信息模块 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 31 |
| 2 | 030204031002 | 单口网络插座 [项目特征] 1.名称:信息插座 2.象牙白86型单口面板 3.规格:单口带6类非屏蔽信息模块 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 31 |
| 3 | CB001 | (第二册)站类工艺系统调试费 | 项 | 1 |
|  |  | 门禁系统 |  |  |
| 4 | 031208006001 | 指纹密码门禁系统 [项目特征] 1.含门禁控制器（指纹、刷卡、刷脸）、磁力锁、门磁、开门按钮、进门键盘读卡器 [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | 台 | 1 |

3.工程名称：侦查中心-基础设备系统			专业：土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 020402001001 | 卫生间钛镁合金门 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 3.78 |
| 2 | 020406002001 | 金属纱窗 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 59.4 |
| 3 | 020103003001 | 地面新做PVC塑胶地板 [项目特征] 1.2mm厚PVC塑胶地板 2.底面涂布胶粘剂 3.原有自流平打磨 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 | m2 | 257.3 |
| 4 | 020103003002 | 地面新做PVC塑胶地板（有自流平） [项目特征] 1.2mm厚PVC塑胶地板 2.底面涂布胶粘剂 3.3.0mm厚自流平水泥层 4.基层清理 [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 | m2 | 1256.4 |
| 5 | 020105007001 | 金属踢脚线 [项目特征] 1.地脚线基层9厘防火阻燃板底层 2.面层304×1mm厚拉丝不锈钢饰面 3.规格：100mm高 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 784.8 |
| 6 | 020201001001 | 无机涂料墙面 [项目特征] 1.墙顶面起皮、脱落、开裂、污染 等位置乳胶漆及腻子层修补，吊顶局部石膏板修补 2.材料:白色无机涂料三道(一底二面)；刮腻子:满刮腻子三道 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 1453.9 |
| 7 | 020302001001 | 木纹铝方通吊顶 [项目特征] 1.50×80@100mm木纹铝方通吊顶 2.轻钢龙骨专用吊架；Φ8带栓吊杆@1200 3.原顶面处理喷涂黑色乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 55.86 |
| 8 | 020302001002 | 轻钢龙骨石膏板吊顶（含软膜天花吊顶） [项目特征] 1.9.5厚纸面石膏板吊顶，刮腻子三遍，一底两面白色乳胶漆 2.轻钢龙骨专用吊架；Φ8带栓吊杆@1200 3.定制软膜天花吊顶，安装25mm宽LED柔性硅胶线性灯带 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 26.4 |
| 9 | 020207001001 | 大厅墙面铝塑板造型 [项目特征] 1.大厅铝塑板饰面 2.15mm厚阻燃板打底 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 | m2 | 88.7 |
| 10 | 020207001002 | logo墙面造型 [项目特征] 1.铝塑板饰面 2.15mm厚阻燃板打底 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.龙骨制作、运输、安装 5.钉隔离层 6.基层铺钉 7.面层铺贴 8.刷防护材料、油漆 | m2 | 16.8 |
| 11 | 020607004001 | 金属字 [项目特征] 1.镌字材料品种、颜色:精工字 43*43 [工作内容] 1.字制作、 2.运输、安装 3.刷油漆 | 个 | 12 |
| 12 | 020404005001 | 玻璃地弹门 [项目特征] 1.钢化玻璃地弹门 920×2380mm 2.含电控雾化玻璃贴膜 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 11 |
| 13 | 020404005002 | 玻璃地弹门 [项目特征] 1.钢化玻璃地弹门 1960×2380mm 2.含电控雾化玻璃贴膜 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 3 |
| 14 | 020404005003 | 玻璃地弹门 [项目特征] 1.钢化玻璃地弹门 1800×2380mm 2.含电控雾化玻璃贴膜 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 3 |
| 15 | 020401003001 | 套装木门 [项目特征] 1.套装木门 1560×2340mm 2.含制作安装及五金 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 16 | 020404005004 | 玻璃地弹门 [项目特征] 1.钢化玻璃地弹门 1810×2380mm 2.含制作运输安装及五金 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 17 | 020604001001 | 金属装饰线 [项目特征] 1.新做玻璃隔断下方内外不锈钢收口条（150mm高） 2.9mm厚阻燃板打底 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 158.4 |
| 18 | 030213003001 | 筒灯 [项目特征] 1.名称:4寸LED筒灯 2.规格:12W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 1 |
| 19 | 030213001001 | LED双头斗胆灯 [项目特征] 1.名称:LED双头斗胆灯 2.规格:15W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 12 |
| 20 | 030213003002 | 灯带 [项目特征] 1.名称:25mm柔性硅胶线性灯带 2.规格:9W/M [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | m | 43.6 |
| 21 | 030213003003 | LED灯带 [项目特征] 1.名称:LED灯带 2.规格:9W/M [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | m | 7.4 |
| 22 | 030213001002 | LED平板灯 [项目特征] 1.LED吸顶式净化灯 2.36W 600×600 3.成套型吸顶式安装 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 45 |
| 23 | 020301001001 | 天棚吊顶 1、铝扣板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） | m2 | 120 |