# 关于周至县人民检察院中心机房升级改造的成交结果公告

一、项目编号：XCZX2025-0090-2

备案编号：ZCBN-西安市-2025-03588

二、项目名称：周至县人民检察院中心机房升级改造

三、成交信息

供应商名称：陕西中天智谷信息技术有限公司

供应商地址：西安市高新区创业大道林隐天下四期25幢1单元2312室

成交金额：398000.00元

联系人：彭丽君

联系电话：13389269367

四、主要标的信息

|  |
| --- |
| 货物类 |
| **详见附件** |

五、评审专家名单：刘佳乐、孟李林、赵华。

六、公告期限：自本公告发布之日起1个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目为非专门面向中小企业采购项目，成交供应商不享受价格折扣，评审价格为398000.00元。

2、请成交供应商于本项目公告期届满之日起前往西安市公共资源交易中心八楼领取成交通知书，同时须提交密封好的纸质响应文件一正两副，内容与电子响应文件完全一致。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

**1.采购人信息**

名 称：周至县人民检察院

地 址：西安市周至县工业路

联系方式：029-87110550

**2.项目联系人**

名 称：西安市市级单位政府采购中心

地 　址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

项目联系人：朱老师

电　 话：029-86510029、86510365转分机80805

1. 附件

## 分项报价表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一** | **产品购置费** | | | | | | |
| **序号** | **标的名称** | **品牌和型号** | **制造商** | **规格** | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 | 专用吊顶龙骨 | 龙牌C38 | 北新集团建材股份有限公司 | 主龙骨C38,五金、吊杆等 | 32.76 | ￥26.00 | ￥851.76 |
| 2 | 铝制吊顶 | 联兴600\*600\*0.8mm | 西安联兴金属吊顶建材有限公司 | 600\*600\*0.8mm | 32.76 | ￥119.00 | ￥3,898.44 |
| 3 | L型金属收边条 | 联兴L20 | 西安联兴金属吊顶建材有限公司 | 配套 | 23 | ￥17.00 | ￥391.00 |
| 4 | 顶面防尘处理 | 宝塔山防尘漆 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 防尘漆处理 | 32.76 | ￥19.00 | ￥622.44 |
| 5 | 机房彩钢板 | 京通1200\*3000\*12.6mm | 保定金拓机房设备股份有限公司 | 1200\*3000\*12.6mm | 68.4 | ￥249.00 | ￥17,031.60 |
| 6 | 墙面龙骨 | 龙牌C75 | 北新集团建材股份有限公司 | C75龙骨制做 | 68.4 | ￥28.00 | ￥1,915.20 |
| 7 | 龙骨后保温 | 恒翔5CM | 南京恒翔保温材料制造有限公司 | 5CM岩棉 | 68.4 | ￥45.00 | ￥3,078.00 |
| 8 | 钢板踢脚线 | 鸿泰60x10mm | 鸿泰不锈钢有限公司 | 60x10mm 拉丝不锈钢踢脚线 | 23 | ￥38.00 | ￥874.00 |
| 9 | 封堵石膏板 | 泰山12mm | 泰山石膏有限公司 | 12mm厚 | 18.9 | ￥57.00 | ￥1,077.30 |
| 10 | 抗静电地板 | 京通600\*600\*32mm | 保定金拓机房设备股份有限公司 | 硫酸钙600\*600\*32mm | 32.76 | ￥364.00 | ￥11,924.64 |
| 11 | 地板支腿 | 京通200mm | 保定金拓机房设备股份有限公司 | 高200mm | 32.76 | ￥6.00 | ￥196.56 |
| 12 | 靠墙面40角钢支撑 | 国产L40 | 陕西钢铁集团有限公司 | L40镀锌角钢 | 23 | ￥36.00 | ￥828.00 |
| 13 | 地面防尘处理 | 宝塔山防尘漆 | 陕西宝塔山油漆股份有限公司 | 防尘漆处理 | 32.76 | ￥45.00 | ￥1,474.20 |
| 14 | 设备支架 | 国产40x40x4mm | 陕西钢铁集团有限公司 | 40x40x4mm镀锌角钢 | 12 | ￥766.00 | ￥9,192.00 |
| 15 | 抗静电泄漏网 | 永压100\*0.3mm | 浙江永压铜业有限公司 | 100\*0.3mm | 32 | ￥153.00 | ￥4,896.00 |
| 16 | 等电位连接 | 众邦BVR6mm² | 众邦电缆集团有限公司 | BVR6mm²(机柜、顶、地、墙、设备支架等） | 1 | ￥1,533.00 | ￥1,533.00 |
| 17 | 室内汇流铜排 | 亨达40\*4mm | 保定市亨达铜业有限责任公司 | 40\*4mm | 6 | ￥192.00 | ￥1,152.00 |
| 18 | 接地干线（接大楼接地） | 众邦BVR16mm² | 众邦电缆集团有限公司 | BVR16mm² | 1 | ￥894.00 | ￥894.00 |
| 19 | LED灯 | 雷士600\*600LED灯 | 雷士国际控股有限公司 | 600\*600LED灯、色温5700K、额定电压220V、输入电流0.16A、额定功率 36W、超薄款 。 | 6 | ￥202.00 | ￥1,212.00 |
| 20 | 安全出口灯 | TCL3W | 罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 额定功率3W、输入电压高低压通用、应急时间90min、防护等级IP30、光源5050贴片LED。 | 1 | ￥57.00 | ￥57.00 |
| 21 | KBG钢管 | 凤宝KBGΦ20 | 陕西西安凤宝管业有限公司 | 金属穿线管KBGΦ20 | 50 | ￥4.00 | ￥200.00 |
| 22 | 金属软管 | 凤宝Φ20 | 陕西西安凤宝管业有限公司 | 包塑金属软管Φ20 | 30 | ￥4.00 | ￥120.00 |
| 23 | 多联开关 | TCL单联10A | 罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 单联10A，尺寸86\*86mm、安装孔距60mm，白色 | 2 | ￥45.00 | ￥90.00 |
| 24 | 电线线缆 | 众邦ZR-BV2.5 | 众邦电缆集团有限公司 | 阻燃ZR-BV2.5 | 3 | ￥243.00 | ￥729.00 |
| 25 | 墙面插座 | TCL10A | 罗格朗国际电工（惠州）有限公司 | 10A 5孔插座、尺寸86\*86mm | 4 | ￥47.00 | ￥188.00 |
| 26 | 电气配线 | 众邦ZR-BV4mm² | 众邦电缆集团有限公司 | 阻燃电缆ZR-BV4mm² | 3 | ￥370.00 | ￥1,110.00 |
| 27 | 双网口面板 | 华隆86型 | 乐清市华隆电子科技有限公司 | 双口（含六类模块） | 2 | ￥192.00 | ￥384.00 |
| 28 | 网线 | 天诚六类 | 上海天诚通信技术股份有限公司 | 六类非屏蔽 | 1 | ￥958.00 | ￥958.00 |
| 29 | 辅材 | / | / | 扎带、接线盒等 | 1 | ￥447.00 | ￥447.00 |
| 30 | 拆除 | / | / | 原装修吊顶、地板等 | 1 | ￥3,577.00 | ￥3,577.00 |
| 31 | 垃圾清理 | / | / | / | 1 | ￥4,471.00 | ￥4,471.00 |
| 32 | 装修防护及设备搬移 | / | / | 机房原有核心设备需保证在工作日正常使用，不受施工影响。实施期间需做好设备的防护、防尘、防水等保障；对现有机房布局优化，涉及7台机柜（含设备）的拆装、搬移、就位、线路迁移/续接、应急保障等。 | 1 | ￥13,540.00 | ￥13,540.00 |
| 33 | 点型感烟探测器 | 三江JTY-GD-A30 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 | 使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃  使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 总线工作电压：DC24V脉动电压 风速：＜5m/s  报警确认灯：红色，报警常亮 巡检指示灯：绿色，闪亮 外壳护等级：IP30 执行标准：GB 4715《点型感烟火灾探测器》 GB 22370《家用火灾安全系统》(EI6012H) 监视电流：＜0.35mA  报警电流：＜0.8mA  保护面积：60 m2  线制：两总线，无极性 总线长度：≤2000m 颜色：白 | 3 | ￥109.00 | ￥327.00 |
| 34 | 点型感温探测器 | 三江JTW-ZD-A20 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 | 使用环境温度：－10 ℃ ～ +50 ℃  使用环境湿度：≤95% RH（不凝露） 总线工作电压：DC24V脉动电压 动 作 温 度：56℃ ～ 66℃（出厂设置为56℃） 报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮（6013） 红色，报警常亮。（6013N/H巡检指示灯绿色闪亮） 外壳防护等级：IP30 执行标准：GB 4716《点型感温火灾探测器》GB 22370《家用火灾安全系统》(6013H) 监视电流：＜0.35mA  报警电流：＜0.8mA  保护面积：20 m2  线 制：两总线，无极性 总线长度：≤2000m 颜 色：白 | 3 | ￥111.00 | ￥333.00 |
| 35 | 底座 | 三江DZ-A16 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 | 配套感烟/感温探测器使用 | 6 | ￥6.00 | ￥36.00 |
| 36 | 紧急启/停按钮 | 三江QM-AN-967 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 | 工作电压：DC16～32V； 适用温度：-10℃～50℃ 外形尺寸：86×86×48mm  重量：128g | 1 | ￥153.00 | ￥153.00 |
| 37 | 气体喷洒指示灯 | 三江QM-ZSD-13 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 | 工作电压：DC22～28V； 工作电流：＜280mA 适用温度：-10℃～50℃；湿度：≤95%RH 外形尺寸：300×120×26 重量：305g | 1 | ￥204.00 | ￥204.00 |
| 38 | 声光报警器 | 三江SG-A92 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 | 使用环境温度：-10℃～55℃；相对湿度：≤95RH (不凝露) 电源电压：DC 24V1015 动作电流：≤75mA（平均值） 报警声压级：距正前方3m处≥ 75dB（A计权）；变调周期：1.5s～2.5s 基本闪光频率：60～90次/分 线制：电源（无极性）  外形尺寸：直径100mm、高55.5mm（不含底座） 重量：104g±5%（不含底座） 外壳防护等级：IP30 | 1 | ￥77.00 | ￥77.00 |
| 39 | 消防报警主机 | 三江JB-QBL-QM220 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 | 壁挂式，液晶显示；注塑机箱；总线制，总容量128点，直接连接现场设备。含DC24V/2A电源、2.2Ah备电、打印机。 交流输入电压：220V1015, 50Hz 交流输入功率：≤100W 直流备电：DC24V/5Ah,全密封免维护蓄电池 使用环境温度：0℃～40℃；相对湿度：≤95 (不凝露) | 1 | ￥4,328.00 | ￥4,328.00 |
| 40 | 信号线 | 众邦ZR-RVS-1.5 | 众邦电缆集团有限公司 | 阻燃双绞线ZR-RVS-1.5 | 100 | ￥15.00 | ￥1,500.00 |
| 41 | KBG钢管 | 凤宝KBGΦ20 | 陕西西安凤宝管业有限公司 | 金属穿线管KBGΦ20 | 50 | ￥3.00 | ￥150.00 |
| 42 | 金属软管 | 凤宝国产Φ20 | 陕西西安凤宝管业有限公司 | 包塑金属软管Φ20 | 20 | ￥2.00 | ￥40.00 |
| 43 | 七氟丙烷灭火装置 | 君旺GQQ70/2.5JW | 江西君旺消防科技有限公司 | 柜式七氟丙烷灭火装置 单瓶GQQ70/2.5 | 1 | ￥4,471.00 | ￥4,471.00 |
| 44 | 七氟丙烷灭火剂 | 君旺HFC-227ea | 江西君旺消防科技有限公司 | 药剂HFC-227ea | 60 | ￥95.00 | ￥5,700.00 |
| 45 | 自动泄压装置 | 君旺SXYK-0.12 | 江西君旺消防科技有限公司 | 有效泄压面积0.1㎡ | 1 | ￥1,277.00 | ￥1,277.00 |
| 46 | 精密空调 | 山特SCC012UCE2 | 山特电子（深圳）有限公司 | 1、单台总制冷量（KW）≥12.5； 2、风量（m³/h）≥3600； 3、显热比≥0.9； 4、全年能效比AEER≥4.0； 5、所投产品应采用直流变频高效压缩机，具有较高的能效比； 6、所投空调设备为了保障整机稳定性，要求机组的换热器应采用传热效率高的内螺纹式铜管和冲缝型亲水膜翅片，满足“/”型蒸发器设计； 7、所投产品在压缩机出口应标配油分离器，以保证压缩机安全高效地运行； 8、所投空调应采用可抽拉式铝框、过滤网，且过滤网方便维护清洗，拒绝采用纸质边框的低效过滤网； 9、所投空调设备的节流装置应采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能, 10、室内风机须采用可调速的EC离心风机； 11、所投产品在系统监控状态下应具备过压、欠压等报警及故障诊断，告警记录≥1000条设计，自动保护，自动恢复，自动重启，电力缺相保护等功能； 12、投标人所提供的设备应有CQC节能认证； 13、供应商所提供的设备应具有 CCC 认 证。 | 1 | ￥25,286.00 | ￥25,286.00 |
| 47 | 柜式新排风一体机 | 阔航XPG-400 | 杭州天方暖通设备有限公司 | 1、新风量400m3/h 2、新风噪音42dB(A) 3、过滤效率>95%， 4、排风量2000m3/h， 5、排风噪音60dB(A) 6、标配粗效、中效、高效和活性碳四级过滤器，更高洁净度，更长维护间隔时间； 7、标配新、排风机分别联动的双电动风阀； 8、断电恢复自启动； 9、灾后排气系统可通过远控开关启动； | 1 | ￥13,902.00 | ￥13,902.00 |
| 48 | UPS | 山特3C3 HD-30K | 山特电子（深圳）有限公司 | 1.UPS设备须为在线双变换高频塔式机，全数字化DSP控制技术，单机容量≥30kVA。 2.UPS运行环境要求：  1)工作环境：0~+50℃，0~40不降额，  2)工作湿度：≤95%（25℃,无凝露）  3)海拔高度：0~1000米无降额  4)噪音指标：≤65dB @1米距离 3.UPS的输出功率因数为1.0，UPS输出电压稳定精度≤±0.2% 4.UPS输出波形失真：100%线性负载< 1%，非线性负载< 2% 5.UPS输出三相电压不平衡度：≤0.5% 6.UPS输出电压相位偏差：≤0.2°（正常和电池逆变模式） 7.UPS逆变双转换效率：100%负载≥95%；50%负载≥96% 8.要求采用全彩色≥5英寸LCD触摸屏+LED指示灯双显示操作面板，中文操作界面，同时提供图形显示和数字显示，适合使用者查看状态、数据和进行操作控制。 9.UPS标配防火级防尘网，且具备拆卸和清洗功能设计。 10.UPS应具有定期对蓄电池组进行自动浮充、均充和休眠三段式循环充电相互转换。具备充电休息模式的智能充电功能 11.UPS必须具备内部电容健康监测及预警功能。 12.UPS智能监控网卡SNMP支持千兆以太网通讯(1000Base-T)，及IPv6。并具备USB调试接口 13.投标UPS产品应满足电信级抗震要求，通过8、9级烈度抗震性能检测。 | 1 | ￥37,683.00 | ￥37,683.00 |
| 49 | UPS电池柜 | 联信C20 | 陕西联信电源设备有限公司 | C20，含电池连接线等辅材 | 2 | ￥1,277.00 | ￥2,554.00 |
| 50 | 蓄电池 | 山特奥兰德D12-100 | 山特电子（深圳）有限公司 | 1、蓄电池容量要求：12V100Ah 2、阻燃性能要求：应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 3、容量要求：蓄电池按YD/T799-2010第7.7规定的方法试验，10h率容量第一次循环应达到0.95 C10；在第三次循环之前，10h率容量应达到C10，3h率容量应达到0.75 C10,1h率容量应达到0.55 C10。 4、大电流放电性能要求：以30I10放电3min，极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 5、蓄电池静置28天后容量保持率≥97% 6、密封反应率≥96% | 40 | ￥811.00 | ￥32,440.00 |
| 51 | 精密列头柜 | 奥斯坦丁600\*800\*2000mm | 浙江奥斯坦丁智能科技有限公司 | 1、颜色：黑色 2、含3P/160A\*1个直流空开 3、含输入总空开3P/250A \*1个，输入输出空开3P/160A \*2个，维修旁路空开4P/160A \*1个，输出空开1P/32A\*14个，输出空调空开3P/32A \*2个，输出照明空开1P/16A\*4个 4、输入输出含C级防雷，含主路和支路监测功能 5、≥6寸触摸屏 6、柜体尺寸：600\*800\*2000MM | 1 | ￥23,696.00 | ￥23,696.00 |
| 52 | 市电输入输出电缆 | 众邦YJV4\*50+1\*25mm2 | 众邦电缆集团有限公司 | YJV4\*50+1\*25mm2 | 20 | ￥253.00 | ￥5,060.00 |
| 53 | UPS输入输出电缆 | 众邦YJV4\*35+1\*16mm2 | 众邦电缆集团有限公司 | YJV4\*35+1\*16mm2 | 20 | ￥185.00 | ￥3,700.00 |
| 54 | 空调电源线 | 众邦YJV5\*10mm3 | 众邦电缆集团有限公司 | YJV5\*10mm3 | 10 | ￥97.00 | ￥970.00 |
| 55 | 机柜电源线 | 众邦ZR-RVV3\*6mm2 | 众邦电缆集团有限公司 | ZR-RVV3\*6mm2 | 130 | ￥23.00 | ￥2,990.00 |
| 56 | PDU | 公牛16A | 慈溪市牛人电器有限公司 | 机柜插座插排机房专用铝合金外壳、输入16A，输出12位国标10A。 | 14 | ￥300.00 | ￥4,200.00 |
| 57 | 工业连接器 | 威浦16A | 广东威浦电器有限公司 | 16A | 14 | ￥101.00 | ￥1,414.00 |
| 58 | 钢制桥架 | 国产200\*100\*1.2mm | 陕西鸿顺桥架制造有限公司 | 防火喷塑桥架200\*100\*1.2mm | 16 | ￥51.00 | ￥816.00 |
| 59 | UPS接入 | 安山UPS软件接口 | 西安石炭纪信息技术有限公司 | 1、通过设备自身提供的通讯接口和协议文本进行完整的状态监测； 2、实现UPS整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部分的运行状态与参数等参数的监测。 | 1 | ￥639.00 | ￥639.00 |
| 60 | 精密配电柜接入 | 安山精密配电柜接入 | 西安石炭纪信息技术有限公司 | 1、通过设备自身提供的通讯接口和协议文本进行完整的状态监测； 2、实时监测市电进线三相电的电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等参数。 | 1 | ￥639.00 | ￥639.00 |
| 62 | 精密空调接入 | 安山空调软件接口 | 西安石炭纪信息技术有限公司 | 1、通过设备自身提供的通讯接口和协议文本进行完整的状态监测； 2、实现精密空调压缩机、风机、水泵、加热器、加湿器、去湿器、滤网、回风温度和湿度等的运行状态与参数的监测。 | 2 | ￥639.00 | ￥1,278.00 |
| 63 | 消防接入 | 安山消防软件接口 | 西安石炭纪信息技术有限公司 | 通过接入现场的消防主机信号，在有告警发生时，可通过通知相关人员确保告警不被遗漏。 | 1 | ￥639.00 | ￥639.00 |
| 64 | 门禁接入 | 安山门禁软件接口 | 西安石炭纪信息技术有限公司 | 支持对接现有的门禁设备到管理平台。 | 1 | ￥639.00 | ￥639.00 |
| 65 | 视频接入 | 安山视频软件接口 | 西安石炭纪信息技术有限公司 | 直接点击设备图标，可以调用当前摄像头实时视频， | 1 | ￥639.00 | ￥639.00 |
| 66 | 新风接入 | 安山新风软件接口 | 西安石炭纪信息技术有限公司 | 通过设备自身提供的通讯接口和协议文本进行完整的状态监测； | 1 | ￥639.00 | ￥639.00 |
| 67 | 智能温湿度传感器 | 安山THD-0101 | 西安石炭纪信息技术有限公司 | 带LCD显示功能，监测范围温度：-20~80℃，湿度0～100%RH | 2 | ￥434.00 | ￥868.00 |
| 68 | 烟雾探测器 | 安山BC-2000 | 西安石炭纪信息技术有限公司 | 工作电压：9V－30V，继电器输出：常开，火警后闭合 | 1 | ￥139.00 | ￥139.00 |
| 69 | 漏水检测模块 | 安山BC-7001 | 西安石炭纪信息技术有限公司 | 直观展示水浸告警发生的位置，并以颜色、闪烁等作为明显提示； | 1 | ￥313.00 | ￥313.00 |
| 70 | 漏水检测线缆 | 安山BC-9908 | 西安石炭纪信息技术有限公司 | 通过现场设置5米水浸线缆，对空调或可能发生漏水的位置进行监测 | 1 | ￥294.00 | ￥294.00 |
| 71 | 红外半球高清网络摄像机 | 海康DS-2CD1345V2-LA(POE) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 200 万高清网络 POE 红外夜视半球监控摄 像头，并配置相应的电源、支架等配件。 | 4 | ￥409.00 | ￥1,636.00 |
| 72 | 网络硬盘录像机（NVR） | 海康DS-7908N-R4 4盘位 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 8 路高清 4 盘位，录像保存时间不 低于 6 个月，确保录像随时调用，画质清晰。 | 1 | ￥971.00 | ￥971.00 |
| 73 | 监控专用硬盘 | 希捷4TB | 希捷国际科技（无锡）有限公司 | 监控硬盘4TB、安防视频录像机监控专 用 5400 转 64MB SATA6Gb/秒。 | 2 | ￥869.00 | ￥1,738.00 |
| 74 | POE交换机 | 锐捷RG-ES118GS-LP-E（机架式） | 锐捷网络股份有限公司 | 10口千兆8口poe交换机 监控网络集线分线分流器 | 1 | ￥741.00 | ￥741.00 |
| 75 | 数据集中管理模块 | 正通ZHT-JZM01 | 陕西正通电子科技有限公司 | 1.每个现场监控主机能够同时管理1～2组蓄电池。 2.负责采集蓄电池组总电压、充放电电流、环境温度、高速收敛各单体电池监测数据；监测蓄电池组状态（充电、放电、浮充）；在蓄电池组放电过程中估算蓄电池组剩余容量（SOC）和放电可持续时间。 3.采用不小于2.4寸彩色液晶屏，直观显示监测数据，可进行系统参数设置，告警门限设置，可进行手动内阻测试。 4.现场声光告警，可对当前告警和历史告警查询，可存储1000条告警信息。 5.在5秒时间内完成整组电池监测数据的全部刷新，保证数据的实时性和同步性。 6.采用DC12V供电；但不能从被测电池取电，必须采用外接供电。 7.具备2路干接点（一路为电池监测越限告警干接点，一路为监测设备本身故障干接点）1路RS485通信接口；开放式标准MODBUS协议。 8.总电压：范围0～1000V 精度<0.2% 9.充放电电流：范围0～1000A 精度<1%量程 10.环境温度：范围 -35℃～+125℃ 精度≤0.5℃ 11.剩余容量SOC：≤10% | 1 | ￥1,488.00 | ￥1,488.00 |
| 76 | 单体监测模块及配套线缆 | 正通ZHT-TM0112 | 陕西正通电子科技有限公司 | 1.监测蓄电池单体电压、内阻、负极温度； 2.具备一键断电功能：当UPS电源停用，电池组长期处于开路状态时，可以通过现场监控主机操作或通过后台命令操作让所有单体监测模块断电停止工作，并能在UPS恢复供电时再通过现场监控主机操作或通过后台命令操作让所有单体监测模块上电恢复正常工作状态； 3.单体监测模块不采用固定编号或编码器编号，必须具备自编号功能，能够对单体监测模块按照电池序号进行自动编号； 4.必须具备过流、过压、过温、反接、短路保护，耐压不小于60V； 5.电压：范围（12V电池）8-16.5V； 6.内阻：范围 0～65535μΩ 精度≤2% 重复精度≤1%； 7.温度：范围 -35℃～+125℃ 精度≤0.5℃。 | 40 | ￥198.00 | ￥7,920.00 |
| 77 | 电流传感器 | 正通ZHT-CS300A | 陕西正通电子科技有限公司 | 检测充放电电流 监测精度<1%，检测范围0~300A。 | 1 | ￥639.00 | ￥639.00 |
| 78 | 一体化监控服务器 | 安山FSM-0808 | 西安石炭纪信息技术有限公司 | CPU：I5-3317U；内存4G；硬盘500G；4USB/8个串口/6DI/2DO，1个网口，可扩1块插卡 | 1 | ￥12,263.00 | ￥12,263.00 |
| 79 | 短信/语音二合一模块 | 安山BC-1123 | 西安石炭纪信息技术有限公司 | 支持4G全网通，支持语音拨号告警，RS232/485串口连接，DC12V供电 | 1 | ￥2,299.00 | ￥2,299.00 |
| 80 | 声光告警器 | 安山ES603 | 西安石炭纪信息技术有限公司 | 红色，声压指数：≧108dB（300mm），闪光频率：200次/分钟±10% | 1 | ￥192.00 | ￥192.00 |
| 81 | 全景显示屏 | 康佳55英寸 | 康佳集团股份有限公司 | 55英寸，含壁挂支架 | 1 | ￥2,119.00 | ￥2,119.00 |
| 82 | 中心显示单元 | 联想27英寸 | 联想（北京）有限公司 | 21英寸 | 1 | ￥1,150.00 | ￥1,150.00 |
| 83 | 安装配件 | 线材、辅材 | / | 线材、辅材 | 1 | ￥1,150.00 | ￥1,150.00 |
| 84 | 动环监测管理平台 | 安山AndeSite V1.0 增强版 | 西安石炭纪信息技术有限公司 | 1、动环系统软件本身需同时支持在windows和linux操作系统下运行，支持主流国产麒麟操作系统。 2、动环系统需提供相关软件著作权及第三方软件测试报告，报告需有明确单项功能测试说明。 3、系统采用纯B/S技术架构，无需安装客户端，首页支持以全景式电子地图、2D组态等多种形式进行机房呈现，支持用户分类查询及多机房切换，设备运行参数以弹窗形式呈现。 4、提供组件自定义工具，用户可自行定义首页的组件位置，组件可包括供电、制冷、环境、PUE等统计组件，也包含视频轮巡等组件，满足大屏显示需求。 5、告警管理：系统应默认提供四级告警管理，可按告警分类、等级、时长等进行统计分析，以饼图、柱状图及列表进行可视化呈现。 6、支持现场撤布防模式、工程状态模式，支持告警翻转、告警延时、告警分级推送等设置。 7、报表管理：系统需具备自定义报表功能及跨设备信号的对比曲线，便于用户进行更灵活进行相关性分析。 8、资料管理：系统可以按照机房，将现场的资料信息进行上传，且支持现场设备图片、工程图纸等资料上传保存，便于资料存档，资料可与设备进行绑定，并通过设备数据查看界面直接查看该设备相关资料并进行浏览、下载。 9、自检功能：系统需具备自检功能，可以通过固定时间自动查询等方式检测系统、自检结果并能够通过短信方式输出； 10、联动管理：可实现设备本身或设备之间的关联操作，包括联动弹出弹窗、执行设定的控制命令，并可在系统内查看设置的联动规则列表。 11、支持对系统中接入的动力、环境设备 进行信息管理，包含厂家、型号、资产编 码、合同编号、启用日期、运行时长、维 保状态，停产状态等，并可通过报表快速 查看设备状态，且可以进行系统内修改。 12、空调群控：系统需支持空调群控管理模块，可根据机房内空调制冷量与实际需求制冷量的关系，对现有空调进行分组，设置轮巡逻辑、主备逻辑等不同策略，实现对空调群组的整体管控。(需提供截图盖章) 13、数据备份：系统可提供自动将大量历史数据的快速导出、备份与恢复功能，使得数据库内的总数据量保持在一个较为合理的数量范围内。 | 1 | ￥6,813.00 | ￥6,813.00 |
| 85 | 新增业务系统网络点位 | / | / | 按照甲方要求，对本检察院功能房间缺少业务系统1.5版和2.0版的各自网络进行终端点位的增加，单个点位需满足： 1.房间内安装六类网络面板1个、六类网络模块1个、房间内敷设明装走线槽至面板处、安装面板至电脑网络跳线； 2、房间至机房：敷设壁装宽线槽，敷设六类网线1根; 3、机房内：安装接入线缆配线架及理线器，每根接入线缆配套1根网络跳线至交换机； 4、整体：对新增敷设线缆及配线架等进行标识、登记台账等工作。 整体实施符合相关标准，满足连接需求；施工依照综合布线标准设计，强弱电规范（分离）施工，要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。在布线中，所有线路、信息点均有一定编号或颜色标识，以方便维护；综合布线系统的设计工程应符合GB/T 50311－2007《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》。综合布线系统工程验收应符合GB/T 50312-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》。 | 1 | ￥12,774.00 | ￥12,774.00 |
| 86 | 移除网络点位 | / | / | 按照甲方要求，对本检察院已确定不再使用的业务系统1.5版终端点位进行移除，包括配套的面板、线缆、配线架、交换机、机房跳纤等链路完整移除，并做好登记工作。 | 1 | ￥10,219.00 | ￥10,219.00 |
| 87 | 机房线缆整理级标识优化 | / | / | 对改造完成后的机房各个机柜进行整理，包括机柜线缆整理、设备重新摆放、设备及线缆粘贴标识，输出完整的机房设备拓扑图及线缆检索表等资料。 | 1 | ￥10,183.86 | ￥10,183.86 |
| 88 | 安装实施服务 | / | / | 包含机房所有设备（UPS、空调、消防装 置、监控设备、机柜等）的就位、固定、 管线敷设（含 KBG 钢管、桥架）、接线端 接、系统通电调试及与原有设备的对接整合。 | 1 | ￥26,825.00 | ￥26,825.00 |
| 89 | 涉密区域隔离 | / | / | 与非涉密区域设置实体隔断，采用防火、 防穿透材料，具备防盗防撬功能。 | 1 | ￥9,368.00 | ￥9,368.00 |
| 90 | 系统集成 | / | / | 所有机房改造子系统（包括装饰装修、供配电、制冷、消防、安防监控、动力环境 监控及综合布线等）进行统一集成，确保 各系统无缝协同运作，实现数据互通与集 中管理。改造完成后，机房新增设备与机 房原有设备能共同运行，所提供的服务器 设备需兼容国产化。 | 1 | ￥18,565.00 | ￥18,565.00 |
| **二** | **其他费用** | | | | | | |
| **序号** | **费用名称** | **费用描述** | | | **数量** | **单价** | **总价** |
| 1 |  |  | | |  |  |  |
| 2 |  |  | | |  |  |  |
| … |  |  | | |  |  |  |
| **合计** | | | | | | | **￥398,000.00** |

西安市市级单位政府采购中心

2025年10月9日