## 一、基本情况

本项目农村污水处理设施运维站点共 57 座。其中：农村生活污水处理设施终端 39 座，污水提升泵站 9 座，污水处理收集池 9 座，污水处理收集管网32.5km（包含辋川、葛牌及汤峪镇污水管网），日处理能力共计 1196m³/d；分布在蓝田县葛牌镇、辋川镇、汤峪镇、三里镇、厚镇、小寨镇、安村镇、普化镇、焦岱镇、蓝关街办 10 个乡镇（详见下表）。
    其中葛牌镇污水处理终端 12座，提升泵站 4 座；辋川镇污水处理终端 8 座，污水处理规模共计 2 95m³/d。汤峪镇污水处理终端 5 座，污水收集池 3 座；小寨镇污水处理终端 2 座，污水收集池 6 座，焦岱镇污水处理终端 3 座，提升泵站 2 座，污水处理规模共计511m³/d。蓝关街办、安村镇、厚镇、普化及三里镇污水处理终端 9 座，提升泵站 3 座，涝池曝气设施 2 座，污水处理规模共计390m³/d。

表 1 农村生活污水处理设施清单

| 序号 | 设施名称 | 设施 所在镇 | 设施 所在村 | 服务区域 |  | 设计处理量 （m3/d） | 数量 /座 | 处理工艺模式 |  | 出水水质标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生活污水处理终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 葛牌村生活污水处理站 | 葛牌镇 | 葛牌村 | 葛牌村集体小学及镇区 16户 |  | 20 | 1 | 化粪池+MBR 地埋生活污水处理设施+人工湿地+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 2 | 化坪分散生活污水处理点 | 葛牌镇 | 化坪村 | 化坪村东西侧12户 |  | 2 | 1 | 化粪池+合并净化槽+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 3 | 化坪分散生活污水处理点 | 葛牌镇 | 化坪村 | 化坪村隧道口4户 |  | 1 | 1 | 化粪池+合并净化槽+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 4 | 阳坡村分散生活污水处理点 | 葛牌镇 | 阳坡村 | 阳坡村隧道口6户 |  | 1 | 1 | 化粪池+合并净化槽+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 5 | 阳坡二组生活污水处理站 | 葛牌镇 | 阳坡村 | 阳坡一二组 103户 |  | 30 | 1 | 化粪池+AAO 一体化处理地埋设备+人工湿地+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》特别排放限值 |
| 6 | 凉水沟生活污水处理站 | 葛牌镇 | 凉水沟村 | 凉沟沟村 |  | 20 | 1 | 化粪池+AAO 一体化处理地埋设备+人工湿地+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》特别排放限值 |
| 7 | 阳坡四组生活污水处理站 | 葛牌镇 | 阳坡村 | 阳坡四组 54 户 |  | 20 | 1 | 化粪池+AAO 一体化处理地埋设备+人工湿地+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》特别排放限值 |
| 8 | 阳坡五组生活污水处理站 | 葛牌镇 | 阳坡村 | 阳坡五组 58 户 |  | 20 | 1 | 化粪池+AAO 一体化处理地埋设备+人工湿地+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》特别排放限值 |
| 9 | 化坪二组生活污水处理站 | 葛牌镇 | 化坪村 | 化坪二组 21 户 |  | 10 | 1 | 化粪池+AAO 一体化处理地埋设备+人工湿地+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》特别排放限值 |
| 10 | 阳坡五组西生活污水处理站 | 葛牌镇 | 阳坡村 | 阳坡五组西侧20户 |  | 5 | 1 | 化粪池+合并净化槽+人工湿地+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》特别排放限值 |
| 11 | 什字村生活污水处理站 | 葛牌镇 | 什字村 | 什字村三组 |  | 5 | 1 | 化粪池+净化槽+人工湿地+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》特别排放限值 |
| 12 | 黄沙沟生活污水处理站 | 葛牌镇 | 黄沙沟村 |  | 雷家和什字村 | 100 | 1 | 化粪池+调节池+MBR 地下一体化处理设备+人工湿地+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 13 | 前梁生活污水处理点1# | 辋川镇 | 前梁村 |  | 前梁村8户 | 3 | 1 | 化粪池+合并净化槽+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 14 | 前梁生活污水处理点2# | 辋川镇 | 前梁村 |  | 前梁村8户 | 3 | 1 | 化粪池+合并净化槽+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 15 | 前梁生活污水处理点3# | 辋川镇 | 前梁村 | 前梁村11户 |  | 3 | 1 | 化粪池+合并净化槽+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 16 | 前梁生活污水处理点 4# | 辋川镇 | 前梁村 |  | 前梁村6户 | 2 | 1 | 化粪池+合并净化槽+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 17 | 印沟村上游生活污水处理站 | 辋川镇 | 印沟 |  | 印沟村上游 57户 | 20 | 1 | 化粪池+AAO 一体化处理地埋设备+人工湿地+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》特别排放限值 |
| 18 | 印沟村下游生活污水处理站 | 辋川镇 | 印沟 |  | 印沟村下游 45户 | 20 | 1 | 化粪池+AAO 一体化处理地埋设备+人工湿地+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》特别排放限值 |
| 19 | 冷水沟上游生活污水处理站 | 辋川镇 | 冷水沟村 |  | 冷水沟村上游18 户 | 5 | 1 | 化粪池+合并净化槽+人工湿地+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》特别排放限值 |
| 20 | 冷水沟下游生活污水处理站 | 辋川镇 | 冷水沟村 |  | 冷水沟村下游16 户 | 5 | 1 | 化粪池+合并净化槽+人工湿地+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》特别排放限值 |
| 21 | 汤二生活污水处理站 | 汤峪镇 | 汤二村 |  | 汤二村 | 200 | 1 | 化粪池+MBR 地埋生活污水处理设施+人工湿地+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 22 | 汤一生活污水处理站 | 汤峪镇 | 汤一村 |  | 汤一村 | 100 | 1 | 化粪池+MBR 地埋生活污水处理设施+人工湿地+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 23 | 汤三生活污水处理站 | 汤峪镇 | 汤三村 |  | 汤三村 | 60 | 1 | 化粪池+MBR 地埋生活污水处理设施+人工湿地+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 24 | 老凹沟村生活污水处理站 1# | 汤峪镇 | 老凹沟村 |  | 老凹沟村北 | 3 | 1 | 化粪池+合并净化槽+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 25 | 老凹沟村生活污水处理站 2# | 汤峪镇 | 老凹沟村 |  | 老凹沟村南 | 3 | 1 | 化粪池+合并净化槽+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 26 | 小寨镇董岭村污水处理站 | 小寨镇 | 董岭村 |  | 董岭村 | 50 | 1 | 格栅池+调节池+AAO 地下微动力一体化设备+紫外消毒 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 27 | 下岱峪村生活污水处理站 | 小寨镇 | 下岱峪村 |  | 下岱峪村 | 20 | 1 | 化粪池+AAO 一体化处理地埋设备+人工湿地+蓄水池 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》特别排放限值 |
| 28 | 蓝关街办薛家村 1#污水处理站 | 蓝关街办 | 薛家村 |  | 薛家村北区 | 40 | 1 | 格栅调节池+AAO 地下一体化处理设备+人工湿地+紫外消毒 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》特别排放限值 |
| 29 | 薛家村 2#污水处理站 | 蓝关街办 | 薛家村 |  | 薛家村南区 | 20 | 1 | 格栅调节池+AAO 地下一体化处理设备+人工湿地+紫外消毒 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》特别排放限值 |
| 30 | 安村镇巨东村污水处理站 | 安村镇 | 巨东村 |  | 巨东村及安村镇 | 100 | 1 | 格栅池+调节池+AAO 地下微动力一体化设备+紫外消毒 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 31 | 厚镇南街村污水处理站 | 厚镇 | 南街村 |  | 南街村二组及镇区 | 50 | 1 | 格栅调节池+AAO 地上一体化处理+人工湿地+紫外消毒 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 32 | 三里镇桂张村污水处理站 | 三里镇 | 桂张村 |  | 桂张村四组及五组 | 30 | 1 | 格栅调节池+AAO 地上一体化处理+人工湿地+紫外消毒 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |
| 33 | 焦岱镇陈家沟村1#污水处理站 | 焦岱镇 | 陈家沟村 |  | 陈家沟村 | 60 | 1 | 格栅调节池+AAO 地上一体化处理+人工湿地+紫外消毒 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》特别排放限值 |
| 34 | 焦岱镇陈家沟村2#污水处理站 | 焦岱镇 | 陈家沟村 |  | 陈家沟村 | 10 | 1 | 格栅调节池+AAO 地上一体化处理+紫外消毒 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》特别排放限值 |
| 35 | 焦岱镇陈家沟村3#污水处理站 | 焦岱镇 | 陈家沟村 |  | 陈家沟村 | 5 | 1 | 格栅调节池+AAO 地上一体化处理+紫外消毒 |  | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》特别排放限值 |
| 36 | 普化镇河湾口村污水处理站 | 普化镇 | 河湾口村 |  | 河湾口村 | 50 | 2 | 格栅调节池+AAO 地上一体化处理+人工湿地+紫外消毒 | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |  |
| 37 | 普化镇周董村污水处理站 | 普化镇 | 周董村 |  | 周董村 | 50 | 1 | 格栅调节池+AAO 地上一体化处理+人工湿地+紫外消毒 | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |  |
| 38 | 普化镇訾家山村污水处理站 | 普化镇 | 訾家山村 |  | 訾家山村 | 50 | 1 | 格栅调节池+AAO 地上一体化处理+人工湿地+紫外消毒 | 《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》一级标准 |  |
| 二 | 污水提升泵站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 化坪一组生活污水提升泵站 | 葛牌镇 | 化坪村 |  |  | 10 | 1 | / | / |  |
| 40 | 化坪一组生活污水提升泵站 | 葛牌镇 | 化坪村 |  |  | 10 | 1 | / | / |  |
| 41 | 化坪二组生活污水提升泵站 | 葛牌镇 | 化坪村 |  |  | 10 | 1 | / | / |  |
| 42 | 凉水沟村生活污水提升泵站 | 葛牌镇 | 凉水沟村 |  |  | 10 | 1 | / | / |  |
| 43 | 陈家沟村2#出水泵站 | 焦岱镇 | 陈家沟村 |  |  | 5 | 1 | / | / |  |
| 44 | 陈家沟村3#出水泵站 | 焦岱镇 | 陈家沟村 |  |  | 5 | 1 | / | / |  |
| 45 | 周董村污水提升泵站 | 普化镇 | 周董村 |  |  | 50 | 1 | / | / |  |
| 46 | 河湾口村1#提升泵站 | 普化镇 | 河湾口村 |  |  | 20 | 1 | / |  | / |
| 47 | 河湾口村2#提升泵站 | 普化镇 | 河湾口村 |  |  | 20 | 1 | / |  | / |
| 三 | 污水收集池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 汤一生活污水收集池 | 汤峪镇 | 汤一村 |  | 汤一村 | 80 | 1 | / | 污水车拉运至汤一污水处理站集中处置 |  |
| 49 | 汤四生活污水收集池 | 汤峪镇 | 汤四村 |  | 汤四村 | 30 | 1 | / | 污水车拉运至汤三污水处理站集中处置 |  |
| 50 | 汤四生活污水收集池 | 汤峪镇 | 汤四村 |  | 汤四村 | 20 | 1 | / | 污水车拉运至汤三污水处理站集中处置 |  |
| 51 | 下岱峪村生活污水收集池 | 小寨镇 | 下岱峪村 |  | 下岱峪村 | 80 | 1 | / | 污水车拉运至岱峪村污水处理站集中处置 |  |
| 52 | 下岱峪村生活污水收集池 | 小寨镇 | 下岱峪村 |  | 下岱峪村 | 40 | 1 | / | 污水车拉运至岱峪村污水处理站集中处置 |  |
| 53 | 下岱峪村生活污水收集池 | 小寨镇 | 下岱峪村 |  | 下岱峪村 | 20 | 1 | / | 污水车拉运至岱峪村污水处理站集中处置 |  |
| 54 | 下岱峪村生活污水收集池 | 小寨镇 | 下岱峪村 |  | 下岱峪村 | 4 | 3 | / | 污水车拉运至岱峪村污水处理站集中处置 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |

二、实施周期

自设施移交并签订合同之日起一年。本项目一次招标沿用两年，合同一年一签。在合同实施过程中出现预算调整、需求变更或成交供应商服务无法达到采购人要求等情况，合同终止，由采购人重新组织采购。
    三、工作内容

设施运行维护管理工作的基本要求是规范农村生活污水处理设施的运行维护，定期巡检、维护保养，确保功能完备、运行良好，防堵塞、防渗漏、防破损、防溢流、防超标排放，并及时上报相关部门有关数据和资料。保证出水水质达到排放或回用标准，实现一次建设、长久使用，保障污水治理设施持续正常运行。充分发挥农村生活污水处理设施治污成效。

（一）主要工作内容包括：

1、配备专业的运维队伍、工具和设备，适当储备日常耗材，负责污水处理设施的日常运行维护；

2、建立运维管理制度，包括制定运维手册、安全操作规程、人员培训制度等，运维人员须严格执行相关安全操作规程；

3、建立运维管理台账，包括农村生活污水处理设施清单、监测记录及日常运维管理记录、异常情况上报及处理结果记录等；

4、污水处理设施日常养护、定期巡查，做好终端站点维护、湿地维护，故障及投诉处理、水质自行监测等工作；对纳入本项目收集管网进行定期巡检，做好检查井维护、疏通等工作；

5、对异常数据及时分析研究，查找原因，确保设施有效运行和出水稳定达标；

6、根据合同要求定期上报设施运维情况，并执行相关环保政策与法规；

（二）下述异常情况应及时上报：

1、存在故障或不可抗力导致农村生活污水处理设施无法正常运行的，启动应急预案并及时上报；

2、存在进水水量、水质异常等问题导致排放水质超标的，应及时上报并留存证据，配合有关部门开展溯源排查；

3、大修等事项有可能造成生态环境损伤的，应及时上报。

（三）其中农村生活污水处理设施大修范围应包含意外损毁修复和终端问题修复两部分。

- 1、意外损毁修复包括

- ①暴雨、洪水、台风、海啸、地震、雷电、火灾等不可预见原因造成的处理设施损坏的修复；

②沉降引起处理设施损坏的修复；

③违法排污、人为破坏等造成的处理设施损毁的修复；

2、终端问题修复

①池体（罐体）倾斜、开裂、上浮等问题的修复；

②水泵、风机、控制柜、消毒设备的更换修复；

③人工湿地填料的更换，池体填料（包括球类填料、弹性填料、生物膜等）及曝气设施的更换；

④摄像头、流量计、在线监测设备等仪表设备的修复；

⑤终端范围内绿化的整体更换。

四、运维模式

本项目所涉及污水处理设施分布在县域范围内10 个乡镇，区域涉及李家河水库、岱峪水库、灞河水源地以及汤峪河流域，分布较为分散，终端设施处理工艺多样化且处理规模较小，大多设施未配套安装远程监管设施及在线监测装置。基于此，项目范围内污水处理设施运维模式采用片区托管运维管理模式，运维管理的设施包括处理设施和配套管网系统。

规范化运维以项目部为主体，以 1 小时运维响应建立运维服务站，以实时对设施运维状态进行管理。运营人员的主要职责包括管网和终端相关设施的检查、养护和维修，定期对主要管网进行检查和疏通，以及终端进水格栅清掏、各池体以及湿地的检查清理、设备的检查养护和故障维修，开展全面运维工作。运维人员完成运维工作后记录全部运维情况并存档，监管单位可随时查看运维情况，实现运维全监管。

- 五、运维管理要求
（一）污水收集管网运维

- 农村污水收集管网运维，包括对污水检查井、截流井、污水管道，以及提升泵站的日常检查、清理疏通、养护维修等，不包含污水接户井和暗渠暗管的管理。

- 1、服务范围

- 本项目农村污水收集管网包含下述管网设施的维护与日常管理。

- 包含污水主次管网及设施的日常巡视、管道清淤疏通、检查井、隔油池等设施的清捞和维修、井盖损坏情况的巡查报送等；

- 污水泵站、污水泵站设施、分散处理设施常规维修；

- 污水泵站运行调度管理及日常巡查，泵站设施设备检测、养护，汛期泵站监控及值守；

- 配合污水管理部门依法落实污水管理制度，及时发现、上报、处置违法污水行为；

- 协助污水管理部门调查处理“ 110 ”“ 12345 ”等服务热线反映的情况。
2、运维内容

| 运维项目 | 运维内容 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 井盖维护 | 检查井盖是污水收集管网的重要的安全设施，如出现损坏应及时维护更新。 | 每月组织对管网进行一次排查维护，对损坏的井盖进行更新。主要检查污水是否冒溢，井盖是否埋没、丢失、破损、移位，检查井井圈、井口有无破损、倾斜、沉降、坍塌 |
| 管网维护 | 污水处理管网是污水处理设施运行的关键设施，如果出现堵塞，应及时组织进行疏通。如出现损坏应及时上报主管部门。 | 每月组织对管网进行一次排查维护。 |
| 污水泵维护 | 污水泵是泵站设备的重要部件，是保证泵站高效运行的关键设备。 | 每月对水泵进行一次检查维护，对损坏的污水泵送到指定维修地点 |
| 相关阀门维护 | 阀门是泵站设备的重要部件，是保证泵站高效运行的关键设备。 | 每年定期对各类阀门进行防锈处理维护 |
| 泵站定期清淤 | 记录各清掏设备的编号，与清掏时间，做好台账记录工作 | 每年需要对设备进行一次沉渣清理并按要求转运至指定地点 |
| 电控柜及元器件 | 电控柜是保证设备正常运行的关键因素，涉及电控柜元器件损坏维修或更换由乙方承担相应费用。 | 每周清理保养一次，包括防锈处理 |
| 故障应急 | (1) 维护人员达到指定设备位置，应做好记录工作、记录相关信息，处理完毕及时反馈相应领导。 (2) 协助主管领导，对设备出现的问题进行维护与修理，服从采购人统一调配。 |  |

（二）污水治理设施运维

农村污水处理设施运维，包括预处理设施、处理终端、生态处理设施、非生态处理设施、配套设施等主处理设施的运行维护。

1、净化槽运行维护

①净化槽运维内容

| 运维项目 | 运维内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 气泵维护 | 通过观察对比设备曝气强度确认气泵是否能正常供气，若气泵通电时能正常振动工作，但泵气过少，则对气泵进行必要的过滤棉清洗及振动膜片更换，确保气泵能正常给系统供气充氧。 | 每周检测不少于 1次 |
| 记录运行参数 | 养护人员应记录设备运行状态，对设备运行情况进行登记汇总，便于后期对历史数据进行查看与分析。 | 每两天到场记录一次 |
| 水样采集 | 养护人员根据定制的采样覆盖率定期对设备进行抽查采集，记录每台设备对应编号。 |  |
| 气泵、污水 泵、浮球、风 机维护 | 空气泵是一体化设备的重要部件，振动膜为气泵易损部件，必须定期维护。 | 每季度对气泵进行一次过滤棉清洗，同时负责购买空气泵过滤棉并定期更换，对损坏的气泵送到指定维修地点 |
|  | 风机是一体化设备的重要部件，必须定期维护。 | 每季度对风机进行一次机油添加及皮带检修更换维护，对损坏的风机送到指定维修地点 |
|  | 污水泵是一体化设备的重要部件，必须定期维护。 | 每月对污水泵进行一次吊起清理，对损坏的水泵进行维修 |
| 定期清淤 | 1、记录各清掏设备的编号，与清掏时间，做好台账记录工作。 | 每正常运行半年（6个月） ，需要对设备进行一次无机沉渣清理并按要求转运至指定地点 |
|  | 2、规划年度、月度清掏计划与路线，实现车辆优化配置。 |  |
| 故障应急 | (1) 维护人员达到指定设备位置，做好记录工作、记录相关信息，处理完毕及时反馈相应领导。 |  |
|  | (2) 协助主管领导，对设备出现的问题进行维护与修理，服从采购人统一调配。 |  |
| 电控柜及元器件 | 电控柜是保证设备正常运行的关键因素，应定期进行维护维修。 | 每 周清 理 保 养 一次，包括防锈处理 |

2、AAO 工艺运行维护

AAO终端处理设备运维内容包括终端处理设施养护、巡查和维护， 运维单位建立运维台账，制定巡查、运维计划，健全安全检查、运维 操作规程等管理制度，并定期记录、分析和报送运行维护结果。

（1）格栅井维护

发现格栅井污水的水量、颜色、气味、浊度等异常时，及时查找原因并解决，重大情况及时上报主管部门。

及时清除格栅井中栅渣。

格栅松动、变形、脱落、破损时，应及时维修或更换。

（2）调节池维护

及时清除调节池内漂浮物、浮渣。

调节池液位、液位计出现异常时，及时找出原因并解决。62

定期清理调节池底部淤泥。

（3）生化池维护

当同一曝气池内不同区域曝气状况存在明显差异时，应调节对应空气阀开闭程度，以保证填料处于良好流化状态。

当曝气强度较正常明显变弱时，应检查曝气设备是否有堵塞、漏气等异常状况，并采取清洗、修补或更换等措施。

及时清理堵塞在截留网（或过滤网）处的悬浮物，以防止堵塞。

应调整好污泥回流比和硝化液回流量符合实际运行技术要求，污泥回流比一般在50% -100%，硝化液回流比一般在 100% - 400%。

当好氧池内污泥颜色、生物膜挂膜出现异常时，应采用目测结合镜检微生物情况及时找出原因并解决。正常污泥一般呈黄褐色或棕 褐色，外观似棉絮状；正常生物膜外观较粗糙，具有一定粘性，一般呈土褐色。

当好氧池水温低时，可采取适当提高污泥浓度的方法保证污水处理效果。

根据处理终端运行情况定期排泥。正常情况下可半月排泥一次，应六个月一次或必要时采用吸污车对污泥集中外运。

3、MBR 运行维护

为了膜组件的稳定运行，曝气状态及生物处理的稳定尤其重要。膜组件应从原水条件、跨膜压差、曝气状态、活性污泥、水位等指标要求开展日常检查。 若膜面上发生了污染，需根据具体情况进行清洗使膜性能恢复。

4、人工湿地运行维护

人工湿地运维内容包括日常养护、巡查、维修。

日常养护的内容主要包括植物收割、湿地池内杂物清理、湿地植物除虫、填料表面壅水痕迹清洗、湿地进出水管反冲洗等。日常养护发现需维修的情况应及时上报维修，日常养护周期宜每月不少于一

次。

巡查的内容主要包括湿地进出水运行状态；湿地堵塞问题排查，能解决的及时处理，不能解决的情况应及时上报维修；检查进水管道布水孔和布水堰槽堰口等是否存在堵塞、污泥淤积布水不均等情况；湿地相关辅助设施是否存在破损、渗漏等情况。巡查周期宜1周一次，每月不少于两次。

维修是对日常养护、巡查中发现的问题进行修复，主要包括池体附属井口盖板、水管（渠）、阀件、湿地内设备的维修、更换等。

运维人员日常养护和巡查时发现能现场处理的问题，应及时修复，并填写进维护记录表中。

运维人员日常养护和巡查时发现不能现场处理的问题，应及时向运维服务机构报告。运维服务机构接到问题报告后，应按问题类别及时处置，由运维服务机构解决的问题，应及时进行修复，并填写进维护记录表中；需上报主管部门解决的问题，应向主管部门及时报告，并做好问题整改配合工作。

（三）附属设施运维

污水处理附属设施包括对告示牌、警告牌、围栏等的维护管理。

| 维护项目 | 常见问题 | 问题处理 |
| --- | --- | --- |
| 告示牌 | 无告示牌，或告示牌内容缺失 | 交接前无设施无告示牌或告示牌内容缺失，应及时报告采购人，组织施工单位进行增设及维修；交接后，告示牌内容缺失由运维单位定期维护，如告示牌需更新应及时报告采购人，由采购人组织更新 |
| 安全标识 | 安全标识不足 | 站区内部安全标识不足，运维单位及时予以补充 |
| 围栏 | 围栏破损 | 出现围栏破损，如能自主维修，应及时报告采购人并进行维修，如无法维修，应及时报告采购人由施工单位进行更换。 |

- 六、水质管理计划

（一）管理要求

1. 农村生活污水处理设施出水需设置规范化排污口，并对水污染物排放情况进行监测，采取在线监测或人工检测，出水水质应符DB61/T 1227 的要求。

2. 农村生活污水处理设计水质检测项目、采样位置、检测频次及检测方法应符合 DB61/T 1227 的相关要求。

3. 本项目处理出水无在线监测设施，人工检测应做好自行检测及委托有资质的第三方检测机构检测。

4. 水样的采集及保存方法应符合 HJ/T91 的相关要求。

5. 检测人员应做好日常水质化验分析，保存记录完整的生产台账。

二、管理计划

（1）一般要求

1.每年按照相应管理要求、水质检测频次要求制定年度水质检测计划。

2.除新建、改造或停运的处理设施外，其他正常运行的集中处理终端出水均需按相关要求开展水质检测；新建改造项目竣工验收后移交运维、停运后重新启用的处理设施，应按有关要求及时开展水质检测。

3.处理设施水质检测结果应及时上报主管部门。对因新建改造、停运等异常情况无法开展水质检测的情况，应上报相关情况说明。

4.项目部针对项目所涉及污水处理设施出水按比例每月进行自检。

5.集中处理设施出水办理排污许可后，应按要求组织每季度委托检测。

（2）水质检测计划

①委托检测计划

委托检测的对象为正常运行并设置有污水排放口并取得排污许可的污水处理设施，本项目共计有污水处理设施 17 座，委托检测指标包括 pH 值、化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、总磷（TP）、氨氮五项指标。

委托检测频次为每季度委托检测一次。

②自行检测计划

自行检测的对象为项目所涉及的所有正常运行的污水处理设施，本项目共计有污水处理设施 39 座，自行检测指标包括 pH 值、化学需氧量（COD）、悬浮物（SS）、总磷（TP）、氨氮五项指标。

自行检测频次按下列规定执行： 日处理 10 吨及以上的处理设施，每月自行检测一次； 日处理 10 吨以下的处理设施，每季度自行检测一次。

- 七、项目移交管理

项目中标公示后运营方接收小组主管将公司法人授权委托书报于采购人备案，同采购人项目负责人协商接收移交工作的具体时间、实施步骤、内容等。

（一）移交范围

本运营管理项目在移交日采购人应向运营方移交的范围主要由如下几部分组成：

（1）该项目的建设、设计、施工、调试、运维资料及正在使用的各类管理章程和运营手册，包括：专有技术、生产档案、技术档案、文秘档案、图书资料、设计图纸、文件和其他资料包括项目建设材料、建设审批流程相关的资料（包括可研报告等）、管网图纸、厂内构建筑物的竣工图、厂区电缆走向竣工图等，电气仪表等设备安装和试运行记录、运行记录（水质、水量、电量、污泥）、管网巡查记录、设备维修保养记录、水质监测报告等其他与运营有关的资料，以使项目能够高效、平稳、正常地继续运营；

（2）运营方托管的该项目内的建构筑物；

（3）运营方托管的污水处理厂工艺设施、设备仪表、备品备件、办公用品；

（4）工艺正常运行所需的消耗品、备品备件、剩余化学药品及其供应商名单及其联系方式等；

（5）本项目范围内在外维修保养的一切设备仪表；

（6）移交过程的各个环节的影像资料，对各设备、仪器、仪表进行拍照并作为移交资料采购人与运营方分别做保存备案。

（二）人员配置

为全面提升污水处理设施运行管理水平，确保设备设施安全，稳定、高效运行，达标排放，项目应依照运维管理实际需要、运营设施分布、生产操作等合理配置并组建污水处理运维管理专业化队伍不少于37人（其中包括但不限于站区主管、维修工、电工/仪表工、设施养护人员、化验员、污水拉运车辆驾驶员、安全员等）。

（三）人员培训

与采购人协商好拟派到本项目的运营管理人员现场培训安排后，运营方入住本项目前7个工作日，采购人负责安排工作人员的交接事宜，包括：设施水、电、网络等须进行备案更换事项的情况。

运营方对拟派到该项目的运营管理人员进行培训，保证人员能够胜任该项目的运营管理和维护，并熟悉和掌握该项目的工艺特点以及主要设备的性能等相关问题，保证在项目移交后，人员能从事本项目的技术及管理工作及保证各处理工艺的正常运作。

培训人员包括：生产管理、技术以及综合管理服务人员。培训结束后，运行管理人员将直接参加各工艺的正常运行管理，保证该处理 设施的高效、平稳、正常运行。

（四）正式运营

采购人与运营方商定交接时项目存在问题的整改如何落实，确认落实责任人后，运营方立即入驻。甲、乙双方就该项目电表电度量，自来水表累计量等进行现场确认，形成交接记录单经双方签字盖章后各自存档。

运营方将该项目运营管理人员名单及其联系方式报告采购人备案，同时采购人需给出该项目采购人方的日常管理人员名单及其联系方式和该项目分管领导的姓名及其联系方式。