采购内容及要求

一、项目情况：

1、项目名称：旬阳市蜀河医疗服务副中心建设项目中央空调(二次)

2、工程概况：本项目建筑总面积9962.16㎡，框架结构，地上5层，地下2层；本次预算范围：中央空调安装工程（本工程不包含通风排烟系统），最高限价：1494938.30元。项目建设具体以工程量清单内容为准，该项目必须按项目施工图纸要求和采购人要求施工。

3、建设地点：旬阳市蜀河镇

4、交货期：自合同签订之日起30个日历日。

合同履行期限：根据采购人要求（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）。

5、质量要求：合格。

6、踏勘现场：采购人不组织，由各投标人自行踏勘。

#### 二、分部分项工程量：

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：新风系统 |  |  | 专业名称：【通风、空调工程】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 新风设备 |  |  |  |
| 1 | 030901004001 | 直膨式全新风空气处理机组室内机 【项目特征】 1.设备编号：XF-B1-01；XF-B1-02 2.风量:≥4500m3/h；功率:≥1.1kw；噪音:≤58db；制冷/制量:≥45/36kw；冷媒:R410A； 备注：服务地下一层 |  | 台 | 2.0000 |
| 2 | 030901004002 | 直膨式全新风空气处理机组室外机 【项目特征】 1.设备编号：XFW-B1-01；XFW-B1-02 2.最大输入功率:≥17kw； 噪音:≤59db；冷媒:R410A；全年综合性系数APF=5.3 备注：服务于地下一层 |  | 台 | 2.0000 |
| 3 | 030901004003 | 直膨式全新风空气处理机组室内机 【项目特征】 1.设备编号：XF-1F-01；XF-1F-02 2.风量:≥1600m3/h；功率:≥0.275kw；噪音:≤46db；制冷/制热量:≥14/10kw；冷媒:R410A； 备注：服务于一层急诊、发热门诊 |  | 台 | 2.0000 |
| 4 | 030901004004 | 直膨式全新风空气处理机组室内机 【项目特征】 1.设备编号：XF-1F-03；XF-2F-01；XF-2F-02；XF-3F-01；XF-3F-02；XF- 4F-01；XF-4F-02 2.风量:≥2800m3/h；功率:≥0.37kw；噪音:≤47db； 制冷/制热量:≥28/24.5kw； 冷媒:R410A； 备注：服务于一至四层 |  | 台 | 7.0000 |
| 5 | 030901004005 | 直膨式全新风空气处理机组室外机 【项目特征】 1.设备编号：XFW-1F-03；XFW-2F-01；XFW-2F-02；XFW-3F-01；XFW-3F-02；XFW-4F-01；XFW-4F-02 2.最大输入功率:≥7kw；噪音:≤57db；冷媒:R410A；全年综合性系数APF=5.7 备注：服务于一至四层 |  | 台 | 7.0000 |
|  |  | 新风管道 |  |  |  |
| 6 | 030902001001 | 镀锌钢板新风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管160*120(δ=0.5mm以内咬口）周长（800mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 2.5900 |
| 7 | 030902001002 | 镀锌钢板新风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管200*120(δ=0.5mm以内咬口）周长（800mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 173.1700 |
| 8 | 030902001003 | 镀锌钢板新风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管200*160(δ=0.5mm以内咬口）周长（800mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 125.3200 |
| 9 | 030902001004 | 镀锌钢板新风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管250*120(δ=0.5mm以内咬口）周长（800mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 4.6800 |
| 10 | 030902001005 | 镀锌钢板新风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管250*160(δ=0.5mm以内咬口）周长（2000mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 19.7200 |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新风系统 |  |  | 专业名称：【通风、空调工程】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 11 | 030902001006 | 镀锌钢板新风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管320*160(δ=0.5mm以内咬口）周长（2000mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 49.0100 |
| 12 | 030902001007 | 镀锌钢板新风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管400*160(δ=0.5mm以内咬口）周长（2000mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 31.7700 |
| 13 | 030902001008 | 镀锌钢板新风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管400*200(δ=0.5mm以内咬口）周长（2000mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 10.9200 |
| 14 | 030902001009 | 镀锌钢板新风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管500*160(δ=0.6mm以内咬口）周长（2000mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 104.8700 |
| 15 | 030902001010 | 镀锌钢板新风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管500*200(δ=0.6mm以内咬口）周长（2000mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 43.2300 |
| 16 | 030902001011 | 镀锌钢板新风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管630*160(δ=0.6mm以内咬口）周长（2000mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 86.1700 |
| 17 | 030902001012 | 镀锌钢板新风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管800*160(δ=0.75mm以内咬口）周长（2000mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 102.3200 |
| 18 | 030902001013 | 镀锌钢板新风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管800*200(δ=0.75mm以内咬口）周长（2000mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 91.9400 |
| 19 | 030902001014 | 镀锌钢板新风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管1000*400(δ=0.75mm以内咬口）周长（4000mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 18.7300 |
|  |  | 风口 |  |  |  |
| 20 | 030903011001 | 双层百叶风口 【项目特征】 1.规格:900X150 2.材质:铝合金 |  | 个 | 3.0000 |
| 21 | 030903011002 | 双层百叶风口 【项目特征】 1.规格:800X150 2.材质:铝合金 |  | 个 | 20.0000 |
| 22 | 030903011003 | 双层百叶风口 【项目特征】 1.规格:600X150 2.材质:铝合金 |  | 个 | 71.0000 |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：新风系统 |  |  | 专业名称：【通风、空调工程】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 23 | 030903011004 | 双层百叶风口 【项目特征】 1.规格:500X150 2.材质:铝合金 |  | 个 | 11.0000 |
| 24 | 030903011005 | 双层百叶风口 【项目特征】 1.规格:200X150 2.材质:铝合金 |  | 个 | 55.0000 |
| 25 | 030903011006 | 双层百叶风口 【项目特征】 1.规格:200X200 2.材质:铝合金 |  | 个 | 25.0000 |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：多联机系统 |  |  | 专业名称：【通风、空调工程】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 多联机设备 |  |  |  |
| 1 | 030901004001 | 多联式空调室外机 【项目特征】 1.设备编号：KTW-B1-01 2.制冷量:≥106.5KW, 制冷功率:≥29.7KW； 制热量:≥120.0KW, 制热功率:≥28.8KW； 制冷剂:R410A,APF=4.4,噪声:≤66DB。 备注：服务于地下一层 |  | 台 | 1.0000 |
| 2 | 030901004002 | 多联式空调室外机 【项目特征】 1.设备编号：KTW-1F-02 2.制冷量:≥80.0KW, 制冷功率:≥19.6KW； 制热量:≥90.0 KW,制热功率:≥20.2KW； 制冷剂:R410A,APF=4.75,噪声:≤62DB 备注：服务于一层 |  | 台 | 1.0000 |
| 3 | 030901004003 | 多联式空调室外机 【项目特征】 1.设备编号：KTW-1F-03 2.制冷量:≥45KW,制冷功率:≥11.8KW；制热量:≥50KW, 制热功率:≥10.3,噪声:≤59DB。 备注：服务于一层 |  | 台 | 1.0000 |
| 4 | 030901004004 | 多联式空调室外机 【项目特征】 1.设备编号：KTW-2F-01 2.制冷量:≥130.0KW,制冷功率:≥36.6KW；制热量:≥144.5KW, 制热功率:≥35.6KW； 制冷剂:R410A,APF=4.3,噪声:≤67DB。 备注：服务于二层 |  | 台 | 1.0000 |
| 5 | 030901004005 | 多联式空调室外机 【项目特征】 1.设备编号:KTW-1F-01；KTW-3F-01；KTW-4F-01 2.制冷量:≥50.4KW, 制冷功率:≥2.75KW； 制热量:≥56.5KW,制热功率:≥13.2KW； 制冷剂:R410A,APF=5.1,噪声:≤60DB。 备注：服务于一至四层 |  | 台 | 3.0000 |
| 6 | 030901005001 | 多联式空调室内机 【项目特征】 1.风量≥450M3/H；电源220V50HZ；电机功率≥25W；制冷量≥2.2KW； 制热量≥2.8KW；噪音≤28/25/21dB；条形风口尺寸500*150 |  | 台 | 7.0000 |
| 7 | 030901005002 | 多联式空调室内机 【项目特征】 1.风量≥480M3/H；电源220V50HZ；电机功率≥31W；制冷量≥2.8KW；制热量≥3.3KW；噪音≤29/25/21dB；条形风口尺寸500*150 |  | 台 | 5.0000 |
| 8 | 030901005003 | 多联式空调室内机 【项目特征】 1.风量≥600M3/H；电源220V50HZ；电机功率：≥34W； 制冷量≥3.2KW；制热量≥3.6KW；噪音≤30/26/22dB；条形风口尺寸600*150 |  | 台 | 4.0000 |
| 9 | 030901005004 | 多联式空调室内机 【项目特征】 1.风量≥600M3/H；电源220V50HZ；电机功率：≥34W； 制冷量≥3.6KW；制热量≥4.0KW；噪音≤30/26/22dB；条形风口尺寸600*150 |  | 台 | 4.0000 |
| 10 | 030901005005 | 多联式空调室内机 【项目特征】 1.风量≥750M3/H；电源220V50HZ；电机功率：≥46W； 制冷量≥4.5KW；制热量≥5.0KW；噪音≤34/27/25dB；条形风口尺寸600*150 |  | 台 | 50.0000 |
| 11 | 030901005006 | 多联式空调室内机 【项目特征】 1.风量≥900M3/H；电源220V50HZ；电机功率：≥61W； 制冷量≥5.6KW；制热量≥6.3KW；噪音≤35/30/25dB；条形风口尺寸800*150 |  | 台 | 27.0000 |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：多联机系统 |  |  | 专业名称：【通风、空调工程】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 12 | 030901005007 | 多联式空调室内机 【项目特征】 1.风量≥1150M3/H；电源220V50HZ；电机功率：≥68W；制冷量≥7.1KW；制热量≥8.0KW；噪音≤37/31/28dB；条形风口尺寸800*150 |  | 台 | 4.0000 |
|  |  | 送风管道 |  |  |  |
| 13 | 030902001001 | 镀锌钢板送风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管400*200(δ=0.5mm以内咬口）周长（2000mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 6.3500 |
| 14 | 030902001002 | 镀锌钢板送风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管500*160(δ=0.6mm以内咬口）周长（2000mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 60.0900 |
| 15 | 030902001003 | 镀锌钢板送风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管500*200(δ=0.6mm以内咬口）周长（2000mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 5.4100 |
| 16 | 030902001004 | 镀锌钢板送风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管630*200(δ=0.6mm以内咬口）周长（2000mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 9.8200 |
| 17 | 030902001005 | 镀锌钢板送风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管900*160(δ=0.75mm以内咬口）周长（2000mm）以 下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 594.5500 |
|  |  | 回风管道 |  |  |  |
| 18 | 030902001006 | 镀锌钢板回风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管500*160(δ=0.6mm以内咬口）周长（2000mm）以下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 15.9500 |
| 19 | 030902001007 | 镀锌钢板新风管制作安装 【项目特征】 1.形状:矩形风管900*160(δ=0.75mm以内咬口）周长（2000mm）以 下 【工程内容】 1.弯头导流叶片制作、安装 |  | ㎡ | 189.7300 |
|  |  | 空调水系统 |  |  |  |
| 20 | 030801010001 | 冷媒管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.材质:铜质 3.类型:R410A专用铜管 4.规格:φ6.35 5.冷媒管室内部分均以B1柔性泡沫橡塑进行保温,保温厚度35mm. |  | m | 482.9100 |
| 21 | 030801010002 | 冷媒管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.材质:铜质 3.类型:R410A专用铜管 4.规格:φ9.5 5.冷媒管室内部分均以B1柔性泡沫橡塑进行保温,保温厚度35mm. |  | m | 63.2500 |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：多联机系统 |  |  | 专业名称：【通风、空调工程】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 22 | 030801010003 | 冷媒管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.材质:铜质 3.类型:R410A专用铜管 4.规格:φ9.52 5.冷媒管室内部分均以B1柔性泡沫橡塑进行保温,保温厚度35mm. |  | m | 183.4200 |
| 23 | 030801010004 | 冷媒管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.材质:铜质 3.类型:R410A专用铜管 4.规格:φ9.53 5.冷媒管室内部分均以B1柔性泡沫橡塑进行保温,保温厚度35mm. |  | m | 16.7300 |
| 24 | 030801010005 | 冷媒管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.材质:铜质 3.类型:R410A专用铜管 4.规格:φ12.7 5.冷媒管室内部分均以B1柔性泡沫橡塑进行保温,保温厚度35mm. |  | m | 785.4100 |
| 25 | 030801010006 | 冷媒管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.材质:铜质 3.类型:R410A专用铜管 4.规格:φ15.88 5.冷媒管室内部分均以B1柔性泡沫橡塑进行保温,保温厚度35mm. |  | m | 8.7000 |
| 26 | 030801010007 | 冷媒管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.材质:铜质 3.类型:R410A专用铜管 4.规格:φ15.9 5.冷媒管室内部分均以B1柔性泡沫橡塑进行保温,保温厚度35mm. |  | m | 336.0800 |
| 27 | 030801010008 | 冷媒管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.材质:铜质 3.类型:R410A专用铜管 4.规格:φ19.05 5.冷媒管室内部分均以B1柔性泡沫橡塑进行保温,保温厚度35mm. |  | m | 227.5400 |
| 28 | 030801010009 | 冷媒管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.材质:铜质 3.类型:R410A专用铜管 4.规格:φ22.2 5.冷媒管室内部分均以B1柔性泡沫橡塑进行保温,保温厚度35mm. |  | m | 198.7200 |
| 29 | 030801010010 | 冷媒管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.材质:铜质 3.类型:R410A专用铜管 4.规格:φ28.6 5.冷媒管室内部分均以B1柔性泡沫橡塑进行保温,保温厚度35mm. |  | m | 407.4800 |
| 30 | 030801010011 | 冷媒管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.材质:铜质 3.类型:R410A专用铜管 4.规格:φ31.8 5.冷媒管室内部分均以B1柔性泡沫橡塑进行保温,保温厚度35mm. |  | m | 74.6300 |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：多联机系统 |  |  | 专业名称：【通风、空调工程】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 31 | 030801010012 | 冷媒管 【项目特征】 1.安装部位:室内 2.材质:铜质 3.类型:R410A专用铜管 4.规格:φ38.1 5.冷媒管室内部分均以B1柔性泡沫橡塑进行保温,保温厚度35mm. |  | m | 120.2200 |
| 32 | 030803008001 | 分歧管 【项目特征】 1、规格型号：多种型号详见图纸 2、铜管件（氧乙炔焊） |  | 个 | 146.0000 |
| 33 | 030801005001 | 冷凝PVC管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:UPVC塑料管 4.规格:DN40 5.连接形式:粘结 6.绝热及保护层设计要求:10mm厚橡塑保温 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装 3.管道绝热及保护层安装 |  | m | 65.5900 |
| 34 | 030801005002 | 冷凝PVC管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:UPVC塑料管 4.规格:DN32 5.连接形式:粘结 6.绝热及保护层设计要求:10mm厚橡塑保温 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装 3.管道绝热及保护层安装 |  | m | 335.3800 |
| 35 | 030801005003 | 冷凝PVC管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:UPVC塑料管 4.规格:DN25 5.连接形式:粘结 6.绝热及保护层设计要求:10mm厚橡塑保温 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装 3.管道绝热及保护层安装 |  | m | 93.5200 |
| 36 | 030801005004 | 冷凝PVC管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:UPVC塑料管 4.规格:DN20 5.连接形式:粘结 6.绝热及保护层设计要求:10mm厚橡塑保温 [工程内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装 3.管道绝热及保护层安装 |  | m | 509.0800 |
|  |  | 阀门风口 |  |  |  |
| 37 | 030204031001 | 温度控制器 [项目特征] 1.名称:温度控制器 [工程内容] 1.本体安装 |  | 个 | 11.0000 |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 工程名称：多联机系统 |  |  | 专业名称：【通风、空调工程】 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 38 | 030212001001 | 线管 [项目特征] 1.名称:线管 2.规格:DN15 [工程内容] 1.制作、安装 2.因设计图纸未图示及明确说明，工程量暂按设备数量及建筑面积 估算，暂定工程量：1000m |  | m | 1000.0000 |
| 39 | 030212003001 | 信号线 [项目特征] 1.名称:信号线 2.规格:0.75mm*3 [工程内容] 1.制作、安装 2.因设计图纸未图示及明确说明，工程量暂按设备数量及建筑面积估 算，暂定工程量：1000m |  | m | 1000.0000 |
| 40 | 030903011001 | 双层百叶风口 【项目特征】 1.规格:900X150 2.材质:铝合金 |  | 个 | 3.0000 |
| 41 | 030903011002 | 双层百叶风口 【项目特征】 1.规格:800X150 2.材质:铝合金 |  | 个 | 20.0000 |
| 42 | 030903011003 | 双层百叶风口 【项目特征】 1.规格:600X150 2.材质:铝合金 |  | 个 | 71.0000 |
| 43 | 030903011004 | 双层百叶风口 【项目特征】 1.规格:500X150 2.材质:铝合金 |  | 个 | 11.0000 |

三、付款方式：

- 1、合同签订后无预付款；完成安装调试、人员培训，验收合格后一月内，支付合同总金额的30%；运行一年后支付合同总金额的30%；运行两年后支付合同总金额的35%；运行三年后支付合同总金额的5%。

- 2、支付凭证：双方签订的合同、相关部门验收文件、供应商开具的增值税发票，税款包含在合同总价款内。每次付款需有正式发票。

工程监理：本项目实行全过程工程监理。

3、安装验收及售后服务：

卖方按照合同《安装验收及售后服务》的约定提供相关服务。

安装与调试符合《建筑通风与空调工程施工及验收规范》（GB 50243）；

安装后需进行72小时连续运行测试，提交性能报告（含温湿度、压差、噪音数据）。

项目经验：

技术团队需包含暖通工程师及BIM设计人员。

售后服务：

提供≥3年免费质保及24小时应急响应承诺；

定期巡检频率≥2次/年。

4、违约责任：

（1）卖方因自身原因不能按照合同的约定交付货物，应向买方支付违约金，违约金为不能交付部分的货物原值的10%。

（2）卖方由于自身原因逾期履行合同的，每延迟壹日则按买方已付货款额的银行贷款利息支付违约金。

（3）买方因自身原因中途退货的，应向卖方支付违约金，违约金的数额为退货部分的货物原值的10%并赔偿卖方因此所受到的损失，该损失包括且不限于取回、拆除、贮存、运输、维修和出售设备所产生的一切费用。

（4）买方没有按照本合同约定的付款期限支付货款的，每逾期壹日，按逾期应付金额的银行贷款利息支付违约金。