采购内容及要求

一、项目概况及解决方案

根据《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2024），《西安市城市供水用水条例》，《西安市生活饮用水二次供水管理和卫生监督规定》等法律法规之规定，针对二次供水专家验收意见等要求，对《西安医学院第一附属医院项目二次供水竣工联合验收现场查验意见》做出以下改造：

存在问题一：生活水泵房生活水箱同侧进出水，造成死水区过大、循环差情况；

解决方案：

1.核心改造动作：通过加装弯头与法兰焊接，沿水箱顶外沿侧部延伸至对角远点开孔进水，形成异侧进出水，从根本上解决死水区过大、循环差的问题。

2.进水系统优化：设置两路进水管道及配套控制阀门，实现进水双路控制，提升供水稳定性与检修灵活性。

问题二：依据给水标准、生活水泵房应设置入侵报警、水箱水位控制和溢流报警装置、及地面水浸报警；入侵报警（信号均需引入中控室或值班室）

一、核心安装改造目标

1.安防层面：为水泵房增设门禁入侵报警系统，实现非法闯入实时预警，保障设备及水质安全；

2.液位管控层面：为水箱配置水位监测与溢流报警装置，实现液位实时监控、溢流提前干预，避免设备损坏与安全事故；

3.信号传输：所有安防及液位报警信号统一接入中控室或值班室，支持本地+远程双重预警。 所有探测器数据接入报警主机，主机部署于中控室，支持本地声光报警（声光报警器安装在中控室显眼位置）；配置远程推送功能，通过手机APP/短信绑定管理人员手机号，实现报警信息实时同步，确保快速响应。

问题三：储水设备需安装水质在线实时监测消毒设备。

安装水质在线实时监测及自动化消毒投药系统。通过配备的水质监测设备对水质的余氯含量进行实时监测，判断水质是否达标。系统配置加药系统，当系统检测水里指标含量低于限定值时，本地、远程开启或设备自动添加药剂，对水箱进行消毒灭菌工作，确保出水水质达到国家GB5749-2022生活饮用水标准，满足主管部门及卫生监督部门的相关管理要求。

水质的各类指标进行实时监测。借助物联网技术，监测传感技术，大数据分析技术，本地；远程开启或关闭投加设备，以毫秒级响应速度智慧运行。

由乙方办理验收通过手续，确保该项目整改结果通过西安市供水管理中心《二次供水竣工验收》，并将相关材料向相关主管部门移交。

二、改造内容

1、生活水箱改造

2、水泵机组改造：压力表调试及维修一项

- 3、报警装置工程改造内容：入侵报警系统一项：水箱水位控制和溢流报警装置一项：入侵报警（信号均需引入中控室或值班室）及地面水浸报警；

- 4、管网末端改造

- 5、泄水管及溢流管改造： 泄水管及溢流管改造一项

- 6、实时监测消毒设备：水质在线实时监测及自动化消毒投药系统一套。

- 7、水泵房各项管理制度一项。

三、商务要求

1、合同工期：自接到甲方通知之日起14日历日内完成。

2、付款方式：

（1）项目完工并验收合格后支付合同总价的75%，

（2）审计结束，资料归档支付至审计结算总价的97%，

（3）验收合格满贰年后支付至审计结算总价的100%。

3、质量要求：

3.1 投标人所供货物须是原品牌制造厂商制造的且经过办理正常手续的全新产品。所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

3.2采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

4、质保期及质保保修要求

（1）本工程整体自验收合格之日起质保2年，水电等隐蔽工程质保五年；

（2）质保期保修要求：属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后， 1 天内派人维修。发生紧急抢修事故（如供电设施漏、断电等），承包人应在接到事故通知后 4 小时内到达事故现场并于 12 小时内完成应急维修。

4、验收：（1）施工完成后，由供应商（施工单位）进行自检合格后，准备验收文件，并书面通知采购人。(2)供应商须办理相关手续（卫生许可证）并负责验收通过拿到验收合格证后，书面通知采购人进行最终验收。（3）采购人确认供应商（施工单位）工程质量能够达到招标要求后，组织供应商（施工单位）进行项目验收，验收合格后，填写项目验收单作为对项目的最终认可。

四、其他要求

1.项目实施期间保证室内主体结构、设施设备完好，因实施不当造成的危害、设施设备损坏由成交单位无偿修复。

2.投标人提供设备、材料及部件须是原品牌制造厂商制造的且经过办理正常手续的全新产品。所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

3.设备到货经采购方施工现场负责人核对无误后，方可进行施工。

4.现场施工应结合具体施工条件，对重大问题，经采购方同意后方可实施。

5.其他不详之处，请参照有关国家标准规范执行。