政府采购项目

项目编号：ZMZB2025HHYY-256

西安市红会医院

北院区非医疗板块保障服务项目

招标文件

陕西卓佲项目管理有限公司

2025年12月

目录

第一章  投标邀请函	4

第二章  供应商须知	11

〖前附表〗	11

一、有关定义	15

二、供应商注意事项	15

三、招标文件	28

四、投标文件	30

五、开标程序	35

六、资格审查	36

七、评审方法和程序	38

八、中标	47

九、合同签订、履行及验收	47

十、废标及重新招标	49

第三章  招标内容及要求	50

第四章  合同文本	179

第五章  投标文件构成及格式	188

第一部分  投标函	190

第二部分 开标一览表	192

第三部分  资格证明文件	198

第四部分  供应商概况	207

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书	208

第六部分  商务和技术响应偏离表	214

第七部分  服务方案	217

第八部分  应急预案	218

第九部分  人员配置	219

第十部分  设施设备投入	220

第十一部分  服务承诺	221

第十二部分  供应商业绩一览表	224

第十三部分  供应商认为有必要说明的其他问题	225

附件一、中小企业声明	226

附件二、残疾人福利性单位声明	230

附件三、监狱企业证明文件	230

附件四、质疑函样本	231

第一章  投标邀请函

          - 项目概况

北院区非医疗板块保障服务项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于2025年12月30日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

      - 一、项目基本情况

项目编号：ZMZB2025HHYY-256

项目名称：北院区非医疗板块保障服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：57108666.00元

采购需求：

合同包预算金额：57108666.00元

合同包最高限价：57108666.00元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他服务 | 北院区非医疗板块保障服务项目 | 1（批） | 详见采购文件 | 57108666.00 | 57108666.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后到该项目服务期结束（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

      - 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(北院区非医疗板块保障服务项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

（5）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号；

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（8）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》 （财库〔2021〕19号）；

（9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（10）其他需执行的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(北院区非医疗板块保障服务项目)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

（2）财务状况证明：供应商提供2024年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提供开户行基本信息及开标前三个月内基本户开户行银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（4）税收缴纳证明：提供2025年1月（含1月）以来任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属时期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件；

（5）社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月（含1月）以来任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）法定代表人（单位负责人）授权委托书（附法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件及被授权人近6个月内连续三个月在本单位社保缴纳的证明资料）（法定代表人（单位负责人）直接参加的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件且与营业执照上信息须一致）；

（8）本项目不接受由西安市红会医院职工及亲属投资举办的企业参加投标。

（9）本项目不接受联合体投标。

      - 三、获取招标文件

时间：2025年12月10日至2025年12月16日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗。

方式：在线获取

售价：免费获取

      - 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年12月30日 09时30分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

开标地点：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座三层311室

      - 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

      - 六、其他补充事宜

注：（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次使用电子交易平台时,请先阅读 【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】 (http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站〖首页〉服务指南〉下载专区中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

（2）办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972feo2-f996-4928-951e-545dab02e53c.htm1

（3）打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

（4）请供应商务必及时下载项目招标文件并做好各份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

（5）按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,供应商应通过陕西省政府采购网(http:〃www.ccgp shaanxi.gov.cn/)注册登记,加入陕西省政府采购供应商库 。

（6）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

（7）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

（8）本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

      - 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

          - 1.釆购人信息

          - 名称：西安市红会医院

          - 地址：西安市碑林区南稍门南郭路76号

          - 联系方式：029-86520792

          - 2.釆购代理机构信息

名称：陕西卓佲项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层

联系方式：17778966062

          - 3.项目联系方式

项目联系人：米文佳 张倩

电话：17778966062

陕西卓佲项目管理有限公司

2025年12月 09日

第二章  供应商须知

〖前附表〗

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 西安市红会医院北院区非医疗板块保障服务项目 |
| 2 | 项目编号 | ZMZB2025HHYY-256 |
| 3 | 核准编号 | ZCBN-西安市-2025-06048 |
| 4 | 是否预留份额 专门面向中小企业采购 | □是 ☑否 |
| 5 | 预算金额 | 57108666.00元 |
|  | 最高限价 | 57108666.00元 |
| 6 | 是否接受联合体 | ☐是 ☑否 |
| 7 | 是否允许进口产品 | ☐是 ☑否 不允许采购进口产品。 |
| 8 | 投标保证金 | 免交 |
| 9 | 投标文件份数 | 投标供应商无需提供；中标供应商下载中标（成交）通知书后，向采购代理机构提供一正两副（和上传文件保持一致的）纸质投标（响应）文件用于备案及档案保存。 |
| 10 | 现场踏勘和集中答疑 | 无 |
| 11 | 政府采购信息发布媒体 （采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。 2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/ |
| 12 | 询问和质疑 | 见投标邀请函中的“联系方式” |
| 13 | 投诉受理 | 1．受理单位：西安市财政局政府采购管理处 2．联系电话：029-89821846 3．地址：西安市未央区西北国金中心A座18层 |
| 14 | 信用信息查询截至时点 | 同提交投标文件截止时间 |
| 15 | 开标形式 | ☑不见面开标 ☐见面开标 详见本章“开标程序”有关内容。 |
| 16 | 是否允许递交多个备选投标方案 | ☐是 ☑否 |
| 17 | 中标通知书 | 中标供应商可登录【全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）】网站〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖我的项目/项目流程〗模块中点击下载“中标（成交）通知书”。 |
| 18 | 西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商） | 国泰新点软件股份有限公司 1．技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2．驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310 |
| 19 | CA业务网点 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心 客服电话：4006-369-888 网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼 咨询电话：029-88661241 网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗口 咨询电话：029-86510073转80211 |
| 20 | 代理服务费 | 参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和发改办价格[2003]857号文件等法律法规规定的计价标准下浮20%收取（含税）。 供应商将招标代理服务费计入投标报价但不单独列明，中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。 |
| 21 | 所属行业 | 所属行业为其他未列明行业 |
| 22 | 核心产品 | 无 |
| 23 | 项目属性 | 服务 |
| 24 | 商务条款 | - 1、服务期限：自合同签订之日起一年 - 2、服务地点：西安市红会医院指定地点。 - 3、支付方式：甲方管理部门每月将对合同约定的服务人员、服务项目进行验收，并签署《服务确认书》。当月未达标项目按照合同扣除相应服务费，未开展项目不予付款。甲方将按每月《服务确认书》累计服务金额，按季度支付服务费用。确认当期服务品质和相应价款后，乙方应给甲方开具符合税务机关要求的等额发票，甲方接到等额正规发票后15个工作日内向乙方支付。 - 4、结算方式：验收合格后由甲方填写《项目验收单》，乙方持中标通知书、服务合同、正式发票（按合同金额直开甲方）、项目验收单，与甲方进行结算。 - 5、履约保证金： 5.1、履约保证金的缴纳：承包人在中标结果公示发布后五个工作日内向甲方缴纳合同价款的5%作为项目履约保证金，转账至招标方基本户,未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，招标方将取消中标方中标资格（《中华人民共和国招标投标法实施条例 》第七十四条），招标方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条）。 招标方基本户： 户名：西安市红会医院 账号：102407334632 开户行：中行西安长安路支行 转账请注明用途 5.2、履约保证金的退还： 合同期满、承包人无违约行为、承包人服务考核合格后1个月内无息全额退还履约保证金。 5.3、履约保证金的扣除： ⑴合同期内出现重大安全事故，履约保证金将不予退还。 ⑵服务质量达不到考核要求，导致合同提前解除的情况，履约保证金将不予退还。 ⑶合同签订后，30日内，承包人未按人员安置要求履约，导致合同废止，履约保证金将不予退还。 ⑷因设备设施维护不当而造成的医院诊疗活动受到严重影响的，履约保证金将不予退还。 |

一、有关定义

1．采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。

2．供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

3．同级政府采购监管部门：西安市财政局政府采购管理处。

4．西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

5．企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

二、供应商注意事项

（一）供应商投标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1．预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF格式）；

2．办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构（陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司）负责。

办理须知：

http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html

（3）绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

3．下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

4．制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。

5．提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

6．在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

7．等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

8．中标供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

（二）关于询问、质疑和投诉

1．询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

2．质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

（2）质疑方式：

① 在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3．投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：

http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

4．恶意质疑、投诉的法律后果

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于保证金

1．西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务。供应商在交纳投标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，供应商违约，开具担保函单位承担连带责任。

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，2015年西安市财政局先后发布了《关于贯彻落实〈西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）〉有关事宜的通知》和《关于进一步做好政府采购信用担保及信用融资工作有关事宜的通知》。2017年西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《实施方案》链接地址：

http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html

《合作机构名单》链接地址：

http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html

2．投标保证金

按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投标保证金。

（四）关于联合体

1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2．投标邀请函中载明“接受联合体”时，两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与投标；投标邀请函未明确载明“不接受联合体”时，视同接受联合体。采购项目接受联合体时，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系的。

3．联合体各方之间应当签订《联合体协议书》，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体协议签订后，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4．供应商以联合体形式参加政府采购活动时，遵循以下规则：

① 联合体各方均应当具备投标邀请函中前五项基本资格要求；第六项《法定代表人委托授权书》由联合体牵头人的法定代表人（法人单位）或负责人（非法人单位）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

② 采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

③ 采用资格前审的项目，联合体应当在提交资格前审申请文件前组成。资格前审后联合体不得增减、更换成员。

④ 资格审查阶段，采购人将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

⑤ 招标文件要求供应商交纳保证金的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

⑥ 招标文件要求供应商提供履约人员和设备情况的，联合体各方均应提供，以说明其作为独立供应商所具有的能有效执行合同的能力和资源。

⑦ 招标文件要求供应商提供同类或类似项目业绩的，联合体各方符合招标文件要求的同类或类似业绩可以累计，但联合体一方或多方共同参与的同一业绩不重复计算。

⑧ 投标文件中需要供应商盖章之处，联合体牵头人加盖公章即可。除联合体协议必须由各方共同签署外，投标文件中要求由法定代表人签字、盖章之处，由联合体牵头人的法定代表人（法人单位）或负责人（非法人单位）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

⑨ 对采购项目提出投诉时，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（5）联合体投标无效，本项目不接受联合体投标。

（五）关于进口产品

1．根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2．根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，投标邀请函将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。

（六）关于政府采购政策

1．对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的优惠政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，提供小微企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予10%~20%（工程项目3%~5%）的扣除（实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中的具体规定为准），用扣除后的价格参加评审。同时，依据该办法第四条第二款规定在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）参加政府采购活动的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位应根据企业性质分别提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》。其中，《监狱企业证明函》应由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。未提供上述声明函\证明函的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

2．节能、环保产品采购政策

（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

3．陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

链接地址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/1390497710741917696

（七）关于现场踏勘和集中答疑

采购人可以根据项目实际情况决定是否组织现场踏勘\标前集中答疑。投标邀请函中明确载明安排上述活动的，各供应商应派出技术、预算等相关人员，在招标文件约定的时间、地点参加现场踏勘\标前集中答疑。

供应商代表可在采购人指引下就采购内容相关数据进行实地测量，需要采购人或采购代理机构解答的问题可以以口头或书面形式做出。口头问题，口头答复；书面问题，将由采购人和采购代理机构整理后，在“政府采购信息发布媒体”上发布《答疑纪要》。答疑纪要是招标文件的组成部分，与招标文件中表述不一致的内容，以答疑纪要为准。

凡未参加现场踏勘和集中答疑的供应商，由此带来的不利后果由该供应商自行承担。

（八）关于同一品牌产品的处理

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

（九）关于知识产权和保密事项

1．所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2．由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（十）关于信用记录的查询和使用

1．根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对供应商的信用情况进行甄别。

2．对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4．信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

（十一）其他重要事项

1．招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

2．供应商的投标费用自理。

三、招标文件

（一）招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

（二）招标文件主要内容

第1章  投标邀请函

第2章  供应商须知

第3章  招标内容及要求

第4章  合同文本

第5章  投标文件构成及格式

（三）招标文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

（四）招标文件的修改、澄清

1．提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2．当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。

3．澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4．请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

四、投标文件

（一）投标文件的式样

1．组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。

2．语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3．计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

（二）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起不少于90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标报价

投标报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的利润、税金及其它相关的一切费用。

1．供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2．供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3．投标报价货币：人民币；单位：元。

4．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5．因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

（四）投标文件的制作和签章

1．电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

2．编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

（五）投标文件的加密和提交

1．在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

2．电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3．上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

（六）投标文件的补充、修改和撤回

1．供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2．供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

3．对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

（七）关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

（八）投标文件被拒绝接收的情形

1．误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

2．逾期提交电子投标文件的。

五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1．供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3．解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

4．唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5．开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

（一）开标环节投标文件视为无效的情形

1．供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2．因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

3．上传的电子投标文件无法正常打开的；

4．政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（二）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、资格审查

开标结束后，依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。

供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

合格供应商不足3家的，不得评标。

〖资格性审查表〗

| 序号 | 资格项 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证） |
| 2 | 财务状况证明 | 供应商提供2024年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提供开户行基本信息及开标前三个月内基本户开户行银行出具的资信证明 |
| 3 | 履行合同书面声明 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供2025年1月（含1月）以来任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属时期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件； |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2025年1月（含1月）以来任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明 |
| 6 | 无重大违法记录声明 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 7 | 法定代表人委托授权书 | 法定代表人（单位负责人）授权委托书（附法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件及被授权人近6个月内连续三个月在本单位社保缴纳的证明资料）（法定代表人（单位负责人）直接参加的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件且与营业执照上信息须一致）； |
| 8 | 不接受由西安市红会医院职工投资举办的企业 | 本项目不接受由西安市红会医院职工及亲属投资举办的企业参加投标。 |
| 9 | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |

操作岗操作岗七、评审方法和程序

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）评标程序

1．组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2．投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

〖符合性审查表〗

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价是否超过预算或最高限价 | 投标报价未超过预算或最高限价 |
| 2 | 服务期限是否满足招标文件要求 | 服务期限满足招标文件要求 |
| 3 | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 |
| 4 | 投标文件的商务条款是否满足招标文件要求 | 投标文件的商务条款满足招标文件要求 |
| 5 | 签署盖章 | 响应文件的签署、盖章符合招标文件要求 |
| 6 | 法律、法规 | 无法律、法规和采购文件规定的其他无效情形 |

3．综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）投标文件报价出现本章第五小节“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

〖评审要素及分值一览表〗

评审标准：

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最 高分值 |  |  |
| 价格 | 10 | 10 | 有效供应商最低报价为基准价，各供应商的报价得分按下列公式计算：(基准价/投标报价) ×10%×100 分 |  |
| 总体服务方案 | 10 | 10 | 提供针对本项目的总体服务方案(包括但不限于①服务管理工作目标；②项目分析和定位实施方案；③组织架构、岗位职责制度与考核办法；④重点、难点把控方案；⑤进场方案)。根据本项目方案完整性、针对性、可操作性等综合评分。 方案制定内容齐全，各类措施健全，完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得10分；以上方面中每缺少一方面内容扣2分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求或与本项目需求不切合或直接套用其他项目内容的扣0.1-2.0分，扣完为止。 |  |
| 服务方案1 | 12 | 12 | 根据供应商针对本项目提供的助医服务、秩序维护服务、布草洗涤服务、环境维护服务、垃圾清运服务、工程设施设备运维服务方案进行综合评分。 方案制定内容齐全，各类措施健全，完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得12分；以上方面中每缺少一方面内容扣2分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求或与本项目需求不切合或直接套用其他项目内容的扣0.1-2.0分，扣完为止。 |  |
| 服务方案2 | 12 | 12 | 根据供应商针对本项目提供的绿化养护服务、绿植租摆服务、库房管理服务、高空玻璃专项清洗服务、病媒防治服务、桶装水服务、电梯运行服务、资产管理服务方案进行综合评分。 方案制定内容齐全，各类措施健全，完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得12分；以上方面中每缺少一方面内容扣1.5分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求或与本项目需求不切合或直接套用其他项目内容的扣0.1-1.5分，扣完为止。 |  |
| 服务方案3 | 6 | 6 | 根据供应商针对本项目提供的地面专项维护服务、运送服务、委托外包服务方案进行综合评分。 方案制定内容齐全，各类措施健全，完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得6分；以上方面中每缺少一方面内容扣2分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求或与本项目需求不切合或直接套用其他项目内容的扣0.1-2.0分，扣完为止。 |  |
| 应急预案 | 5 | 5 | 供应商针对本项目可能出现的突发情况，制定针对性的突发应急预案措施，针对内容包括但不限于①自然灾害、②突发状况（如：电梯困人、停电等紧急突发事件）、③重大突发公共卫生危机事件（如：急性传染病、疫情防控）、④医院的重大工作日的卫生检查与临检事件、⑤临时性活动配合方案等。 方案制定内容齐全，各类措施健全，完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得5分；以上方面中每缺少一方面内容扣1分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求或与本项目需求不切合或直接套用其他项目内容的扣0.1-1分，扣完为止。 |  |
| 人员配置方案 | 8 | 8 | 1、项目总经理 （1）拟派项目总经理具有本科及以上学历和学士学位证得1分，以毕业证、学士学位证及学信网电子注册备案表为评分依据； （2）拟派项目总经理具有物业管理师证得1.5分，以相关证件复印件为评分依据。 （3）具有3年及以上物业服务项目管理工作经验证明得1.5分（以被服务单位公章为准）。 2、项目副总经理 （1）拟派项目副总经理有本科及以上学历和学士学位证得1分，以毕业证、学士学位证及学信网电子注册备案表为评分依据； （2）拟派项目副总经理具有物业管理师证的得0.5分，以相关证件复印件为评分依据。 （3）具有3年及以上物业服务项目管理工作经验证明得0.5分（以被服务单位公章为准）。 3、管理人员 （1）各部门经理：具有本科及以上学历、具有2年及以上相关专业管理工作经验证明得1分（以被服务单位公章为准）； （2）各部门主管：具有大专及以上学历、具有1年及以上相关专业管理工作经验证明得1分（以被服务单位公章为准）； 注：以上项目总经理、项目副总经理、管理人员均需提供在本单位2025年以来连续6个月的社保缴纳证明及学信网电子注册备案表。未提供不计相应分值。 |  |
| 其他人员配置 | 14 | 14 | （1）整体人员配置方案，包括①管理组织架构及内部分工、②人员数量进行综合评分。方案制定内容齐全，完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得3分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求或与本项目需求不切合或直接套用其他项目内容的扣0.1-1.5分，扣完为止。 （2）其他人员 2.1 供应商具有高压电工证10个得1分 2.2 供应商具有建（构）筑消防员证6个得1分 2.3 具有电梯安全管理员证5个得1分 2.4 具有锅炉工证（G1、G2同时具备）4个得1分 2.5 水处理证（G3）2个得1分 2.6 污水处理工证5个得1分 2.7 压力容器证（R1）4个得1分 2.8 高压氧仓证（R3）1个得1分 2.9 制冷与空调作业证（运行）2个得1分 2.10特种设备安全管理负责人证（A证）1个得1分 2.11特种设备焊接作业证2个得1分。 注：以上证件均需在有效期并通过复审。 |  |
| 设施设备投入 | 8 | 8 | 根据供应商针对本项目提供的①专用工具设备清单及证明材料（包括但不限于自有证明、租赁合同等证明材料等）、②耗材清单及证明材料、③配备专用车辆及证明材料、④办公设备及证明材料。 提供各类设备健全、证明材料齐全，完全满足采购需求并符合本项目实施特点的得8分；以上方面中每缺少一方面内容扣2分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求或与本项目需求不切合或直接套用其他项目内容的扣0.1-2分，扣完为止。 |  |
| 服务承诺 | 5 | 5 | 1、承诺定期调研采购人对服务质量的满意度并加以改进，确保服务工作的优质高效，得1分。 2、供应商可根据自身情况提供其他利于本项目开展的承诺，承诺合理、每提供一条得 1分。 3、供应商承诺人员配置中安保人员年龄45岁以下占比40%；退役军人占比15%得2分； 供应商承诺人员配置中保洁人员年龄50岁以下占比40%的1分。 供应商承诺如项目上突发紧急情况时可随时调配项目人员以外人员的得1分。 |  |
| 业绩 | 10 | 10 | 提供2022年10月1日以来（以合同签订日期为准）类似项目合格有效的业绩计2分，最高计10分； 注：合格有效的业绩包括：完整合同、服务评价（好评）的证明材料为计分依据（每份业绩须提供合同期内任意一张的发票及转账记录），未提供或提供的不完整不得分。 |  |

评审标准备注：

（1）对于非专门面向中小企业的项目、残疾人福利性单位的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；

（3）节能环保产品以节能产品、环境标志产品认证证书为准；

（4）技术参数正偏离须在技术响应表中注明正偏离的理由和佐证材料的页码；

（5）评审指标出现漏项的最低得分为零分；

4．推荐中标候选人

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

5．编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

（三）评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

（四）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）视同供应商串通投标的情形，其投标无效：

1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

八、中标

1．代理机构在评标结束后1个工作日内将评标报告送达采购单位，采购单位在收到评标报告后4个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确认第一中标候选人为中标单位，同时书面复函代理机构。

2．采购代理机构将在中标供应商确定之日起1个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

3．采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。

4．采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

九、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（一）签订政府采购合同

1．自中标通知书发出之日起25日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

2．中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

4．质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2．采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。

（三）履行合同

1．合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2．在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

（四）验收或考核

1．采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

2．采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

十、废标及重新招标

1．评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2．根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

3．在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

4．招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

第三章  招标内容及要求

一、项目概况

西安市红会医院北院区一站式非医疗板块保障服务项目是西安市卫生健康领域13个重点建设项目中建筑体量最大、床位最多、投资最高的一所医院。项目位于经开区尚贤路与元凤二路十字西北，西侧为文景山公园，东侧紧邻尚贤路。项目一期建筑面积约28.8万㎡,床位1500张，项目包括门诊综合楼、AB住院楼、感染楼、行政办公楼等。为保障西安市红会医院北院区的正常运行，本次采购一站式非医疗板块保障服务。

二、总体服务内容（包括工作区域、工作内容等）

服务内容包含助医服务、秩序维护服务、环境维护服务、垃圾清运服务、布草洗涤服务、绿化养护服务、绿植租摆服务、病媒防治服务、地面专项维护服务、高空玻璃专项清洁服务、桶装水服务、设施、设备运维服务、电梯运行服务、运送服务、库房管理服务、资产管理服务、委托外包服务等北院区各版块服务内容。

| 序号 | 费用名称 | 数量（年） | 最高限价 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 助医服务项目 | 1 | 9495000 |
| 2 | 秩序维护服务项目 | 1 | 7267632 |
| 3 | 布草洗涤服务项目 | 1 | 5680521 |
| 4 | 绿化养护服务项目 | 1 | 229120 |
| 5 | 绿植租摆服务项目 | 1 | 214760 |
| 6 | 环境维护服务项目 | 1 | 9602880 |
| 7 | 地面专项维护服务项目 | 1 | 2789916 |
| 8 | 垃圾清运服务项目 | 1 | 537600 |
| 9 | 高空玻璃专项清洁服务项目 | 1 | 397270 |
| 10 | 病媒防治服务项目 | 1 | 112000 |
| 11 | 桶装水服务项目 | 1 | 275000 |
| 12 | 电梯运行服务项目 | 1 | 811200 |
| 13 | 运送服务项目 | 1 | 4582400 |
| 14 | 库房管理服务项目 | 1 | 186000 |
| 15 | 资产管理服务项目 | 1 | 124800 |
| 16 | 工程设施设备运维服务项目 | 1 | 6855132 |
| 17 | 委托外包服务项目 | 1 | 7683433 |
| 18 | 办公室 | 1 | 264000 |
| 合计 |  | 12 | 57108666 |

|  |  | 委托外包项明细表（两年1次的按实际情况据实结算）委托服务按照委托交易合同价格分季度据实结算 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 最高限价（元） | 备注 |
| 1 | 消防维保 | 437000 | 一年运维 |
| 2 | 监控运行维保 | 405000 | 一年运维 |
| 3 | 污水站运行维保 | 1900000 | 一年运维 |
| 4 | 净化区域运维 | 1800000 | 一年运维 |
| 5 | 净化区域检测 | 85000 | 一年1次 |
| 6 | 生活水箱清洗 | 39726 | 一年2次 |
| 7 | 化粪池清运 | 33014 | 一年2次 |
| 8 | 锅炉烟气污染物监测及厂界噪声监测 | 160000 | 一年预算 |
| 9 | 锅炉在线监测设备运维 | 96000 | 一年预算 |
| 10 | 锅炉年检 | 48000 | 一年1次 |
| 11 | 锅炉维保 | 200000 | 两年1次 |
| 12 | 正负压机房维保 | 450000 | 一年2次 |
| 13 | 板式换热器化学清洗 | 90300 | 两年1次 |
| 14 | 可燃气体报警器检测 | 33600 | 一年1次 |
| 15 | 制冷机组维保 | 598640 | 两年1次 |
| 16 | 高压工器具检测 | 3552 | 一年运维 |
| 17 | 特种设备压力表、安全阀校验 | 22000 | 一年运维 |
| 18 | 发电机维护 | 85261 | 两年1次 |
| 19 | 配电系统专项检测 | 83240 | 一年运维 |
| 20 | 物流系统运行维保 | 1000000 | 一年运维 |
| 21 | 公共场所集中空调卫生监测 | 6800 | 一年1次 |
| 22 | 锅炉水质监测 | 2000 | 一年2次 |
| 23 | 空调冷却水冷凝水检测 | 2100 | 一年1次 |
| 24 | 空调冷却水质检测 | 2200 | 一年1次 |
| 25 | 餐厅设施设备维护 | 100000 | 按甲方要求 |
|  | 合计 | 7683433 |  |
|  | 备注：7683433元已包含在项目总价中，按照实际情况据实结算。 |  |  |

三、服务要求

（一）总体服务要求

1.乙方严格按照保密制度进行管理，未经甲方许可不得以任何方式泄露甲方未公开的信息；重要岗位工作人员要遵守有关保密规定。

2.乙方应具有依法规范、反应迅速、成效明显的各版块应急预案，能做到处理甲方服务范围内各版块的突发事件。

3.乙方须严格按照双方约定的工作制度及工作流程，落实检查监督机制，确保各服务内容合法依规。

4.乙方应提供标准化、专业化、精细化的一站式后勤非医疗板块服务，每年对所有服务人员进行不少于 4 次的专业培训考核并提供承诺书，考核结果统计上报甲方审核，两次及以上考核不合格人员不得再从事此项工作。

5.在服务期内，乙方为甲方提供服务的所有人员，劳动关系归属乙方，乙方确保与其签署劳动合同和保密承诺书，并依法缴纳社保同时提供承诺书。

6.乙方本项目服务人员上岗前向甲方提供健康证，乙方定期每年组织全员体检并登记在册备查并提供承诺书。体检不合格的人员乙方不得安排上岗，因乙方过失造成甲方损失的，甲方保留追责追偿的权利。

7.乙方接受甲方的监督管理。

8.乙方切实加强员工的安全教育和安全管理，在服务期内发生的任何安全责任及相关费用均由乙方负责承担。

9.合同期限内，甲方有权根据服务项目情况增加或减少服务内容，有对人数调整的最终决定权，调整应提前一个月以书面或邮件形式通知乙方，乙方根据服务内容增加或减少派驻人员数量，双方按照调整后的服务内容每月按实际人数据实结算费用，季度支付。甲方不为该次调整承担任何违约或损害赔偿责任。

合同服务期内，甲方各项服务管理人员每月召开各项目服务验收会议，按照合同约定对人员、服务项目进行验收。未展开项目不予付款，人员及设备设施未达到合同约定的，按比例扣除相应服务费。未达到合同约定标准的服务类项目，由甲方下达整改通知，整改验收通过后，顺延下季度支付。

各项服务均需验收并签订《服务确认书》方可作为付款依据，以上服务费均按月考核验收，按季度据实支付服务费。

因甲方临时交办的工作任务所产生的费用，由乙方提供相应发票和记录，甲方按财务制度履行报销手续，于本季度服务费中支付，必要时可按月结算。

（二）人员要求

| 部门 | 岗位 | 人员类别 | 数量(人) |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合办公室 （2人） | 项目总经理 | 管理人员 | 1 |
|  | 项目副总经理 | 管理人员 | 1 |
| 环境维护部 （280人） | 环境部经理 | 管理人员 | 1 |
|  | 环境部主管 | 管理人员 | 4 |
|  | 保洁员领班 | 操作岗 | 10 |
|  | 住院楼保洁员 | 操作岗 | 76 |
|  | 门诊区域保洁员 | 操作岗 | 83 |
|  | 净化区域保洁员 | 操作岗 | 54 |
|  | 垃圾清运人员 | 操作岗 | 13 |
|  | 外围及地下区域保洁员 | 操作岗 | 27 |
|  | 行政及感染楼保洁员 | 操作岗 | 12 |
|  | 小计 |  | 280 |
| 秩序维护部 （114人） | 秩序部经理 | 管理人员 | 1 |
|  | 秩序部主管 | 管理人员 | 5 |
|  | 行政楼保安 | 操作岗 | 5 |
|  | 门诊区域保安 | 操作岗 | 20 |
|  | 急诊区域保安 | 操作岗 | 10 |
|  | 住院楼区域保安 | 操作岗 | 20 |
|  | 外围及地下区域保安 | 操作岗 | 45 |
|  | 消控室 | 操作岗 | 8 |
|  | 小计 |  | 114 |
| 工程运维部 （62人） | 工程经理 | 管理人员 | 1 |
|  | 工程部主管 | 管理人员 | 4 |
|  | 医用气体班组 | 操作岗 | 5 |
|  | 锅炉班组 | 操作岗 | 8 |
|  | 中央空调班组 | 操作岗 | 9 |
|  | 高压配电班组 | 操作岗 | 7 |
|  | 弱电班组 | 操作岗 | 6 |
|  | 综合班组（住院楼区域） | 操作岗 | 10 |
|  | 综合班组（门诊区域） | 操作岗 | 8 |
|  | 综合班组（行政区域） | 操作岗 | 2 |
|  | 综合班组（外围及地下区域） | 操作岗 | 2 |
|  | 小计 |  | 62 |
| 中央运送部 （79人） | 运送主管 | 管理人员 | 2 |
|  | 调度员 | 操作岗 | 1 |
|  | 运送班长 | 操作岗 | 3 |
|  | 门急诊运送员 | 操作岗 | 14 |
|  | 住院楼运送员 | 操作岗 | 25 |
|  | 手术室运送员 | 操作岗 | 31 |
|  | 库房运送员 | 操作岗 | 3 |
|  | 小计 |  | 79 |
| 库房管理部 （3人） | 库房主管 | 管理人员 | 1 |
|  | 库房工作人员 | 操作岗 | 2 |
|  | 小计 |  | 3 |
| 资产管理部 （2人） | 资产管理员 | 操作岗 | 2 |
|  | 小计 |  | 2 |
| 电梯管理 （14人） | 电梯管理主管 | 管理人员 | 1 |
|  | 电梯安全员 | 操作岗 | 3 |
|  | 司梯 | 操作岗 | 10 |
|  | 小计 |  | 14 |

1.乙方依照甲方要求在本项目安排人员总数为 556（不包含助医服务约140人）人，双方依据《劳动法》及合同服务内容的规定，确定每个版块的具体人员配置，实行定员定岗，未经甲方书面同意不得一人多岗或擅自安排从事其他岗位的工作。

2.乙方本项目的所有岗位设置及人员选用需书面上报甲方，甲方书面同意方可安排入场工作。

3.未经甲方书面同意，乙方不可增减岗位数量。如有违反，应按合同约定承担违约责任。

4.乙方重要岗位人员聘用需经甲方面试或审定合格后方可上岗（重要岗位后附说明）。乙方确保重要岗位人员稳定，管理人员（见人员要求“管理人员”类别）和特种设备技术人员（主要指锅炉、污水、液氧、电梯、空调、配电、音响等岗位的技术骨干人员），在服务期开始后未经甲方同意不得随意更换或无故辞退。

5.乙方应当在本合同签署后3日内将拟派驻员工资料（重要岗位）提交给甲方，资料包括但不限于：入职登记表（张贴照片）、身份证复印件、体检报告单等甲方要求提供的资料，以及与乙方签订的正式的劳动协议；

6.上述人员资料提供给甲方后，甲方有权对乙方拟委派的人员进行审查确认，经甲方确认合格后方可委派至甲方项目。如经甲方考察认为不符合要求，乙方应在5日内进行调整。

7.乙方工程技术人员、设施设备操作及管理人员必须持有国家认可的相关证书，且均在有效期内方可上岗；乙方应按期审查相关证书，合格后上岗。因乙方违规上岗造成损失的，乙方负赔偿责任。

8.甲方对乙方的日常管理有调配、考核的权力。

9.乙方须严格落实服务安全责任，所有人员要严格审查，没有刑事犯罪、行政处罚及失信记录。因乙方过失造成甲方损失的，甲方保留追责追偿的权利。

10.乙方应在每月28日前提供下月重要岗位人员排班表。如有特殊情况需调整排班表、无法按照排班表数量安排工作人员的，乙方需提前一天向甲方提供书面申请，经甲方书面确认后方可调整。因此导致人员不符合合同约定人数，影响服务质量，甲方将按照比例扣减服务费用。

（三）管理要求

1.乙方必须建立质量管理体系，完善各项管理制度（包括但不限于人事管理、财务管理、档案管理）；明确各岗位工作职责、服务标准；建立安全工作和安全保障制度，制定安全管理应急预案。

2.乙方须对服务品质进行监管，制定内部质量监管方案，按甲方各服务版块细则的要求（后附服务细则要求）执行品质管理，接收甲方质控管理及月度考核。

3.乙方受理甲方各科室的一站式服务的报修、投诉。根据甲方工作安排建立回访制度，维修完毕24小时内回访，并做好回访记录，按月度汇总数据报甲方审核，年回访率须达95%以上。每季度征询一次各科室对服务管理工作的意见，满意率须达到90%以上。

4.本项目所有服务人员均应按国家规定缴纳社保。

5.乙方员工形象要求：五官端正，身体健全，精神面貌良好，不得有纹身，派驻员工工装由乙方负责制作并承担费用。乙方员工应保持工服干净整洁，佩戴工牌，行为规范。女士不得批头散发，男士不得留长胡须。

6.乙方派驻员工在为甲方提供服务期间佩戴甲方标志、统一工装、办理工作证或与甲方员工相同或类似的手续，并不代表与甲方建立劳动派遣、雇佣关系。

7.乙方定期进行员工素质培训、技术培训、保密工作培训，并定期进行考核、检查，提高员工职业技能、自身防护意识和职业道德修养。

8.乙方应按服务范围和内容配足工作所需的办公用品、劳保用品、作业工具设备及耗材等物品，要求具有满足性、合理性、实用性、先进性等。

9.乙方按项目制定并适时完善各类应急预案（防汛、除雪、电梯困人、火灾等），同时做好培训和演练，并归档留存备查。

10.乙方需积极配合甲方交办的各项临时性工作任务。遇突发事件、灾害预防、火灾扑灭、暴雨、暴雪、重大事故、安全检查等情形时，乙方应无条件服从甲方指挥，并安排值班，协助甲方管理责任区域内的消防、安防、事故处理和秩序维护等工作，直至任务完成。

四、分项服务内容

（一）助医服务

1、服务内容

乙方为甲方提供导医、辅医、消防员、司机等助医类人员（以下简称“服务人员”），协助甲方开展各项基础医疗辅助等工作，服从甲方的管理，确保服务人员完成甲方所交给的工作任务，并及时了解服务人员有关情况。

2、导医辅医服务人员标准

（1）服务人员标准及要求

| 人员类型 | 导医辅医 |
| --- | --- |
| 性别 | 不限 |
| 学历 | 大专及以上学历 |
| 年龄 | 女40岁以下、男45岁以下 |
| 身高 | 女165cm以上、男170cm以上 |
| 专业知识 及综合素质 | 1.普通话标准，有亲和力，具备较强的服务意识，性格开朗外向。语言表达能力强，具有良好的服务意识和沟通、协调能力。 3.身体健康（需体检报告），五官端正，形象气质佳，精神面貌良好。 4.具备一定的文字功底及写作能力，熟练掌握计算机系统办公软件。 5.了解助医工作的程序、要求及礼仪规范，具有良好的职业素养。 6.有责任心，主动服务意识强，有大局意识和良好团队协作精神。 7.具有医院相关工作经历或医学教育背景优先。 8.无犯罪记录，具备完全民事行为能力。 |

（2）导医辅医服务标准

①热情礼貌迎候患者，主动导示患者挂号、就诊、检查、取药路线，为诊前患者指导，为诊后患者服务。

②主动向患者介绍各科室情况，正确引导患者就诊。

③对患者提出的问题要亲切和蔼地回答，百问不厌。

④导医台要备有各类应急工具，供患者使用。

⑤帮助患者及家属与外界取得联系。

⑥负责保持导诊台及门诊大厅干净整洁。

⑦站立时肩平、头正、挺胸、收腹、双眼平视前方。两手自然下体前腹部交叉，右手搭在左手上，手心正对肚脐部位，身体正直平整。

⑧不得倚靠墙壁、桌、台，不得半身伏在桌、台或椅背上等；不得手插口袋、背手跨立，不得与同事勾肩搭背。

3、消防人员服务标准

（1）专职站消防队员为12人。

（2）消控室工作人员负责医院消安防控制室的管理及操作，在发生火灾报警后须立即联系在岗巡逻保安和消防队前去查看，若有真实火情需立刻报警、记录。

（3）微型消防站负责医院消防灭火初期救援工作，当有火灾报警需1分钟内赶到现场并处置。

（4）乙方所有员工要落实消防安全责任制，配合甲方制定的灭火和应急疏散预案。专职消防站及乙方职工要定期组织消防检验、维修，确保甲方整体消防设施完好有效。

（5）乙方协助甲方建立完善的火灾预防措施，要保障甲方的疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。乙方有义务配合甲方组织防火检查，及时消除火灾隐患。

（6）在做好重大活动、会议、检查的接待保卫工作，建立各级安全警戒方案，确保医院安全稳定，圆满完成院方交代的其他任务。

4、微型消防站工作人员标准

| 岗位人员素质要求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 40岁以下 | 性别 | 不限 |
| 学历 | 高中及以上 | 专业 | 不限 |
| 职称或资质 | 消防相关上岗证优先 | 工作经验 | 从事相关行业两年以上工作经验优先 |
| 专业知识及综合素质 | 1.有责任心，服从公司管理，自觉自律，有一定的服务意识。 2.人品端正，爱岗敬业，工作态度细致，踏实。 3.了解一定的消防、安防常识。 4.有良好的沟通能力，普通话标准，思维清晰，口齿清晰，能够与患者进行良好的交流。 5.遵守公司规章制度，有大局意识，有良好团队协作精神。 |  |  |
| 其他条件 | 有医院相关工作经历优先。 |  |  |
| 岗位人员素质要求表 |  |  |  |
| 1.专职消防员在站长、队长直接领导下进行工作。 2.积极参加学习和训练，做好各项执勤备战工作。 3.做好楼层战备箱器材维护管理工作。 4.绝对服从站负责人的指挥，完成上级分配的各项任务。 5.明确自己的分工，听到出动信号及命令时迅速着装出动，完成初起火灾扑救和应急救援任务。 6.接收命令后对消防报警信号的现场检查确认工作。 7.负责进行每2小时防火巡查、公共区用火用电、安全出口、疏散通道等安全检查和消防设备设施巡查，对检查出的隐患上报并督促整改工作。 8.定期进行检查及测试工作:每月2次的消火栓检查、配合工程部进行的每月1次消防水泵试转、每月1次湿式报警阀测试，配合进行消防设备联动测试。 9.进行消防安全检查及培训工作，提高医院整体消防安全意识。 |  |  |  |

5、服务标准要求

（1）微型消防站须有队员12名，负责医院消防灭火初期救援工作，当有火灾报警需1分钟内赶到现场并处置。

（2）乙方所有员工要落实消防安全责任制，配合甲方制定的灭火和应急疏散预案。专职消防站及乙方职工要定期组织消防检验、维修，确保甲方整体消防设施完好有效。

（3）乙方协助甲方建立完善的火灾预防措施，要保障甲方的疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。乙方有义务配合甲方组织防火检查，及时消除火灾隐患。

（4）在做好重大活动、会议、检查的接待保卫工作，建立各级安全警戒方案，确保医院安全稳定，圆满完成院方交代的其他任务。

6、其他类型服务人员标准

| 人员类型 | 助医类人员 |
| --- | --- |
| 性别 | 不限 |
| 学历 | 高中及以上学历 |
| 年龄 | 女45岁以下、男55岁以下 |
| 身高 | 女160cm以上、男170cm以上 |
| 专业知识 及综合素质 | 1.普通话标准，有亲和力，具备较强的服务意识，性格开朗外向。语言表达能力强，具有良好的服务意识和沟通、协调能力。 3.身体健康（需体检报告），精神面貌良好。 4.了解助医工作的程序、要求及礼仪规范，具有良好的职业素养。 5.有责任心，主动服务意识强，有大局意识和良好团队协作精神，具有医院相关工作经历或医学教育背景优先。 6.无犯罪记录，具备完全民事行为能力。 |

7、会务人员

| 岗位人员素质要求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 35岁以下 | 性别 | 女性 |
| 学历 | 专科及以上 | 专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | — | 工作经验 | 从事服务行业 两年以上工作经验优先 |
| 专业知识及综合素质 | 1.形象气质佳，行为举止大方。 2.有亲和力，普通话标准，较强的服务意识及服务特质，性格开朗外向。 3.了解客户服务工作程序、要求及礼仪规范，良好的职业素养。 4.掌握计算机 office 系统办公软件。 5.设备调试人员需有专业的调试经验 |  |  |
| 其他条件 | 1.女性身高 165cm 以上,五官端正。 2.具有医学教育背景或医院工作经验优先。 3.具备大型会议服务接待经验。 4.参加过保密相关业务培训。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| 1.负责会议室卫生清洁、会议物品的整理和设备设施的检查、报修等工作。 2.负责协助办会方做好会议及接待前的准备工作。 3.负责做好各类会议及接待工作的现场服务。 4.负责会后场地及设备、物品的收集清理工作。 5.负责会议服务质量评价信息的收集与反馈。 |  |  |  |

（1）负责医院各类会议的会场服务，随时保持会议服务提供的规范，落实会议中所需物品的提供，实施会场设备系统、音响系统、氛围设计的保障，按照甲方会议要求做好会前准备、会中服务、会后指引服务，确保会议顺利圆满召开。

（2）会后检查音响系统及辅助设备情况，整理固定麦克风位置，整理移动麦克风，关闭系统。负责会议系统设备（音响、会议设备等）的日常管理、检修和保养。

（3）负责会前各项设备设施的调试工作，会议现场的音响服务以及会议室设备设施的日常巡检和清洁整理。

（4）服从甲方各类指派性工作。

8、服务标准要求

（1）桌、椅、沙发摆放整齐，表面无灰尘、无污渍及杂物，抽屉内无杂物。

（2）在会议布置之前要做一次场地清洁卫生工作,确保整体清洁并符合卫生防疫标准，做到会场无杂物、无异味、窗明厅亮。

（3）地面无积水、无明显污渍，无纸屑等杂物，无脚印；门窗无污垢、积尘、蜘蛛网，保持亮洁，窗台清洁明亮，无积尘；墙面无积尘、蜘蛛网、无乱涂乱画；玻璃保持亮洁。

（4）熟知举办会议科室与会人数、会议主题、时间、会标、台型要求、所需物品、设备及特殊要求。按会议主办科室要求制会标，挂于合适位置。有电子屏的会议室按照主办科室要求在电子屏打出会标。

（5）在会议开始前检查设施、设备是否能够正常使用，发现问题应立即处理。

（6）会议前1小时输送空调通风，以保持场内的空气清新。会场内应根据季节变化调节气温和湿度，一般夏季温度为22至24℃，冬季温度为18至24℃，春秋两季温度为21至23℃。会场内相对湿度以夏季60%，冬季40%，春秋两季45%为适宜。

（7）桌椅、单色 LED 屏和会议系统等设施设备出现故障能及时处置并记录报备，严重问题在第一时间电话告知院方，并以工作联系单形式上报院方，由院方及时联系维保单位维修。

（8）调音人员应具有会议室设施设备维修保养的基本知识，能够判断并处置常见的故障。侯会的会议室沙发摆放整齐、干净整洁，提前开启空气清新器。

（9）接到院方会议接待工作后，与办会科室取得联系，确定会议需求，给予答复（能否满足办会需求、商定备会时间）。

（10）会议召开过程中，不得擅自离岗、脱岗，服务人员应动作规范，服务贴心周到（到水时间掌握，话筒开关、音量调整、空调温度调整）。

（11）会议进行中调音员不得离开调音岗位，并做好会议的监听、监视工作。

（12）每周组织一次公共会议室设施设备检查工作并做好记录，如发现问题及时报告。

（13）定期联系设备厂家对软件进行升级调校，确保其稳定性、可靠性，并提交月度报告。

（14）会后检查音响系统及辅助设备情况，整理固定麦克风位置，整理移动麦克风，关闭系统；（负责会议系统设备（音响、会议设备等）的日常管理、检修和保养。

（15）收拾会议桌面及清扫会场，会议室应在半小时完成清理工作，离开会议室时要关闭所有电源和门窗。

9、其他要求

（1）会务主管1人，会务人员3人，设备调试人员3人。

（2）会务主管负责全院会议室日常管理、会议台账管理、会议室各项使用手册、日常类会议的整体服务安排。

（3）按照甲方工作安排，周末或法定节假日加班的人员，按照每人80元/天进行奖励。

10、助医服务标准要求

（1）乙方原则上向甲方提供140名服务人员，但最终以甲方实际需求数量为准。

（2）乙方需以《服务确认单》的形式，每月向甲方提供实际服务人员数量、类型等基本信息，双方确认无误后在《服务确认单》签字确认。

（3）乙方服务人员需按照甲方的岗位需求，在指定的地点开展各项助医服务工作。

（4）乙方服务人员需遵守甲方制定的各项规章制度，履行工作职责，保证工作质量。

（5）乙方服务人员须遵守甲方感染防控要求及保密制度。

（6）乙方服务人员需接受甲方的各类考核和评价，对于考核不合格的，乙方应在三日内更换服务人员。

（7）甲方对乙方服务人员实行每日考勤制度，病假/事假需提前24小时向甲方报备，严格履行请假手续。

（8）甲方负责提供必要工作环境（如导诊台等）。

（9）乙方服务人员需完全遵守甲方交办的各项任务（如重要活动、重大事件等情况）。

结算标准

- 乙方服务人员薪资由甲方确定标准，导医（辅医）类、消防队员、客服坐席类人员按照每人5500元/月标准.

- 2.甲方根据每月《服务确认单》上的实际服务数据，每月进行结算。

3.甲方根据日常考勤、各类考核结果，将乙方服务人员薪资的30%纳入每月考核，由一站式服务管理部门与人员使用科室共同考核，根据实际表现进行结算。

4.甲方根据乙方服务人员实际工作情况，对表现优异的服务人员进行奖励，每月500元/人，奖励人数不超过总人数的3%。

- （二）秩序维护服务

1、秩序维护方面

（1）根据国卫医发〔2021〕 28号《关于推进医院安全秩序管理工作的指导意见》要求，医院秩序维护人员要求乙方提供保安数量应按照甲方在岗在编医务人员总数的3%、每20张病床1名保安、日均门诊量的3‰，上述三种标准的最高数量配置(本模块服务期内金额按中标金额一次性包死，不受市场价格变化等因素的影响。）

（2）合同履行过程中，如具体情况发生变化，甲方需增加保安数量，由甲方书面向乙方通知，乙方应在甲方规定的期限内提供符合甲方条件的保安人数，费用据实结算。

（3）秩序部设立经理1名；主管3名，分别为安保主管（日常安保工作）、安防主管（监控室、安防设施、对接监控维保）、消防主管（消防设施巡查报送、对接工程维修、对接消防维保）；品质主管2名。

2、服务内容

（1）负责医院公共秩序维护、安全防范等事项，合理设岗，做好防火、防盗、防破坏、防治安及灾害事故等日常防范工作。

（2）负责协助医院处理火警、防汛、医闹、水浸、防疫等突发事件的处置。

（3）做好医院区域安防、消防系统的日常管理，并配合维保单位做好系统维护和问题处理。

（4）负责医院各出入口等重点部位的24小时值守，公共区域的巡查工作。

（5）负责医院门急诊大厅、挂号、收费、诊室、药房等人员聚集区域的秩序维护及疏导。

（6）监控室工作人员需对接监控维保，保障全院的监控设备正常运转。

3、岗位及人员标准

（1）保安岗位职责

| 保安岗人员素质要求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 50岁以下 | 性别 | 不限 |
| 学历 | 高中及以上 | 专业 | 不限 |
| 职称或资质 | 保安证 |  |  |
| 专业知识及综合素质 | 1.有责任心，服从公司管理，自觉自律，有一定的服务意识。 2.人品端正，爱岗敬业，工作态度细致，踏实。 3.了解一定的消防、安防常识。 4.有良好的沟通能力，普通话标准，思维清晰，口齿清晰，能够与患者进行良好的交流。 5.遵守公司规章制度，有大局意识，有良好团队协作精神。 |  |  |
| 其他条件 | 1.身高不得低于170cm； - 2.退役军人优先。 3.有相关工作经历优先。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| 1.熟悉安全知识，受过专业训练，具备一定的消防、安防专业知识。 2.具备处理一般突发事件的能力，担任巡逻任务的维秩队员要按规定着装，携带经使用的防护用具根据需要携带对讲机，夜间巡逻应携带照明用具，按规定不间断的对单位进行巡逻。 3.巡逻人员要熟悉巡逻区域的地形、地物，熟悉内部环境、要害部门地点、安全防范措施，了解消火栓地点、消防器材设备的性能及使用方法，以便遇有险情在上报的同时，要采取措施，制止灾害扩大。 4.按照管理规范及甲方要求，保证人员充足，做到24小时值守。发现问题及时上报处理。 5.巡逻人员在巡逻中发现可疑情况应认真观察，严密监视。视情况采取守候、跟随等方法，将其控制在视线之内。必要时对可疑人员进行询问，并及时上报相关领导处理。 6.巡逻人员值勤过程中，不迟到、不早退，杜绝读书看报、下棋、聊天、睡觉、玩手机、嬉笑打闹等行为。 7.详细、认真做好值班记录，以备查阅。做好交接班工作。 |  |  |  |

4、服务标准

（1）严格执勤，落实岗位责任制。结合医院特点制定安防措施及各项管理制度、规定、突发事件的应急处置方案，确保医院无治安和刑事案件发生，医院安全稳定。无火灾等安全生产事故发生。

（2）保安员按规定着装和佩戴装备，熟悉医院环境，文明执勤、言语规范、训练有素，认真履行职责。不能与外来人员发生矛盾和冲突。巡逻保安不能与站岗保安聊天。

（3）根据服务合同定岗定人。门岗要严格检查出院的婴儿、患者家属、大件行李物品，查对放行条；按照医院的探视规定进行各医疗大楼的管理，在院内严禁派发各种传单广告。

（4）严格执行安防措施，防偷盗、防破坏、防火灾、防医托诈骗、防治安灾害等，严格安全巡查制度；消防措施落实，消防器材完好，待用。发现安全隐患要立刻逐级上报，报告保卫科或总值班。及时积极处理突发事件。

（5）在做好重大活动、会议、检查的接待保卫工作，建立各级安全警戒方案，确保医院安全稳定，圆满完成院方交代的其他任务。

（6）安保实行24小时轮值制度，除上岗人员外，其他所有保安员作为临时备勤，如有突发情况发生，随时待命、支援。

（7）全天候24小时对医院各区域进行治安巡查、消防巡查（主要为医院范围内消防器材的检查、火灾的发现、报警、初起火灾的救援），夜间按医院要求的路线至少每小时巡更一次。

（8）维护医院的正常医疗秩序，保障工作人员、住院病人、就医者的人身和财产的安全，保护医院的设施和设备，预防各类刑事案件和突发事件的发生。

（9）协助医疗纠纷的处理，保证医务人员不受伤害、医院财务不受损失、医疗秩序不受影响。

（10）负责无主病人的登记、联系，负责医院流浪人员的清理。

（11）在发生突发事件及一键式报警后，安保人员需要3分钟内到达现场，确保医务人员不受伤害、医院财务不受损失、医疗秩序不受影响。

（12）负责相关问题及时向医院报告工作及重大事件及时联络公安部门处置工作。

5、考核标准

| 序号 | 服务内容 | 考核内容 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岗位要求 | 1.无脱岗、睡岗等现象； 2.按照履约规定人数提供服务； 3.对服务范围内重点部位、重要区域每2小时巡查1次，做好记录； | 20 | 未做到一项 扣1分 |
| 2 | 出入管理 | 1.按规定检查出入人员证件及来访者入楼登记，防止闲杂人员进入； 2.大门及周边区域环境整洁，人、车、物按照要求有序出入； 3.门岗秩序维护员在接待各级来访人员时，应做到文明礼貌； 4.访客进入或出门时所携带的大件物品必须办理登记手续，违禁物品禁止带入。 5.出门携带大宗物品的按《物品出门规程》进行处理； | 20 | 未做到一项 扣1分 |
| 3 | 监控室 | 1.消控室 24 小时人员值守,工作人员持证上岗； 2.调取监控记录、消防报警记录闭环、完整； 3.掌控消防报警、设备操作流程，做好突发事件及时响应； 4.监控室防止闲杂人员及未经许可的人员进入，并做好来访客人的出入登记； | 10 | 未做到一 项扣2分 |
| 4 | 停车场管理 | 1.值班人员必须熟悉车场系统性能，并熟练掌握操作技能； 2.熟记车场管理制度及收费标准； 3.未经许可禁止免费放行车辆或私自收取费用； 4.每日对道闸设备进行卫生清洁、擦拭。 5.留意进入辖区的一切车辆情况，对载有易燃、易爆等危险物品； 6.熟记公车及重要领导车牌号，遇领导时主动敬礼或问好； 7.每2小时对停车场进行一次巡查，发现问题及时处理并上报； 8.每月对地下车库僵尸车辆进行清理，并详细记录上报； 9.高峰期对大门、交通要道等重点部位加强交通疏导； | 12 | 未做到一项 扣1分 |
| 5 | 设施设备 | 1.定期对区域内消安防设施进行检查，发现问题及时上报并做好相关记录。 2.发现问题及异常，记录并跟踪整改； 3.检查内容、覆盖范围（路线）、检查频次符合度100%； 4.根据人员占比配置防暴器材、巡逻车、对讲机等执勤装备； | 8 | 未做到扣2分 |
| 6 | 应急预案 | 1.制定完备的应急预案报采购人备案； 2.预案演习每年不少于2次，演习过程符合规范要求； | 5 | 未做到扣3分 |
| 7 | 培训与训练 | 1.新入职员工必须进行岗前培训，并熟练掌握岗位职责； 2.每周开展不少于1次队列及技能训练； 3.每月开展专项技能、安全知识等培训学习； 4.每季度进行一次消防知识、防暴技能、突发事件应急处置培训及演练。 | 5 | 未做到一项 扣1分 |
| 8 | 突发事件 | 1.自然灾害等可以预知的风险，提前24小时发布预警信号。 2.各类突发事件必须10分钟内到达现场，并协助医护进行妥善处置。 3.重要情况及时报告并及时处理，在处理完毕后及时填写《突发事件登记表》。 | 20 | 未做到一 项扣2分 |
| 合并 |  |  | 100 |  |

| 区域分工 | 人数 | 最高限价（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 监控员 | 8 | 553632 |
| 保安 | 95 | 5244000 |
| 行政楼保安 | 5 | 288000 |
| 主管 | 5 | 348000 |
| 经理 | 1 | 84000 |
| 合计 | 114 | 6517632 |

6、结算标准

（1）乙方每月提供甲方秩序维护服务人员。付款时乙方需向甲方提供当月安保人数清单，经甲方确认，按照平安医院建设规范要求（≥75人），考核分数≥95分，付款当月在岗人数工资总额；考核分数＜95分的，每月考核分值暨为每月付款占比，如考核分值为90分，付款当月在岗人数工资总额的90%。乙方当月未满足平安医院建设规范要求（＜75人），仅付款当月在岗人数工资总额的30%。

（2）乙方中标价格包含人员工资、管理费、社会保险（养老保险，医疗保险，失业保险，生育保险，工伤保险，住房公积金等）、人员意外险、员工福利、税金以及由于工作需要产生的加班费、耗材工具费用、法定税费、利润等费用，其中保安薪酬不能低于西安市规定的最低工资标准。系固定不变价格，不受市场价格变化因素的影响。其中，人员的工资、社保、福利等必须符合国家及省、市相关法律法规所规定的标准要求。

（3）甲方提供750000元/年预算购置配备安消防低值耗材，乙方需按季度向甲方提交安消防耗材购置清单，验收完成后按照清单据实结算。

（三）布草洗涤服务

1、服务内容

（1）按照医院感染管理要求及相关卫生标准，负责医用布草回收、分拣、清洗、消毒、熨烫、包装服务，确保清洗后的被服符合国家及行业规定的卫生质量标准，可安全用于医院临床使用。（投标时须提供报价单）

| 品名 | 参考数量 | 最高限价（元/件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 被套 | 152594 | 4.58 |  |
| 床单 | 156808 | 2.1 | 病员、值班床单、床笠 |
| 枕套 | 143150 | 0.70 | 枕套、浴巾 |
| 病员衣 | 109396 | 1.30 |  |
| 病员裤 | 100392 | 1.20 |  |
| 被芯 | 9353 | 0.10 |  |
| 褥芯 | 12356 | 0.10 |  |
| 枕芯 | 5005 | 0.10 |  |
| 窗帘 | 924 | 0.10 |  |
| 隔帘 | 5280 | 0.10 |  |
| 工作服 | 44245 | 2.5 | 棉服、棉马甲、毛衣 |
| 工作裤 | 19571 | 0.70 |  |
| 拖鞋 | 278122 | 0.81 |  |
| 肩垫 | 1320 | 0.1 | 手术肩垫、凳子坐垫 |
| 手术隔离服 | 792 | 0.1 |  |
| 手术敷料 | 920412 | 3.12 | 含约束带 |
| 手术衣 | 223399 | 2.05 |  |
| 洗手衣 | 303296 | 1 |  |
| 洗手裤 | 303410 | 1 |  |
| 合计 |  | 21.76 |  |

（2）提供布草收发派送服务，按照医院工作情况，提供派驻不少于15人服务（人员各项费用均包含在报价范围内，甲方不再承担任何费用）派送布草供科室使用。

| 区域 | 时间 |  |  | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门急诊、住院楼 布草被服 | 周一至周六 | 上午 | 08:00--10:30 | 收脏/送净 |
|  |  | 下午 | 14:00--16:30 | 收脏/送净 |
|  | 周日 | 上午 | 08:00--10:30 | 收脏/送净 |
| 门急诊、住院楼 值班被服 | 周一 | 上午 | 08:00--10:30 | 收脏/送净 |
|  | 周四 | 上午 | 08:00--10:30 | 收脏/送净 |
| 门急诊、行政楼 工作服 | 周二 | 上午 | 09:30--11:00 | 收脏 |
|  | 周四 | 下午 | 14:00--16:30 | 送净 |
| 住院楼工作服 | 周三 | 上午 | 09:30--11:00 | 收脏 |
|  | 周五 | 下午 | 14:00--16:30 | 送净 |
| 手术辅料 | 全年 |  |  | 随时 |

2、服务标准

（1）清洗服务标准

①布草类经洗涤后应洁净清爽，不泛灰、泛黄，无损伤、异味，外观整齐无明显变形，酸碱度值应达到中性。

②清洗消毒后的被服细菌菌落总数不得超过[具体数值]cfu/100cm²。

③不得检出金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等致病微生物；对于手术辅料等无菌要求高的布草，必须达到无菌检测标准。

④消毒过程及消毒剂使用应严格遵循国家卫生部门相关规范，如采用热力消毒时，水温、时间应符合标准；化学消毒时，消毒剂浓度、作用时间准确无误。

⑤清洁外观标准

a、被服表面应无可见污渍残留，包括血迹、排泄物渍、药水渍无反洗现象等。

b、颜色应保持正常，白色被服洁白无发黄、发灰现象，有色被服色泽稳定不褪色。

c、熨烫平整，无褶皱，包装完整且标识清晰，注明被服类别、清洗日期等信息。

d、毛巾类纺织品经洗涤后应干净整洁、透亮，无污渍、异味，无破损，手感柔软蓬松。

⑥织物保护要求

a、确保被服材质在清洗过程中不受损，如棉质被服不出现过度磨损、纤维断裂、变薄等情况。

b、有防水、防静电等特殊功能的被服，其功能特性应予以保持。

c、被服无破损、撕裂、掉扣等现象，保证外观完整。

⑦检查分类，按布草颜色、质地、污渍程度进行分类处理，使洗涤具有针对性。

⑧整烫消毒。熨烫使布草达到平整、挺阔、整洁美观的效果，并达到消毒目的。

⑨质检。质检人员应对洗涤后的布草质量进行检查，不合格的应返工重新处理。

⑩包装。将洗净的布草分类打包，包装整齐、不外露，确保在运送过程中不发生污染和损坏。

（2）配送要求

①工作人员统一着装，注意仪容仪表，行为举止规范，微笑服务。

②发放。按照医院要求，于指定时间，指定位置与科室完成交接，并核对布草数量。

③工作服、病员服、床单等布草有掉扣、脱线、损坏及时缝补。

④敷料类按科室要求时间进行消毒，折叠打包，及时配送到指定地点。

⑤规范操作，运输车辆及笼车按要求净污分离，并定期进行消毒，做好消毒记录。

⑥需向院方报备供应方资质等，经审核符合规范后进行服务，每季度提供质量抽检报告。

⑦考核标准

|  | 序号 | 考核内容 | 分数 | 每出现一次扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分 | 1 | 工作人员统一着装，注意仪容仪表，行为举止规范，微笑服务。 | 10 | 1 |
|  | 2 | 被服按指定时间，指定位置与科室完成交接，按时按量配送。 | 10 | 1 |
|  | 3 | 抽查清洗洗剂物品干净整洁，无污渍，无破损。 | 20 | 1 |
|  | 4 | 洗剂物品配送及时，按时按量送达科室，熨烫折叠整齐。 | 10 | 1 |
|  | 5 | 检查运输车辆及笼车按要求净污分离，并定期进行消毒，做好消毒记录。 | 10 | 1 |
|  | 6 | 工作人员服务态度端正，与科室友好沟通，不得与科室人员发生冲突。 | 20 | 5 |
|  | 7 | 工作符合要求，科室无投诉。 | 20 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |  |

采用叠加扣款方式，评分90分以上不扣款，80-90分每分扣200元，70-80分每分扣300元，70分以下，每分扣500元。

3、结算标准

对以上布草按照清单实际清洗数量核定后由使用科室签字确认，按照单价合计费用后结合考核评分扣款核算费用。

（四）绿化养护服务

1、服务内容

承担医院绿植养护服务。对院区内所有室外草坪，树木、绿化带、绿植等进行日常养护管理，卫生维护、定期修剪、补栽、浇水、病虫害防治、施肥、养护，确保医院良好的绿化环境。

2、服务标准

①绿植养护人员配置

| 区域 | 工种 | 内容 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外围绿化 | 绿化专干 | 绿植日常规维护管理 | 1 |  |
| 外围绿化 | 绿化工 | 绿植日常规维护 | 3 |  |
| 总费用：229120元 |  |  |  |  |

②岗位要求

| 岗位人员素质要求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 60岁以下 | 性别 | 不限 |
| 学历 | 绿化专干大专以上 其他初中及以上 | 所学专业 | 专干园林绿化专业 其他不限 |
| 工作要求 | 每月4天休假7:30-11:30/13:30-17:30 | 工作经验 | 有两年以上 园林从业经验 |
| 专业知识及 综合素质 | 1.了解园艺运行基本知识，具备不少于一项专业技能。 2.有亲和力，普通话标准，较强的服务意识及沟通能力，性格开朗外向。 3.了解园林服务工作程序、做到礼仪规范，具有良好的职业素养。 |  |  |
| 其他条件 | 身体健康，无不良社会记录。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| 1.熟悉园林服务标准。 2.掌握修剪、灌溉、施肥、病虫害防治的方法和技术，熟知各类景观绿植的品种、习性、养护方法等知识。 3.了解各类病虫害的防治方法和药剂使用。 4.熟知绿化养护岗位各项作业流程和注意事项，了解各类机器具的使用方法。 5.定期对工具设备进行保养。 7.具备良好的沟通能力。 8.能够独立完成园林绿化工作。 |  |  |  |

③绿化养护工器具清单

为保证绿植养护过程中能够及时高效完成工作，配置物资及设备清单必须保证单不限于以下内容。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手推割草机 | 2 |
| 2 | 侧挂割草机 | 2 |
| 3 | 绿篱修剪机 | 2 |
| 4 | 草坪吹风机 | 2 |
| 5 | 打药桶 | 2 |
| 6 | 化肥 | 按需 |
| 7 | 农药 | 按需 |
| 8 | 草籽 | 按需 |
| 9 | 灌溉管 | 按需 |
| 10 | 汽油 | 按需 |

④绿植死亡损坏区域补充苗木清单

| 补充苗木清单（投标时须提供报价单） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 最高限价（元/株） | 数量（平方米） | 合计价格（元） |
| 高羊茅 |  | 20 | 100 | 2000 |
| 四季青 |  | 20 | 100 | 2000 |
| 麦冬 |  | 20 | 150 | 3000 |
| 黑麦草 |  | 20 | 150 | 3000 |
| 金边麦冬草 |  | 20 | 100 | 2000 |
| 小叶黄杨 | 40CM | 2 | 1000棵 | 2000 |
| 南天竹 | 60CM | 2 | 1000棵 | 2000 |
| 合计价格 |  |  | 16000 |  |

3、结算标准

绿植养护服务费由工作人员薪资（含工器具及辅材）工资模式按照出勤工时结算，绿植苗木补充按照清单分别报价，以实际使用据实结算。

工作人员薪资结算：以每日 8 小时、每月 26 个标准工作日为基础，先从服务总费用中扣除工器具及辅材成本，剩余金额由 4 名作业人员按实际出勤工时分摊结算。

绿植苗木补充结算：按苗木清单单独报价，最终根据实际使用的苗木品类、数量据实核算费用。

（五）绿植租摆服务

1、服务内容

院区绿植租摆及节假日绿植装饰服务清单。

| 名称 | 规格 | 数量（盆） |
| --- | --- | --- |
| 巴西美人 | 高0.4米、冠径0.2米 | 20 |
| 变叶木 | 高0.4米、冠径0.3米 | 20 |
| 茶花 | 高0.6米、冠径0.3米 | 20 |
| 大单株也门铁 | 高1.2米、冠径0.5米 | 20 |
| 大龙须铁 | 高1.5米、冠径1米 | 20 |
| 大螺纹铁 | 高1.5米、冠径0.7米 | 20 |
| 单杆发财树 | 高1.7米、冠径0.7米 | 20 |
| 单杆绿宝 | 高1.7米、冠径0.5米 | 20 |
| 单株金心也门铁 | 高0.6米、冠径0.5米 | 20 |
| 大冬青球 | 高1.2米、冠径0.8米 | 50 |
| 小冬青球 | 高0.5米、冠径0.4米 | 20 |
| 非洲茉莉 | 高1.2米、冠径0.8米 | 20 |
| 富贵叶子 | 高1.7米、冠径0.5米 | 20 |
| 红铁 | 高1.5米、冠径0.5米 | 20 |
| 单株金心也门铁 | 高1.5米、冠径1.2米 | 20 |
| 螺纹铁 | 高0.5米、冠径0.3米 | 20 |
| 绿翡翠 | 高0.2米、冠径0.1米 | 10 |
| 绿萝柱 | 高1.5米、冠径0.8米 | 70 |
| 平安树 | 高1.5米、冠径1.2米 | 20 |
| 千年木 | 高1.5米、冠径0.7米 | 10 |
| 青苹果 | 高0.4米、冠径0.3米 | 10 |
| 如意 | 高0.2米、冠径0.1米 | 10 |
| 三株金心也门铁 | 高1.2米、冠径0.8米 | 10 |
| 天堂鸟 | 高1.8米、冠径1.2米 | 20 |
| 万年青 | 高0.5米、冠径0.4米 | 30 |
| 夏威夷叶子 | 高1.8米、冠径0.8米 | 50 |
| 小盆栽 | 高0.2米、冠径0.1米 | 20 |
| 心叶藤 | 高1.5米、冠径0.5米 | 20 |
| 幸福树 | 高2米、冠径1.5米 | 10 |
| 袖珍叶子 | 高0.7米、冠径0.4米 | 50 |
| 鸭掌木 | 高1.5米、冠径0.8米 | 50 |
| 单株也门铁 | 高0.5米、冠径0.4米 | 20 |
| 一叶兰 | 高1米、冠径0.7米 | 20 |
| 富贵竹笼 | 高1.8米、冠径0.8米 | 20 |
| 合计 | 0.53 | 预计800盆 |
| 时间 | 365天 | 154760元 |

节假日绿植气氛装点绿植清单

| 名称 | 规格 | 数量（盆） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鸡冠花 | 小盆（0.05*0.05） | 5000 |  |
| 孔雀草 | 小盆（0.05*0.05） | 5000 |  |
| 海棠 | 小盆（0.05*0.05） | 5000 |  |
| 牵牛 | 小盆（0.05*0.05） | 5000 |  |
| 角瑾 | 小盆（0.05*0.05） | 5000 |  |
| 甘蓝 | 小盆（0.1*0.1） | 5000 |  |
|  |  | 30000 |  |
| 合计 | 每盆2元 | 60000元 |  |

2、服务标准

按照医院设计安排点位提供摆放服务，所提供的绿植符合美观、长势良好、无黄叶、枯萎及病虫害、花盆无明显的灰尘、杂土、污染、异物的质量标准。枯死长势不好的及时更换，保证院内绿植视觉美感，每季度对院内摆放绿植调整摆放位置。

按照医院要求采购的节假日绿植气氛装点绿植花期一个月以上，签订的委托服务合同需向甲方备案，经审查符合要求后开展工作。

3、考核标准（按季度考核）

| 考核项目 | 考核内容 | 扣款（盆/元） |
| --- | --- | --- |
| 盆土干裂 | 超3天 | 50 |
| 病虫害 | 发现虫害未及时处理 | 50 |
| 摆放工作 | 未按照要求摆放花品 | 每延期1日扣款50 |
| 植物品相 | 植物品相不达标黄叶、枯萎、虫害 | 50 |

4、结算标准

（1）绿植租摆预计全年800盆，按照甲方要求提供具体摆放数量，每盆每天价格核算，以实际摆放天数和数量据实结算。

（2）节假日绿植气氛装点绿植按照时间节点完成采购，经确认完成后一次性供货结算。

（六）环境维护服务

1、服务内容

环境维护服务范围承担医院行政办公楼、报告厅、门诊楼、住院楼、感染楼，手术净化等区域的病房、卫生间、过道、楼梯、电梯、扶梯、广告宣传栏、灯具、抽排风口、护士办公室、卫生间、配餐间石材养护、玻璃隔断、窗户玻璃、医疗版墙面、天花板、门、室内外道路、地面、墙面、纱窗、桌、椅、柜、空调、紫外线灯、床、通风设备、指示牌、走廊、扶手、花卉、消防设施表面、各类通道、垃圾桶（筒、筐）医生办公室、护士站、值班室、办公室、屋面楼顶等环境卫生清洁、环境美化、维护工作、生活垃圾分类投放、医废垃圾分类收集、包装、运送、危废管理工作，协助院方完成交代的其他工作。

2、服务质量标准与要求

（1）执行人机结合、协同保洁模式服务，按照要求配置清洁设施设备。所有区域环境维护清洁必须在8点之前完成当日室外地面、地下停车场、商业街区、门诊1-4楼、住院部等区域走廊、卫生间等第一遍卫生清扫及垃圾收集工作。在门诊、地下室开展70%无干扰隐形服务工作。

（2）保洁工作操作流程、清洗标准、按照医院行业规范、及医院不同区域工作要求，按照工作流程及操作规范完成，

（3）人员要求身体健康，经培训合格后上岗，年龄符合合同和国家相关规定要求（见清单），工作区域配置清洁设备的，岗位工作人员会操作机械清洁设备。

3、室内环境维护清洁要求

（1）室内环境消毒、家具、用品用具、卫生洁具符合医院消毒隔离制度要求。

（2）消毒药剂符合医院消毒管理规定。

（3）病房、卫生间达到专业清洁与消毒，不发生交叉作业。

4、室外环境及专项维护清洁服务要求

（1）确保室外环境卫生符合行业检查标准，以及国家卫生城市检查标准;保持雨天排水畅通，地面不积水，确保环境安全各种排放达标。

（2）确保医疗场所、病房、卫生间达到专业清洁与消毒，不发生交叉作业。

（3）保持环境清洁，外墙美观清洁无破损。

（4）因管理因素造成医院及周边环境污染，以及人身伤害或由此引发的其他事故，由其承担全部责任。

（5）特殊材质地面定期保养，制订保养计划和使用产品的名称及工作流程。

（6）认真履行职责，严格按物业服务合同中的质量保证体系做好院内的清洁工作，确保人员在位，各尽其职，保证符合卫生保洁服务的质量标准。

5、各清洁区域及物体表面的消毒标准

（1）消毒原则：清洁区、半污染区和污染区应分别进行常规清洁和消毒处理。

（2）清洁区和污染区的消毒要求、方法和重点有所不同，若清洁区与污染区无明显界限，按半污染区处理。

6、生活垃圾管理服务质量要求

（1）垃圾按规范要求分类收集、包装、储存、运输，确保不发生污染事故。

（2）使用合格的包装物（袋）、容器，生活垃圾处理达标率、及时率100%,二次污染为零。

7、医疗废物处理管理服务质量要求

（1）严格按照《医疗废物管理条例》和《医疗废物管理办法》的规定对医疗废物进行分类收集、运送与暂时储存。

（2）制定医疗废物管理的规章制度、工作流程和要求、有关人员的工作职责及发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案。

（3）定期对员工进行知识培训或参加医院组织的相关知识培训，定期对员工进行体检。医疗废弃物处理达标率、及时率100%，二次污染为零。

（4）医疗废物应分类收集，用专用包装袋或容器存放;当达到专用包装袋或容器的3/4时，应严密封口、称重，系上标签;标签应当标明医疗废物产生部门、日期、类别、重量、备注等。

（5）感染性废物的收集包装应使用黄色垃圾袋。

（6）传染病患者或者疑似传染病患者产生的生活垃圾、感染性废物和病理性废物应使用双层黄色垃圾袋包装。

（7）损伤性废物的收集应使用规定容器;容器应装入黄色垃圾袋，使用有盖的专门车辆进行运输。

（8）各部门收集的医疗废物应按时转运到医院指定的医疗废物储存场所,并由专人负责储存管理。

（9）医疗废物转运后，对医疗废物收集场所、收集存放和运输设备进行清洗和消毒，应采用2000mg/L有效氯消毒液进行消毒，并做好记录。

（10）若发生医疗废物泄漏、扩散，应及时控制现场，由专职回收人员将其装入黄色垃圾袋，对污染环境用2000mg/L有效氯消毒液进行消毒，防止医疗废物的再次扩散，造成更大范围污染。

8、日常工器具要求

（1）日常工作服务中所涉及到的工器具、消毒用品、清洁物资如毛巾（一床一巾）、地巾（一房一巾）、拖把、尘推洗洁净、洁厕剂、扫把、簸箕、手套、口罩、帽子、服装、提示牌、水桶、垃圾袋及所使用设备损耗材料等不限于以上内容均已在费用中支出，均免费提供，必须保证充足，不得影响工作开展。

（2）按照要求数量提供清洁机械设备。清洁机械设备需经院方认可，均为国内一线品牌，质量符合国家相关行业标准。服务方对设备的安全和因设备故障发生的事故负责。服务方负责对工作人员进行技术培训。设备保养、维修、更换、和日常使用中损耗的材料均包含在内，不在另行支付。对故障的设备维修不得超过3天，为保证工作能够及时完成，对不能及时维修好的设备必须立即更换。

9、人员费用

| 工种 | 人数 | 最高限价 （元/年） | 年龄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保洁员 | 275 | 9602880 | 手术净化区57岁及以下，垃圾站60岁及以下，其他区域62岁及以下。 |
| 主管 | 4 |  | 50岁及以下 |
| 经理 | 1 |  | 50岁及以下 |
| 合计 | 280 | 9602880 |  |

10、人员岗位设置

| 区域 | 岗位 | 内容 | 人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 部门经理 | 负责全面环境维护工作 | 1人 |
|  | 区域主管 | A/B住院部1人、门诊、手术净化区1人、外围负一二人，行政、感染、垃圾站1人 | 3人 |
|  | 品质主管 | 对管理区域内服务质量及标准进行监督检查并督促整改。 | 1人 |
|  | 住院部 | 领班（A/B）各1人 | 2人 |
|  | 门诊楼行政、感染楼 | 1层行政、感染楼1人、2-4层1人，专项领班1人 | 3人 |
|  | 负一、二、外围 | 领班 | 1人 |
|  | 垃圾站 | 领班 | 1人 |
|  | 手术净化区 | 领班 | 2人 |
|  | 设施设备 | 领班 | 1人 |
| 一线保洁 | 门诊区域 | 保洁员 | 79人 |
|  | 医巾清洗 | 保洁员 | 4人 |
|  | 行政、感染楼、 | 保洁员 | 12人 |
|  | 住院部 | 保洁员 | 76人 |
|  | 手术净化区域 | 保洁员 | 54人 |
|  | 垃圾站 | 保洁员 | 13人 |
|  | 外围、负一二 | 保洁员 | 27人 |
| 合计 | 280人 |  |  |

11、环境维护工作开展时必须保证不得少于以下保洁工具配置：

| 充电式及大型清洁维护机械设备规格要求清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 数量 | 工作宽度不小于（mm） | 作业面的不小于（m/H） | 噪音分贝不大于 | 持续作业时间不小于 |
| 驾驶式洗地机 | 5 | 900 | 6500 | 65 | 4 |
| 手推式自动洗地机 | 14 | 520 | 3500 | 65 | 4 |
| 驾驶式尘推车 | 8 | 900 | 5000 | 无 | 4 |
| 病房专用小型洗地机 | 8 | 500 | 1200 | 62 | 4 |
| 四轮道路清扫车（带高压枪排冲喷雾） | 1 | 1900 | 16000 | 65 | 5 |
| 驾驶式垃圾桶转运车 | 1 | 4桶 | 无 | 65 | 8 |
| 电动三轮冲洒水车 | 2 | 1000 | 无 | 65 | 8 |
| 50公斤全自动洗衣机 | 2 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 50公斤全自动烘干机 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 |

| 环境维护机械设备与工器具投放位置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 楼层 | 型号 | 数量（台） | 备注 |
| 门诊 | 一层 | 地面吹风机 | 10 | 各门口雨雪天气使用 |
|  |  | 干湿两用吸尘器 | 2 | 门诊区域使用 |
|  |  | 清洁手推车 | 15 |  |
|  |  | 榨水车 | 10 |  |
|  |  | 驾驶式洗地车 | 1 |  |
|  |  | 手推式自动洗地机 | 1 |  |
|  |  | 驾驶式尘推车 | 1 |  |
|  | 二层 | 地面吹风机 | 1 |  |
|  |  | 清洁手推车 | 10 |  |
|  |  | 榨水车 | 10 |  |
|  |  | 驾驶式洗地车 | 1 |  |
|  |  | 手推式自动洗地机 | 1 |  |
|  |  | 驾驶式尘推车 | 1 |  |
|  | 三层 | 地面吹风机 | 1 |  |
|  |  | 清洁手推车 | 15 |  |
|  |  | 榨水车 | 10 |  |
|  |  | 驾驶式洗地车 | 1 |  |
|  |  | 手推式自动洗地机 | 1 | 三四楼合并使用 |
|  |  | 驾驶式尘推车 | 1 |  |
|  | 四层 | 地面吹风机 | 1 |  |
|  |  | 清洁手推车 | 8 |  |
|  |  | 驾驶式洗地车 | 1 |  |
|  |  | 榨水车 | 5 |  |
|  |  | 驾驶式尘推车 | 1 |  |
| 住院部 | A、B楼 | 清洁手推车 | 68 | 每人一台 |
|  |  | 榨水车 | 36 | 每个污洗间一辆 |
|  |  | 地面吹风机 | 2 | 各楼一台 |
|  |  | 干湿两用吸尘器 | 2 | 各楼一台 |
|  |  | 病房专用小型洗地机 | 8 | 2层1台 |
|  |  | 手推式自动洗地机 | 8 | 2层1台 |
| 地下室 | 负一 | 清洁手推车 | 10 | 每人一辆 |
|  |  | 干湿两用吸尘器 | 1 |  |
|  |  | 地面吹风机 | 1 |  |
|  |  | 驾驶式尘推车 | 2 |  |
|  |  | 手推式自动洗地机 | 2 |  |
|  |  | 驾驶式洗地车 | 1 |  |
|  | 负二 | 清洁手推车 | 4 |  |
|  |  | 干湿两用吸尘器 | 1 |  |
|  |  | 地面吹风机 | 1 |  |
|  |  | 驾驶式尘推车 | 2 |  |
|  |  | 手推式自动洗地机 | 2 |  |
|  |  | 驾驶式洗地车 | 1 |  |
| 外围 |  | 高压清洗机 | 2 | 室外地面清洗 |
|  |  | 单檫机 | 2 | 室外石材清洗 |
|  |  | 道路清扫车（带高压枪排冲喷雾） | 1 |  |
|  |  | 电动三轮冲洒水车 | 2 |  |
| 行政楼 |  | 地毯清洗机 | 1 |  |
|  |  | 干湿两用吸尘器 | 1 |  |
| 感染楼 |  | 清洁手推车 | 3 |  |
|  |  | 榨水车 | 3 |  |
|  |  | 地面吹风机 | 1 |  |
|  |  | 干湿两用吸尘器 | 1 |  |
|  |  | 手推式自动洗地机 | 1 | 兼顾行政楼工作 |
| 垃圾站 |  | 高压清洗机 | 2 | 垃圾站清洗 |
|  |  | 平板板车 | 4 | 输液瓶转运 |
|  |  | 驾驶式垃圾桶转运车 | 1 | 外围、地下室垃圾转运 |
| 手术室 | 净化区域 | 单檫机 | 2 |  |
|  |  | 干湿两用吸尘器 | 2 |  |
| 专项 |  | 扶梯清洗机 | 2 |  |
|  |  | 单擦机 | 2 | 门诊1-4层区域 |
|  |  | 50公斤全自动洗衣机 | 2 | 执行控感规范，集中清洗 |
|  |  | 50公斤全自动烘干机 | 1 | 执行控感规范，集中清洗 |

12、保洁清扫、檫拭标准频次和检查评分要求：

保洁清扫、檫拭标准频次及扣分

| 位置 | 清洁项目 | 工作内容 | 清洁次数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 截止时间 | 日 | 周 | 月 | 季度 | 分数 |
| 设病房区域 | 电梯 | 轿厢壁 | 8:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 轿厢地面除尘 | 08:00/14:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 厅门 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 轿厢顶 | 每月5号前 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 地面 | 所有区域地面清扫除尘 | 08:00/14:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 深度清洗除尘 | 周一、周四 |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 玻璃 | 窗户玻璃 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  | 会议室隔断玻璃 | 1号、16号 |  |  | 2 |  | 1 |
|  |  | 医护玻璃门 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 门 | 病房、治疗室、处置室、换药室把手檫拭消毒 | 17:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 病房门 | 周四、周一 |  | 2 |  |  | 1 |
|  |  | 医护办区门 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 治疗室、处置室、换药室门 | 17:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 公区门 | 1、16号 |  |  | 2 |  | 1 |
|  | 石材养护 | 窗户台面维护 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 护办台面 | 上报验收 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 配餐间台面 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 卫生间台面 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 病房 | 床（执行一床一巾） | 17:00 | 1 |  |  |  | 2 |
|  |  | 凳子 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 床头柜 | 17:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 输液架 | 17:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 柜子 | 1月16日 |  |  | 2 |  | 1 |
|  | 卫生间 | 马桶 | 09:00/15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 水池 | 09:00/15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 台面 | 09:00/15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 墙砖 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 隔断 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 镜子 | 9:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 柜子 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 医护办公室 | 桌子 | 16;00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 凳子 | 周四 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 电脑 | 周四 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 柜子 | 周四 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 沙发 | 周四 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 饮水机 | 周四 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 医护休息区办公室 | 桌子 | 周四 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 凳子 | 周四 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 休息床 | 周四 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 饮水机 | 周四 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 治疗、处置、换药室 | 台面 | 09:00/15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 柜子 | 17:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 洗手池 | 17:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 垃圾 | 污梯生活垃圾收集 | 9:30/12:00/15:00/18:00 | 4 |  |  |  | 1 |
|  |  | 病房、医护办公区生活垃圾收集 | 08:00/14:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 换药、治疗室医疗垃圾收集 | 09:30、16:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 污梯口医疗垃圾收集 | 11:00/17:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 医疗垃圾桶清洗消毒 | 17:30 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 生活垃圾桶清洗消毒 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 配餐间 | 医务办公区 | 09:00/15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 病区 | 09:00、11:00/14:00/17:00 | 4 |  |  |  | 1 |
|  | 墙面 | 扶手带 | 17:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 广告栏 | 1/16号 |  |  | 2 |  | 1 |
|  |  | 消防设施 | 1月16日 |  |  | 2 |  | 1 |
|  |  | 开关 | 1月16日 |  |  | 2 |  | 1 |
|  | 楼梯 | 地面清扫 | 11:00/17:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 扶手 | 周二 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 地面清洗 | 周二 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 屋顶 | 排风扇 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  | 天花板 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  | 灯具 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  | 出风口 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 污洗间 | 卫生打扫、工具摆放规范 | 17:30 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 露天平台 | 阳台清扫 | 周二 |  | 1 |  |  | 1 |
| 门诊 | 电梯 | 轿厢壁 | 8:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 轿厢地面除尘 | 08:00/14:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 厅门 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 轿厢顶 | 5号前 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 地面 | 所有区域地面清扫除尘 | 08:00/14:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 地面深度清洗除尘 | 每天夜间 | 1 | 3 |  |  | 1 |
|  | 玻璃 | 窗户玻璃 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  | 诊区隔断玻璃 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 1楼玻璃幕墙外 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 扶梯玻璃 | 周五 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 卫生间 | 马桶 | 9:00、15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 水池 | 9:00、15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 台面 | 9:00/15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 墙砖 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 隔断 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 镜子 | 9:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 柜子 | 15:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 诊室内 | 桌子 | 09:00/15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 柜子 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 凳子 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 电脑 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 水池 | 9:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 导医台 | 9:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 连椅 | 诊区连椅 | 周一、周四 |  | 2 |  |  | 1 |
|  | 楼梯 | 地面清扫 | 9:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 扶手 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 楼梯清洗 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 医务办公室 | 桌子 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 凳子 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 饮水机 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 墙面 | 电视机 | 周五 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 广告栏 | 周五 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 消防设施 | 周五 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 开关 | 周五 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 医疗墙板 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 扶梯 | 扶手 | 15:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 扶梯踏步 | 15:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 屋顶 | 排风扇 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  | 天花板 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  | 灯具 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  | 出风口 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 石材养护 | 窗台 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 导诊台 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 1 |
|  |  | 卫生间台面 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 垃圾 | 污梯生活垃圾收集 | 9:30/12:00/15:00/18：00 | 4 |  |  |  | 1 |
|  |  | 科室生活垃圾收集 | 09:00/15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 污梯医废垃圾收集 | 11:00/17:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 科室医废垃圾收集 | 11:00/17:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 医疗垃圾桶清洗 | 17:30 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 露天平台 | 地面及设备清扫 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
| 行政楼 | 电梯 | 轿厢壁 | 8:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 轿厢地面除尘 | 8:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 厅门 | 8:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 轿厢顶 | 5号前 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 地面 | 所有区域地面清扫除尘 | 08:00/15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 地面深度清洗除尘 | 周一、周四 |  | 2 |  |  | 1 |
|  |  | 地毯保养 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 玻璃 | 窗户玻璃 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  | 隔断玻璃 | 5号前 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 一楼窗户玻璃 | 5号前 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 窗台 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 卫生间 | 马桶 | 9:00、15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 水池 | 9:00、15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 台面 | 9:00/15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 墙砖 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 隔断 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 镜子 | 9:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 柜子 | 9:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 楼梯 | 地面清扫 | 09:00/15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 扶手檫拭 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 地面清洗 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 办公室 | 桌子 | 5号、20号 |  |  | 2 |  | 1 |
|  |  | 凳子 | 5号、20号 |  |  | 2 |  | 1 |
|  |  | 饮水机 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 柜子 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 会议室 | 会议桌 | 10:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 凳子 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 垃圾 | 垃圾收集 | 09：00/15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 垃圾桶清洗 | 17:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 露天平台 | 所有设施 | 周四 |  | 1 |  |  | 1 |
| 外围 | 地面 | 清扫 | 8:00、15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 水洗 | 5号、20号前 |  |  | 2 |  | 1 |
|  | 外围侧设施 | 广场装饰板 | 5号前 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 人防出入口玻璃 | 5号、20号前 |  |  | 2 |  | 1 |
|  |  | 地下采光井 | 5号、20号前 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 垃圾桶檫拭、垃圾回收 | 9:00/15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 灯杆 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 广告牌 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 消防器材 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 雕塑 | 檫拭 | 9:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 保养 | 5号前 |  |  | 1 |  | 1 |
| 地下室 | 电梯 | 轿厢壁擦洗 | 8:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 轿厢地面除尘 | 08:00/14:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 厅门擦洗 | 周一 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 轿厢顶清洗 | 5号前 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 地面 | 油漆停车区清扫 | 9:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 水泥停车区清扫 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 商业区地面清扫 | 08:00/14:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  | 玻璃 | 外立面玻璃檫拭 | 5号前 |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  | 大厅玻璃檫拭 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 扶梯玻璃檫拭 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 窗户玻璃清洗 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 2 |
|  | 墙面 | 消防器材 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 开关 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 配电柜（箱）外侧 | 上报验收 |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 门 | 通道侧 | 5号前 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 扶梯 | 扶手 | 8:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 扶梯踏步 | 8:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 卫生间 | 马桶清扫 | 9:00、15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 水池檫拭 | 9:00、15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 台面檫拭 | 9:00/15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 墙砖檫拭 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 隔断檫拭 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 镜子檫拭 | 9:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | 柜子檫拭 | 9:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 办公室、库房 | 桌子 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 凳子 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 饮水机 | 周五 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 柜子 | 5号前 |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 垃圾 | 污梯生活垃圾收集 | 9:30/12:00/15:00/18：00 | 4 |  |  |  | 1 |
|  |  | 内部垃圾 | 09:00/15:00 | 2 |  |  |  | 1 |
|  |  | 垃圾桶清洗 | 17:30 | 1 |  |  |  | 1 |
| 垃圾投放 | 生活、医疗垃圾站地面 | 清洗消杀 | 17:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 生活、医疗垃圾站墙面 | 清洗消杀 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 门窗 | 清洗消杀 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 垃圾转运车 | 清洗 | 17:00 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | 科室生活垃圾暂存桶 | 清洗消杀 | 周一 |  | 1 |  |  | 1 |
|  | 科室医疗垃圾暂存桶 | 清洗消杀 | 17:00 | 1 |  |  |  | 1 |
| 手术室及净化区域 | 地面 | 公区、附属用房地面清扫消毒 |  | 2 |  |  |  | 2 |
|  |  | 手术室地面清扫消毒 |  | 随时 |  |  |  | 2 |
|  | 墙面 | 墙面及所有附着设施檫拭消毒 |  |  | 1 |  |  | 2 |
|  | 水池 | 手术区不锈钢水池 |  | 随时 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | 其他区域 |  | 随时 |  |  |  | 2 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 217 |

工作质量检查评分

| 检查区域 | 序号 | 检查内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理 | 1 | 统一着装、干净整洁、挂牌、培训上岗、岗位职责明确、并规范执行工作。 | 2 |
|  | 2 | 工作人员数量和年龄配置符合合同要求。 | 不设分值，每人次扣除3分 |
|  | 3 | 相关文件及各项制度执行到位，管理人员巡查到位，各项记录填写规范。 | 3 |
|  | 4 | 为保证工作质量，每天工作人员到岗率不得低于当日应到岗的97%。 | 不设分值，每人次扣除3分 |
|  | 5 | 要求上报的各项数据准确无误，无造假情况。 | 5 |
|  | 6 | 工作人员服从工作安排和管理，遵守劳动纪律，不迟到、早退、不窜岗，不扎堆聊天；上班期间不干私活，不吸烟、不得损坏、私拿公物及他人财物，倒卖医疗等废品，不得在院内有倒号、租床等盈利性的行为。 | 5 |
|  | 7 | 安全管理工作疏漏，造成医患等伤害及设施设备损坏。 | 5 |
|  | 8 | 执行工作规范，无科室或12345的投诉事件 | 5 |
|  | 9 | 发生工作人员打架斗殴偷盗等违法行为 | 5 |
| 院 感 执 行 | 1 | 拖布、平拖干净，按标准规范使用，分区管理，无交叉使用现象。 | 5 |
|  | 2 | 毛巾、一床一巾、一房一巾清洗干净，数量按照要求配置，使用按规范流程进行操作。 | 5 |
|  | 3 | 员工能正确操作、描述七步洗手法，及工作后及时正确洗手。 | 5 |
|  | 4 | 出院病人的床单位的终末消毒按要求进行，卫生达标符合院感或护理要求。 | 5 |
|  | 5 | 采购的消毒用品符合规范、标准统一，无假冒产品。 | 5 |
|  | 6 | 日常工作中消毒药剂配比正确。 | 5 |
|  | 7 | 工作未做到位，发生感染事件。 | 10 |
| 保 洁 工 具 及 设 备 | 1 | 个人物品、保洁用具固定摆放，不得随意摆放。 | 1 |
|  | 2 | 保洁车按标准化摆放，贴有统一标签，使用规范，固定摆放。 | 1 |
|  | 3 | 转运垃圾车、垃圾桶保持干净，使用后及时清洗。 | 1 |
|  | 4 | 所有设备性能处于良好状态，员工能够正确熟练的使用各类机器设备，无人看守的设备断电停放。 | 2 |
| 日 常 卫 生 情 况 | 1 | 房间整洁、桌椅干净、摆放有序，地面无尘、无水迹。 | 1 |
|  | 2 | 水池内外干净、水龙头清洁无垢。 | 1 |
|  | 3 | 垃圾桶干净，垃圾袋及时更换。 | 1 |
|  | 4 | 踢脚线无污迹。 | 1 |
|  | 5 | 通风口、宣传栏、指示牌，开关盒、扶手等干净无积灰。 | 1 |
|  | 6 | 各类设施设备干净无积灰，垃圾桶表面干净无污渍 | 1 |
|  | 7 | 绿植、装饰物及角落干净。 | 1 |
|  | 8 | 窗户玻璃格、挡玻璃明亮，无卫生死角。 | 1 |
|  | 9 | 候诊椅干净无污渍、无小广告。 | 1 |
|  | 10 | 走廊地面干净、无污迹、水渍、无卫生死角，标识齐全无破损蛛网、浮尘，污渍、烟头、烟灰、杂物 | 1 |
|  | 11 | 墙面、隔板干净无广告。 | 1 |
|  | 12 | 镜子、台面、便器干净、无污垢。 | 1 |
|  | 13 | 垃圾桶干净、纸篓不得冒尖、外溢；纸篓套袋，及时更换无异味。 | 1 |
|  | 14 | 顶灯、排气扇、灭蝇灯、抽纸盒、烘干机、暖气片、空调通风口干净整洁，无污渍。 | 1 |
|  | 15 | 洗手池、便池、拖把池表面无污渍、水渍，洁净光亮；水龙头不得有锈渍、污渍。 | 1 |
|  | 16 | 小便池放置卫生球，卫生间无明显异味。 | 1 |
|  | 17 | 卫生间柜门隔档干净整洁，无污渍、野广告。 | 1 |
|  | 18 | 窗纱无浮尘，蛛网；窗户窗台干净整洁。 | 1 |
|  | 19 | 男保洁员打扫男卫生间，女保洁员打扫女卫生间。 | 1 |
|  | 20 | 设备带、墙面、床单元、干净、无积灰和污渍。 | 1 |
|  | 21 | 按要求进行每日清洁消毒。 | 1 |
|  | 22 | 便器干净、无污垢。 | 1 |
|  | 23 | 电梯轿厢及不锈钢器具光亮无锈迹。 | 1 |
|  | 24 | 裸露的管道干净无明显积灰。 | 1 |
|  | 25 | 护理站整洁干净、桌椅干净、摆放整齐有序，办公设备无积灰。 | 1 |
|  | 26 | 医办、示教师、值班室、休息区等房间整洁干净、电脑等办公设备无积灰，桌椅干净、摆放整齐有序 | 1 |
|  | 27 | 所有水池内外干净无污迹、纸篓不满不溢。 | 1 |
|  | 28 | 配餐间干净整洁，各类设施设备按要求进行清洁，无死角，有安全提醒设施。 | 1 |
|  | 29 | 污物间/污洗间干净整洁，无污迹异味。医废分类准确、上锁，医废装袋不满不溢，各类标识齐全，无破损和缺失。 | 1 |
|  | 30 | 院落、道路（包括公共区域、连椅、垃圾桶、栏杆、扶手、活动器材，宣传牌、指示牌、标识牌、灯箱、路灯、幕墙等）按照要求檫拭，垃圾及时收集运送。 | 1 |
|  | 31 | 路面干净、无垃圾、无果皮、无纸屑、无污渍、无烟头。 | 1 |
|  | 32 | 花坛、空地、道沿及死角干净整洁，无污渍、痰渍 | 1 |
|  | 33 | 无垃圾、无果皮、无纸屑、无烟头。 | 1 |
|  | 34 | 果皮箱、路灯及各种装饰无污渍、无灰尘、干净明亮。 | 1 |
|  | 35 | 路标、路障及指示牌无污渍、干净明亮、醒目。 | 1 |
|  | 36 | 休息椅用抹布擦拭两次，不得有浮尘、污渍、干净明亮。 | 1 |
|  | 37 | 外墙严禁用拖布擦拭，无乱写乱画、干净整洁。 | 1 |
|  | 38 | 玻璃墙面、隔档干净明亮。 | 1 |
|  | 39 | 石材定期擦洗、保养，做到外表干净整洁，无污渍 | 1 |
|  | 40 | 雨棚、门头干净整洁，无落叶、无杂物、无积水。 | 1 |
|  | 41 | 净化区域地面无划痕，PVC地面按时补蜡，设施设备上无尘土。 | 1 |
| 垃 圾 转 运 | 1 | 垃圾站内垃圾桶摆放整齐，并定期清洗消毒，无污渍，无损坏。 | 1 |
|  | 2 | 垃圾站点地面清洁，无异味，设施设备完好，门禁制度严格执行。 | 1 |
|  | 3 | 垃圾转运车辆定期清洗消毒，无污渍，无损坏。 | 1 |
|  | 4 | 垃圾转运过程中无抛洒，无冒尖，遮盖严实。 | 1 |
|  | 5 | 各区域垃圾按照要求及时收取转运至垃圾站，不在污梯口长时间存放。 | 1 |
|  | 6 | 医废转运符合控感要求，交接单填写正确，及时收取，统计正确。 | 1 |
|  | 7 | 医废转运人员定期培训考核，消杀物品配置规范，符合控感要求，物品摆放整齐。 | 1 |
|  | 8 | 垃圾站垃圾及时转运，做到日产日清。 | 1 |
| 合计 |  |  | 124 |
| 总分 |  |  | 341 |

备注：评分表格以月为单位考核打分，结款时取平均分值，未在表格中列举与环境维护工作相关的发现一次扣除1分，本月未考核项目内容不扣分。

- 13、考勤管理办法

环境维护工作开展需按照院方要求完成工作，院方根据工作量结合现场情况要求服务方提供相应岗位人员入场工作，院方有权根据现场情况进行工作区域和岗位设置调整、核定上岗人数，院方对区域和岗位设置调整需提前1个月书面告知服务方，服务方收到告知书后5个工作日内完成调整；如服务方对岗位内容和工作量需要调整，需报院方同意后进行调整，否则服务方无权对原岗位设置及工作区域、工作内容进行调整。

（1）考勤采用人脸识别机录入，人员入职和离职必须出具纸质申请单。

（2）所有一线保洁工作人员每月考勤工时按区域岗位8（12）小时26天工作制，主管及经理考勤工时为22天，人员入职未申报不计入考勤时间。

（3）工作人员入职与离职手续办理时间为周内完成。

（4）人员请假或未按照工作时间超出打卡时段，不记录于本月考勤按缺岗计算。

（5）按照工作要求，员工轮休假原则性在节假日完成，所有工作人员必须保证除正常排休外全员上岗。

（6）所有例会会议安排均在工作时间以外进行，严禁占用工作时间。

（7）工作人员上班打卡时间不得晚于应打卡时间10分钟，下班打卡时间不得晚于下班30分钟；特殊情况上下班如不能按时打卡需持纸质版申请报备，每个月每人补卡不超过2次，否则不计入考勤工时。

（8）如工作需要设置一人双岗工作，需向院方申报，经同意后可按照工作时长列入考勤工时。

（9）如遇院方检查等特殊情况，需工作人员提前1小时上班或延后1小时下班不计入加班工时（因本职工作未完成也不算）。按照院方要求因工作需要加班完成工作的超过2小时按半天考勤计入，超过4小时按全天考勤计入。

（10）设立人员信息档案、培训档案、人员花名册，以备院方日常检查。每月月底提交本月工作总结、下月工作计划、人员轮休方案，此项检查将纳入月度服务质量考核；

（11）在执行日常工作中出现员工请假、缺岗现象必须根据现场工作需要立即安排应急措施，并保证现场工作不得缺岗，以保证现场工作保质保量的完成。同时将以人员缺勤的实际情况按照要求在支付费用时给予扣除。

（12）服务方每周报送一次人员考勤表，院方有权随时抽查人员到岗情况。如有不符合约定之处，每缺少一人，除相应扣减服务费外，甲方有权要求承担每人次2000元的违约金。

（13）结算资料应真实有效，如发现作假、谎报现象，承担每次20000元的罚款。

（14）服务扣款按照叠加扣款方式，满分340分，评分306分以上不扣款，272-306分每分扣500元，238-272分每分扣1000元，低于238分，每分扣1500元。

（15）按院方要求的上岗工作人员数量提供服务，每月人员更换不得超过10%（每超过1人，甲方有权要求承担每人次1000元违约金累加）。

（16）每天出勤率不得低于应出勤率的3%，每超过1人，甲方有权要求承担每人次1000元违约金累加核算。

（17）如需要人员增减，应及时上报，按照要求及时完成、按照岗位设置区域结算费用。

14、结算标准

（1）核算标准为：以合同约定的工作内容，岗位实际上岗人数、服务评分和扣款结合计算。

（2）工作人员的工资包含各项保险费用，不再另行计算。

（3）费用结算时提交上月《人员岗位排班及考勤表》、《考勤异动表》、当月工作总结及下月工作计划、当月培训计划及总结、人员花名册经审核后，同时提报《环境维护服务质量评价标准》考核分值确认单。

（4）缺岗计算标准：出现缺岗按照岗位（人头）月工资除以26天计算，如遇加班，可按工时核算加班费，核算方式为：单人工时费用=合同约定的单人月度服务费用标准÷（自然月天数-4天休假）÷岗位工作时长（8/10/12）。

（七）地面定期专项维护服务

1、地面定期专项维护内容

门诊、住院、净化区按照材质维护要求进行专项维护作业，详单如下：

| 塑胶、石材地面专项维护清单（投标时须提供报价单） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 面积 | 最高限价（元/㎡） | 频次（年） | 价格（元） |
| 101 | 820 | 13 | 2 | 21320 |
| 102 | 820 | 13 | 2 | 21320 |
| 103 | 410 | 13 | 2 | 10660 |
| 104 | 410 | 13 | 2 | 10660 |
| 105 | 464 | 13 | 2 | 12064 |
| 106 | 641 | 13 | 4 | 33332 |
| 107 | 402 | 13 | 2 | 10452 |
| 108 | 942 | 13 | 2 | 24492 |
| 109 | 438 | 13 | 2 | 11388 |
| 110 | 1054 | 13 | 2 | 27404 |
| 113 | 600 | 13 | 2 | 15600 |
| 201 | 820 | 13 | 2 | 21320 |
| 202 | 820 | 13 | 2 | 21320 |
| 203 | 820 | 13 | 2 | 21320 |
| 204 | 820 | 13 | 2 | 21320 |
| 205 | 761 | 13 | 2 | 19786 |
| 206 | 689 | 13 | 2 | 17914 |
| 207 | 402 | 13 | 2 | 10452 |
| 208 | 539 | 13 | 4 | 28028 |
| 209 | 505 | 13 | 2 | 13130 |
| 210 | 607 | 13 | 2 | 15782 |
| 211 | 918 | 13 | 4 | 47736 |
| 212 | 818 | 13 | 4 | 42536 |
| 213 | 183 | 13 | 2 | 4758 |
| 214 | 640 | 13 | 2 | 16640 |
| 301 | 820 | 13 | 2 | 21320 |
| 302 | 820 | 13 | 2 | 21320 |
| 303 | 820 | 13 | 2 | 21320 |
| 304 | 820 | 13 | 2 | 21320 |
| 305 | 761 | 13 | 2 | 19786 |
| 306 | 624 | 13 | 4 | 32448 |
| 307 | 602 | 13 | 2 | 15652 |
| 308 | 845 | 13 | 2 | 21970 |
| 309-311 | 1293 | 13 | 4 | 67236 |
| 310-312 | 1930 | 13 | 4 | 100360 |
| 313 | 568 | 13 | 2 | 14768 |
| 314机房除外 | 213 | 13 | 2 | 5538 |
| 401 | 820 | 13 | 4 | 42640 |
| 402 | 820 | 13 | 2 | 21320 |
| 403 | 820 | 13 | 2 | 21320 |
| 404-405 | 2636 | 13 | 4 | 137072 |
| 407 | 450 | 13 | 2 | 11700 |
| 408 | 749 | 13 | 2 | 19474 |
| 409-412 | 7060 | 13 | 4 | 367120 |
| 413 | 353 | 13 | 2 | 9178 |
| 414 | 201 | 13 | 2 | 5226 |
| 住院部 | 24992 | 13 | 2 | 649792 |
| 1楼大厅水磨石 | 1854 | 15 | 4 | 111240 |
| 1楼通道石材 | 4629 | 13 | 2 | 120354 |
| 2楼通道石材 | 4629 | 13 | 2 | 120354 |
| 3楼通道石材 | 4629 | 13 | 2 | 120354 |
| 4楼通道石材 | 4100 | 13 | 2 | 106600 |
| 感染楼 | 2400 | 13 | 2 | 62400 |
| 合计 | 87601 |  |  | 2789916 |

每平米费用包含工作时所使用的材料、工具、人工费等。履约期间，投标商须承诺完成院方门诊区域10000㎡打蜡服务（含所需耗材），一次性做完。

2、服务标准

a、专项地面保养，按照材质要求操作规范执行操作，每次维护作业蜡面不得少于2层。

b、蜡水选择：地板蜡选用29590-2013《建筑地面工程防滑技术规程》环保性好、干燥快、能形成透明、耐磨的保护膜，确保蜡的质量与安全性。

c、起蜡水选择：选择环保型起蜡水，水性环保起蜡水，不含有害挥发性有机化合物，对室内空气质量影响小，无毒、无刺激性气味的起蜡水。

d、大理石地面：大理石质地相对较软，易被酸碱物质腐蚀，选择中性或弱碱性的起蜡水，不的损伤大理石表面的光泽和质地。

e、塑胶地面：塑胶地面使用专用的塑胶起蜡水，为中性或微酸性，对塑胶地面的兼容性好，不得导致塑胶老化、变色或变形。

3、结算标准

在执行专项塑胶地面打蜡和石材养护中所需要涉及的人员费用、设施设备和相应材料及为开展工作所使用的工器具及耗材等均含在单价内（包死价），不在另行支付其他任何费用。

提报工作计划，批准后按照实际完成量验收合格后据实结算。

（八）垃圾清运服务

1、服务内容

承担医院每天140桶其他垃圾，15桶厨余垃圾（不含餐厅）、5桶有害垃圾的转运回收焚烧处理工作。

2、服务标准

按照省、市环保及垃圾分类操作规范，具有资质的垃圾转运及焚烧公司处理产生的垃圾，全年365天，每天不少于2次的清运工作，垃圾在场内停留不超过12小时。签订的服务合同需向院方备案，经审查符合要求后开展工作。

3、结算标准

委托服务按照委托交易合同价格分期结算。

(九)高空玻璃幕墙清洗外包服务

1、服务内容

委托具有高空作业的专业清洗公司，完成楼体立面清洗、玻璃幕墙、墙面铝板结构、玻璃雨棚、ETFE膜结构、楼体外立面真石漆、异型雨棚、室内庭院、面饰板区域所有室外立面及天井121291.63平米的1次清洗服务。门诊大厅幕墙、扶梯、玻璃屋顶、楼层墙面2783平米4次（每季度一次）的清洗工作。

| 幕墙清洗区域清单（投标时须提供报价单） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 面积 | 最高限价（元） | 单位 |
| 1 | 感染楼 | 3679.4 | 3 | ㎡ |
| 2 | 门诊楼 | 23388.75 | 3 | ㎡ |
| 3 | 1号天井 | 745.2 | 3 | ㎡ |
| 4 | 2号天井 | 1204.2 | 3 | ㎡ |
| 5 | 3号天井 | 793.8 | 3 | ㎡ |
| 6 | 4号天井 | 1593 | 3 | ㎡ |
| 7 | 行政楼 | 12733.61 | 3 | ㎡ |
| 8 | 营养二旁庭院 | 4856.4 | 3 | ㎡ |
| 9 | 营养二旁庭院上 | 4028.4 | 3 | ㎡ |
| 10 | 风冷机组旁天井 | 1296 | 3 | ㎡ |
| 11 | A住院东南天井 | 1085.4 | 3 | ㎡ |
| 12 | A住院东北角天井 | 1983.6 | 3 | ㎡ |
| 13 | 屋面东北角天井 | 1436.4 | 3 | ㎡ |
| 14 | 小净化机房北侧天井 | 1144.8 | 3 | ㎡ |
| 15 | 急诊天井 | 1312.2 | 3 | ㎡ |
| 16 | AB住院楼 | 54866.07 | 3 | ㎡ |
| 17 | 坡道口及庭院 | 4417.6 | 3 | ㎡ |
| 18 | 行政楼连廊 | 726.8 | 3 | ㎡ |
| 19 | 门诊大厅 | 2783*4次=11132 | 3 | ㎡ |
| 合计 |  | 外侧121291.63㎡+大厅11132=132423.63㎡ |  |  |
| 价格 |  | 132423.63㎡*3元=397270 |  |  |

2、服务标准

①玻璃结构主体及边沿、衔接缝隙胶面，干净整洁，无污损、无污迹、无污痕、无水剂，无水泥，无涂料，无刮痕，干净，色泽要统一。

②铝扣板外露面及衔接缝隙胶面、外立面百叶窗条等整体干净、无污损、无污迹、无污痕。

③真石漆、石材墙面与清洗作业区域接壤区无污损、无污迹、无污痕。

④使用清洁剂必需符合甲方要求，不得腐蚀损坏不锈钢镜面、铝扣板、玻璃釉面及周边设施。

⑤外包服务所涉及的人员及相关费用均含在报价范围内，甲方不再出具任何费用。

3、结算标准

提报工作计划，批准后按照实际完成量验收合格后据实结算。

（十）病媒防治服务

1、服务内容

委托专业病媒防治单位，做好院区病媒防治工作，

2、服务标准

委托的病媒防治单位严格执行《中华人民共和国传染病防治法》《陕西省爱国卫生条例》和省、市各级规定要求进行病媒消杀作业“中华人民共和国中国国家标准化管理委员会GB/T 27772-2011”文件执行、与《西安市鼠虫害防治条例》、《西安市灭鼠杀虫服务行业管理办法》规定，做好灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑等有害病媒的消杀及日常管理工作，并满足《病媒生物密度控制水平》要求，出具专业的指导意见书，保证服务区域不发生鼠害、虫害和病媒防治引起的次生事故。

委托签订的服务公司合同需向院方提供供应商的资质等备案，经审查符合要求后开展工作。

3、费用结算

委托服务按照委托交易合同价格分期结算。

（十一）桶装饮用水服务

1、桶装水配置标准（投标时须提供报价单）

| 名称 | 规格 | 最高限价（元/桶） | 参考数量（桶） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桶装水 | 18.9（L） | 10 | 26000 | 260000 |
| 饮水机 | 按需 | 按需 | 按需 | 按需 |
| 瓶装水 | 350（ML） | 1.5 | 10000 | 15000 |
| 合计 | 275000 |  |  |  |

2、服务要求

提供符合饮用标准的桶装水及免费投放饮水机和配送服务，饮水机投入数量必须满足日常需求。

3、服务标准

①提供便捷的订水及核算平台，保证充足桶装水备货，全年365天配送，送至指定楼层或饮水机安装位置，工作时间送水时段8:00-19:00，节假日送水时段09:00-17:00，送水时效，接配送通知后在1小时内完成。

②为了确保桶装水的卫生，乙方需提供桶装水消毒服务将使用过的桶装水桶送至指定地点进行消毒，以保证水源的卫生。

③乙方应建立客户投诉反馈机制，及时处理投诉，并采取措施预防类似问题的再次发生。

④乙方应遵守相关法规和标准，确保桶装水配送服务的合法性和规范性并符合国家卫生标准、产品质量法等。

⑤工作时穿戴清洁工作服、口罩及手套，否严禁佩戴饰品、涂抹指甲油等可能污染水质的行为。

⑥驻场工作人员须持有效健康证。

⑦委托桶装水服务需提供供应商的资质，经审核符合规范后进场服务，并每季度出示水质检测报告。

4、考核标准

| 考核项目 | 考核内容 | 扣款 |
| --- | --- | --- |
| 配送时效性 | 工作时间配送超过1小时不到2小时 | 本次订水免费 |
| 配送时效性 | 工作时间配送超过2小时不到4小时 | 50元 |
| 配送时效性 | 配送超过24小时 | 200元 |
| 投诉处理 | 未及时处理投诉 | 500元 |
| 水质 | 发现水质有悬浮物如水质浑浊、异物等 | 2000元 |

5、结算标准

桶装水按照据实结算方式加考核扣款模式，物业服务方对以上桶装水清单内容按照单价汇总，每月月底汇总数据，由使用科室（物业主管部门）签字确认，与物业服务费同时支付。

（十二）电梯运行服务

1、司梯要求

（1）人员要求

①人员要求女性45岁以下，形象好，气质佳。

②必须持有有效的电梯安全管理员证。

③合同履行过程中，如具体情况发生变化，甲方需要乙方司梯服务人员加班或调整工作时间，乙方不得拒绝，费用由乙方自行负责。

④身体健康，无影响工作的疾病和生理缺陷，能够适应长时间站立和工作环境。例如，不能有眩晕症、心脏病等可能影响在电梯内正常工作的疾病。

（2）服务内容

①负责甲方的客梯、手术专用电梯、运送电梯的司梯服务。电梯司梯需专人专岗，工作时间为早7：30至17:30。

②司梯上岗前充分熟悉医院的基本情况，如:楼层、科室分布，以备访者查询；在为外来人员提供咨询服务时，做到有条有理、声音清晰、明亮、语速适度；对乘梯人员热情服务，用语文明，主动热情的为医护人员、病人及其家属提供周到服务与帮助。

③工作所需一切服装、工具及对讲机等设备等均由乙方承担。

④合同履行过程中，如具体情况发生变化，甲方需增加司梯服务人员数量，由甲方书面向乙方通知，乙方应在甲方规定的期限内提供符合甲方条件的司梯服务人员人数，费用据实结算。

（3）服务标准要求

①需熟悉本行业相关知识，具有较强现场操作能力。

②坚守岗位，随时巡视电梯的运行情况并作好记录，值班期间保 持通信畅通。

③熟练掌握电梯的操作程序，保证电梯的安全运行。

④电梯发生故障及时与维保人员联系，主动协助维保人员排出故障。出现紧急情况按照应急预案灵活处理并上报医院、作好记录。

⑤要求每日对电梯轿厢及轿门进行清洁维护，轿厢内外严禁张贴小广告，保持良好的乘坐环境。

⑥妥善保管电梯轿厢内的设备，电话应保持良好通话状态以备应急。

⑦站立时肩平、头正、挺胸、收腹、双眼平视前方。两手自然下垂前腹部交叉，右手搭在左手上，手心正对肚脐部位，身体正直平整；

⑧乙方需向院方负责人提供人员花名册及工作记录，院方负责相关工作人员绩效考核，院方负责人有权向工作人员下发警告、处罚通告。

⑨司梯服务人员需专人专岗，不得兼职。

（3）岗位职责

| 岗位任职条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 45岁以下 | 性别 | 女性 |
| 学历 | 高中及以上学历 | 专业 | 不限 |
| 职称或资质要求 | — | 工作经验 | 相关岗位两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1.有亲和力，较强的服务意识及服务特质，性格开朗外向。 2.了解司梯服务的工作程序、要求及礼仪规范，具有良好的职业素养。 3.语言表达能力强，具有良好的服务意识和沟通、协调能力。 4.有责任心，主动服务意识强，有大局意识和良好团队协作精神。 |  |  |
| 其他条件 | 1.身体健康，五官端正，精神面貌良好。 2.女性身高160cm以上。 3.具备大型活动礼仪接待相关经验。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| 1.负责北院区的客梯、手术专用电梯、自动扶梯的司梯服务。 2.负责为乘梯客人提供咨询引导服务。 3.负责为客户、医护人员、病人及其家属提供周到服务与帮助。 4.严格执行国家电梯安全管理规程和医院有关电梯安全操作规定。 5.工作认真负责，热情服务，文明用语。 6.熟悉所开电梯的原理、性能、熟悉掌握开梯技术和处理紧急情况的技能。 7.做好电梯内外清洁工作，爱护电梯设备，防止人为造成设备损坏。 8.当电梯发生故障时，及时拨打维修电话。 9.与维修人员做好沟通工作，协助维修人员保证医院电梯的正常运行。 10.廉洁奉公,自觉遵纪守法,严守职业道德,不以公谋私。 11.配合院方处理各类突发事件和医患纠纷。 12.完成院方和上级分派的其他临时性工作任务。 |  |  |  |

- 2、电梯管理员服务

（1）电梯管理员要求

①人员要求55岁以下。

②必须持有有效的电梯操作证。

③身体健康，无影响工作的疾病和生理缺陷，能够适应长时间站立和工作环境。例如，不能有眩晕症、心脏病等可能影响在电梯内正常工作的疾病。

（2）服务内容

①负责医院的直梯、自动扶梯的检查与管理。电梯管理人员上岗前充分熟悉医院的基本情况，如:楼层、科室分布，以备应急处理。

②工作所需一切服装、工具及对讲机等设备等均由乙方承担。

③合同履行过程中，如具体情况发生变化，甲方需增加电梯管理人员数量，由甲方书面向乙方通知，乙方应在甲方规定的期限内提供符合甲方条件的电梯管理人员人数，费用据实结算。

（3）服务标准要求

①定期检查电梯与电梯的相关设备，及时发现故障，解决故障并记录，确保电梯安全运行‌。

②记录电梯的运行情况、维修保养记录、事故情况等，并及时向甲方管理人员报告。

③在发生电梯故障、乘客受困等突发事件时，必须15分钟内到达现场救援，确保乘客的安全‌。

④负责协调电梯的维修保养工作，与相关维保团队合作，及时处理电梯的故障报修，确保电梯的正常运行。

⑤每日、每周、每月向院方指定工作人员汇报电梯运行情况、可能存在的隐患或问题，提出改进意见与建议‌。

⑥制定电梯故障和事故应急救援预案，每半年至少进行一次应急救援演练并记录。

⑦负责监督和保证电梯乘客的安全，及时采取措施解决潜在的安全问题，如发现乘客违规操作、破坏电梯设备等，应及时制止并报告院方。

⑧定期巡查电梯索引及编号标识是否完好。

⑨电梯管理员需专人专岗，不得兼职，并实行24小时轮流值班制度。除上岗人员外，其他所有电梯管理员作为临时备勤，如有突发情况发生，随时待命、支援。

⑩负责电梯机房、电梯底坑卫生、电梯轿厢内各项标识完好。

⑪工作人员统一着装，注意仪容仪表，行为举止规范。

⑫不得跳岗、睡岗、旷工、迟到、早退。

⑬严格遵守相关规章制度，执行甲方的要求，维护好电梯的正常运营秩序和公共秩序。

⑭协助甲方对电梯定期检验合格，并领取合格检验报告，并购买保险。

⑮所有电梯维修需向甲方请示，经甲方许可后方可施工维修。

⑯遵守《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《陕西省电梯安全监督管理办法》等国家规定。

⑰服从甲方调度、管理。

⑱物业需向甲方负责人提供人员花名册及工作记录，甲方负责相关工作人员绩效考核。

⑲在合同期内首季度建立完善电梯安全管理制度，并严格执行。电梯安全管理制度应当包括以下内容：相关人员的职责、安全操作规程、日常检查制度、维护保养制度、定期报检制度、电梯钥匙使用管理制度、作业人员与安全管理负责人的培训考核及持证上岗制度、电梯故障和事故应急救援预案、应急救援演练制度、安全技术档案管理制度

（4）岗位职责

| 岗位任职条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 55岁以下 | 性别 | 不限 |
| 学历 | 中专及以上学历 | 专业 | 不限 |
| 职称或资质 | 具有相应岗位上岗证书 | 工作经验 | 相关岗位两年以上 工作经验 |
| 专业知识 及综合素质 | 1.爱岗敬业，诚实守信，仪表端正，身体健康。 2.需持证上岗。 3.有亲和力，普通话标准，较强的服务意识及沟通能力。 4.了解维修服务工作程序、做到礼仪规范，具有良好的职业素养。 |  |  |
| 其他条件 | 1.身体健康，五官端正，精神面貌良好。 2.无不良社会记录，不参与酗酒赌博等。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| 1.自觉遵守医院的各项规章制度,严格执行国家有关操作规程。 2.负责院内电梯设备的日常运行、维修、养护和管理工作。 3.认真学习专业知识，熟悉设备结构、性能及系统情况，做到故障判断准确、维修快捷。 4.按照管理规范及甲方要求，保证人员充足，做到24小时值守及班次轮换。发现问题及时上报处理。 5.按规定填写值班检查记录，按规定做好设备的日常及月度保养，做好平时小修和按计划实行保养的工作，确保重点设备经常处于良好的运行状态。 6.对院内各处电梯设备，应及时修理，杜绝出现跑、冒、滴、漏现象。 7.按规程操作上岗，严禁违规操作，防止人身事故，对各种违规要严肃查处，认真做好节能、节电降低消耗。 8.妥善保管好自已使用的设备、工具，认真填写维修单。 9.严格交接班制度，主动向下班人员汇报当班情况，不准迟到、早退。 10.对岗上发生重大情况和突发事件，要果断采取应急措施，及时上报。 |  |  |  |

（5）考核标准

①乙方每月提供甲方司梯人员。付款时乙方需向甲方提供当月电梯专项服务人员人数清单，经甲方确认，付款当月在岗人数工资总额；乙方当月未满足合同中要求人员数，影响服务质量，甲方有权仅付款当月在岗人数工资总额的30%，并对乙方作出相应处罚。

②合同履行过程中，如具体情况发生变化，甲方需增加电梯专项服务人员数量，由甲方书面向乙方通知，乙方应在甲方规定的期限内提供符合甲方条件的电梯专项服务人员人数，费用据实结算。

③乙方严禁与甲方工作人员或就医患者发生争吵、辱骂等不良行为。如有违反，甲方有权根据乙方具体违约情形处以乙方300元/次罚款。

④为了保障甲方合法权益，乙方应按时履约合同、保障医院全年电梯设备设施运维安全可靠的运行、甲方对以下重点项目进行考核。

3、结算标准

| 序号 | 考核项目 | 服务质量标准 | 考评方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班组值班表 | 每月1号提交院方 | 警告 |
| 2 | 班组考勤表 | 每月5号提交 | 罚款 |
| 3 | 持证上岗 | 执行国家标准 | 调岗、培训、考证 |
| 4 | 保养计划 | 每月1号提交 | 警告 |
| 5 | 巡检记录 | 每月 5号提交 | 警告、罚款 |
| 6 | 保养记录 | 每月 5号提交 | 警告、罚款 |
| 7 | 维修记录 | 每月 5号提交 | 警告、罚款 |
| 8 | 员工培训、应急演练 | 每季度 1次 | 培训、警告、罚款 |
| 9 | 应急抢修 | 不能造成事故、财产损失 | 培训、参与、罚款 |
| 10 | 不能当天解决故障 书面汇报 | 书面通知院方 | 警告 |
| 11 | 突发事件汇报 | 及时汇报，不能隐瞒 | 警告、调岗 |
| 12 | 维修材料台账 | 每月5号移交院方 | 警告、罚款 |
| 13 | 设备台账 | 完整、每月更新1次 | 培训、起草 |
| 14 | 班组工作内容和岗位职责 | 每月更新1次 | 培训、起草 |

| 人员 | 负责岗位 | 最高限价（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯服务主管 | 72000 |
| 3 | 电梯管理员 | 187200 |
| 10 | 司梯 | 552000 |
| 合计 | 14人 | 811200 |

备注：电梯运行服务未包含电梯年检、保险、配件等费用。

（十三）运送服务

1、中央运送服务

（1）岗位管理要求

①保证所有班次人员按照规章要求在岗在位。

②本项目经理必须具有同类项目的管理经验。管理人员不定期巡视临床医技科室，了解科室需求，及时解决现场问题。

③人员花名册须报主管部门备案，乙方进行人员调整时须提前通知主管部门和所在科室，要求调整人员进行交接班，做好交班记录，保证科室工作不受影响。

④要求员工身体健康，配备不少于20%的男性员工。

⑤工作时间满足甲方工作需要，不得迟到、早退、私自调班，因事需请假时按照公司劳动纪律要求执行，并上报主管部门。

⑥应对所有工作人员定期进行相关知识培训，如制度、职责、工作流程以及专业技能培训等，每月至少进行一次培训，培训时长不少于 8小时，做好培训相关记录并由医院主管部门进行考核。

⑦每月5日前，乙方将人员花名册、月计划和月总结（含月工作量)，及时报甲方主管部门。

⑧必须遵守甲方制定的各项制度和流程、服务标准，在运行过程中发现问题及时解决，并定期总结分析存在问题的原因、制定改进措施，持续改进服务质量。

⑨乙方应根据实际情况合理配备机动人员，确保工作人员正常轮休、轮替，不得出现缺岗，如考核中发现缺岗情况，甲方有权不支付该岗位服务费，服务费用根据人数及工作天数据实结算。如缺岗导致甲方工作受到影响，甲方可对乙方做出相应惩罚。

⑩甲方有权对乙方的服务进行监督和检查，提出合理的改进意见和建议，并根据医院实际运行情况，调整人员配置。

（2）服务要求

①服务内容总体要求

a、负责手术室病员接送服务；住院病区病员陪检服务；标本、病例报告、病理报告运送服务。

b、急门诊及住院病区取送药服务。

c、中心手术室、急诊手术室、介入手术室等前台服务工作，库房物资（包括手术室库房）及办公耗材配送服务。

d、全院所需其他运送工作。

②运送服务标准要求

a、设立24小时的调度中心，调度员接传信息准确，做到听清、问明、传递准确、记录反馈规范。运送调度中心全天为临床服务，中标人应配备相应的通讯设施设备并保证通讯畅通，24小时无间断接受指派，并做好记录。

b、运送所需一切工具如密封标本箱（带锁）、小推车、平板车等均由乙方承担。

c、掌握不同患者运送的技巧和注意事项，根据患者病情需要，合理运用平车、轮椅等运送工具接送患者进行检查、会诊，保证患者运送途中的安全。运送所需一般性防护用品（如：一次性手套、口罩）由乙方承担。

d、加强运送工作的核对措施，杜绝任何形式的失误，保证运送物品的安全。及时完成医护人员临时交办的工作。具备足够的应急措施和人员应对突发医疗紧急状况，服从院方安排，当紧急突发事件发生时，以最快速度调集大量人力赶赴现场进行支援。

e、运送准确率应达到100%，及时率应达到95%及以上。工作人员按规范着装，仪表整洁、言谈举止符合医院规定，态度热情，为病员提供优质服务，及时响应临床需求。

f、配送人员不能与患者及家属发生争执，不得向患者索要礼物和小费。配送人员不损坏、不丢失院方财物。正确使用运输工具，不人为损坏。运输工具每天按规范进行清洁消毒。

g、工作出现差错不隐瞒，如实报告及时处理，尽最大努力减少对患者的人身损坏及财产损失。

h、物品运送服务范围和对象包含全院所有部门、科室及单元；运送内容主要包括（但不仅限于）：收送各种标本、手术通知单、会诊单；收送检查预约单并预约，取各种检查结果；物资、除毒麻药品、输血标本外的所有药品、输液液体、消毒用品等领取和送达；所有运送服务需完成当面清点及书面交接手续。

i、完成医院临时指派的其他搬运任务，主要包括（但不仅限于）：院内义诊、会场布置、院内宣传现场布置、小型物品搬运、科室搬家等。必须按照医院的管理要求，严格遵守相关的制度，若不服从管理或教育无效者，院方有权要求予以更换，并对中标公司予以处罚。

③陪检服务标准要求

a、负责住院患者的陪检工作

b、负责送检查预约单进行预约并做好记录。

c、外出检查时，陪检员需在陪检本上做好登记，并与相关科室人员做好双签字，保证患者的安全，具有可追溯性。

d、接送患者要保证安全、舒适。接送患者时必须认真核对病人信息（包括病区、床号、姓名、性别、年龄、病案号、检查项目等）。

（3）人员要求

| 区域 | 岗位 | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 管理岗位 | 运送主管 | 2 |
| 住院楼 | 调度员 | 1 |
|  | 运送班长 | 3 |
|  | A楼标本运送 | 2 |
|  | A楼运送药品 | 2 |
|  | A楼陪检 | 8 |
|  | B楼标本运送 | 2 |
|  | B楼运送药品 | 3 |
|  | B楼陪检 | 8 |
| 病理科 | 病理科送检人员 | 1 |
| 门急诊 | 门急诊陪检 | 1 |
|  | 门急诊标本 | 1 |
|  | 门急诊送药 | 2 |
|  | 运送中班 | 4 |
|  | 运送夜班 | 3 |
|  | 机动岗 | 2 |
| 手术室 （包含急诊、介入） | A区手术运维 | 9 |
|  | B区手术运维 | 6 |
|  | 介入运维 | 2 |
|  | 急诊运维 | 1 |
|  | A区手术前台 | 3 |
|  | B区手术前台 | 3 |
|  | 中心手术室前台夜班 | 1 |
|  | 急诊手术前台 | 1 |
|  | 介入手术前台 | 1 |
|  | 手术室库房 | 4 |
| 总务库房 | 总务库房 | 3 |
| 合计人员：79人 |  |  |

（4）岗位职责要求

| 岗位任职条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 55岁以下 | 性别 | 不限 |
| 学历 | 高中及以上学历 | 专业 | 不限 |
| 职称或资质 | — | 工作经验 | 相关岗位两年以上 工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1.有亲和力，较强的服务意识及服务特质，性格开朗外向。 2.了解中央运送服务的工作程序、要求及礼仪规范，具有良好的职业素养。 3.语言表达能力强，具有良好的服务意识和沟通、协调能力。 4.有责任心，主动服务意识强，有大局意识和良好团队协作精神。 |  |  |
| 其他条件 | 1.身体健康，五官端正，精神面貌良好。 2.参加过医院内部的中央运送培训相关课程。 3.熟悉常见疾病和医疗术语，能够理解医生和护士的指示。 4.掌握基本急救技能。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| 1.负责手术室病员接送服务。 2.负责住院病区病员陪检服务。 3.负责药品、标本、病例报告、病理报告运送服务。 4.负责急门诊及住院病区取送药服务。 5.负责库房物资及办公耗材配送服务。 6.负责全院所需其他运送工作。 7.配合院方处理各类突发事件和医患纠纷。 8.完成院方和上级分派的其他临时性工作任务。 9.负责手术室（包含介入、急诊）前台服务工作。 |  |  |  |

（5）考核标准

①考核时间

乙方进场提供服务后，双方开始对中央运送服务的质量和人员进行每月1次的月度考核（考核表详见附件）

②考核内容

a、中央运送服务月度考核表综合得分100分，得分以85分为基准，低于85分每1分甲方对乙方扣款人民币1000元整违约金。

b、甲方每月底以书面形式向乙方提供考核结果，在综合得分低于80分时，要求乙方限时整改，乙方应对存在问题进行持续质量改进，并以书面形式向甲方反馈整改措施及效果。

c、乙方服务范围内，院方有效投诉事件经落实确认后根据轻重，每例扣罚人民币500—1000元。

d、乙方服务人员私自向患者收费的，经核实除退还向患者收取的费用外，一次扣款2000元，造成严重不良后果甲方有权终止合同。

e、乙方在运送药品，物品过程中出现丢失或损坏的，应全额赔偿；乙方在运送标本、血液过程中出现丢失、污染或导致不能使用等情况，应赔偿患者损失外，一次扣款1000元。

f、乙方未按约定配备人员及时到岗，经甲方督促仍未履行的，扣款2000元，且按当月实际到岗人员核算服务费。

服务质量月度考核表

| 考核标准 | 分值 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工着装整洁，佩戴工牌，文明礼貌服务，遵守劳动纪律，不与他人发生争吵；工作期间不做与工作无关的事。 | 10 | 没佩戴工牌扣0.5分/人次；迟到早退扣1分/人次，旷工扣2分/人次，与医护人员或患者争吵扣3分/人次，做与工作无关的事扣1分/人次。 |  |  |
| 运送前、后认真做好运送人员及物品查对和交接工作，工作记录完整。 | 10 | 未按照要求核对或交接扣2分/例，交接记录不全扣1分/项。 |  |  |
| 严格按照流程及规范进行标本、药品、患者等运送。 | 10 | 未按照流程及规范进行运送扣2分/例。 |  |  |
| 规范进出电梯、病房及上下坡，无患者坠床、跌倒等；无标本物品遗失损坏发生。 | 10 | 发生一例患者跌倒、坠床、标本损坏遗失、物品损坏遗失扣3分。 |  |  |
| 爱护运送工具及设备，定期进行工具维护及保养，出现故障时要及时维修，避免影响工作。 | 10 | 每周未进行检查及维护扣3分，维修不及时影响运送工作扣5分/例。 |  |  |
| 做好个人及物品安全防护，无污染事件发生。 | 10 | 不按要求佩戴个人防用品扣1分/人次，不按要求标本及物品装箱运输扣1分/件。 |  |  |
| 运送人员经岗前培训，考核合格后方可上岗，每月进行专业知识培训，培训记录完整。 | 10 | 人员未经培训考核上岗扣1分/人次，日常培训记录不完整扣1分/人次。 |  |  |
| 每月按时向甲方主管上交本月度工作计划及上月工作总结。 | 10 | 未按时上交工作计划及总结扣3分/次。 |  |  |
| 院方科室或患者有效投诉事件。 | 10 | 经落实确认后4分/次。 |  |  |
| 在运送药品、标本及物品过程中出现丢失或损坏的。 | 10 | 运送药品、标本及物品过程中出现丢失或损坏的扣5分/次。 |  |  |

（7）结算标准

①薪资待遇：管理人员薪资按照每人5500元/月标准执行，运送员4200/月标准执行。

②机器人保养及其他服务费用100000元执行。

③中央运送服务总费用4212800元执行。

2、搬家运送服务

根据甲方需求，南、北院区（或卫星医院）之间搬家服务按照每次350元/趟进行结算（含搬运费），总费用上限为269600元。

（十四）库房管理

人员要求大专及以上学历、45岁以下、性别不限。服从管理。具有医学教育背景优先。

1、服务内容及标准要求

（1）乙方负责对接供货商，日常物资验货、收货、出库、保管等工作，负责相关文件保管及存档，乙方负责和供货商对账，负责完成院方领导安排的其他各项工作。

（2）工作时间为院方行政工作时间，不得迟到早退，如具体情况发生变化，甲方需要乙方库房管理人员加班或调整工作时间，乙方不得拒绝，费用由乙方自行负责。

（3）乙方须按照甲方要求，完善二级维修材料库房，按照医院基础维修设施，以相对比例储备维修材料，由院方指派工作人员监管。

（4）对待供货商库管不能吃拿卡要，一经发现，立即调离原岗位，金额过大者，给予辞退并追究相关责任。

（5）库房隐患及时反馈并整改并记录。

（6）工作期间入库出库人员（打印出入库单、出库单）不得擅自离岗，不得影响物资正常发放。

（7）工作所需一切服装、工具及用具等设备等均由乙方承担。

（8）乙方严禁与甲方工作人员或就医患者发生争吵、辱骂等不良行为。如有违反，甲方有权根据乙方具体违约情形处以乙方300元/次罚款。

（9）物资验收

①物资到货后，由供货人员到验收员处开具验收单等一些单据，由验收员、库管员签字后，到库房交货。

②保管员要对照验收单，要查物资的名称、型号、规格、数量是否相符。对一些大型材料要坚持过磅量方，要开箱点数，严禁私自收货。

③保管员必须亲自到现场见货、点货、验货，严禁未见货就办理入库手续。

④紧急情况申领物资，需要领物科室在系统上申领。

⑤闲杂人等不得进入库房。

（10）物资入库

①物资入库后，需按不同类别、性能、用途分区码放。

②要做到四号定位（库号、架号、层号、位号），五五摆放（以五、十为基数摆放）以方便查看、管理。

③要做到物资摆放整齐、库容干净整洁、规格、标识清楚、做到账、卡、物、资金四对口。

④确认物品是否有损坏。

（11）物资发放

①保管员要凭领料人的领料单如实发放，如领料单上无主管部门负责人签字、字据不清的、涂改的、保管员有权拒绝发料。

②保管员要根据物资进货时间，做到先进先出，后进后出的原则。

③确认物品是否有损坏。

④物资按申请发放，不得私自发放。

（12）库房卫生

①每天根据卫生值日表对本人负责区域进行打扫、营造一个干净、整洁的办公环境。

②保管员要负责本人所管库房的卫生，做到地面净、门窗净、货架净、货物净。

③卫生打扫工作可以在每天上午和下午下班前打扫。

（13）库房值班

①每天下班后由当天值班人员检查门窗是否完好、库房照明是否关闭。发现异常情况及时处理上报。

②库房管理人员根据服务合同定岗定人，不得兼职，严禁跳岗、窜岗、脱岗。

（14）物资盘点

①按照院方盘点制度进行工作；

②严格按照医院相关制度，要求账物相符；

③每日、每周汇报常用物资库存情况，及时上报物资短缺货量信息。

2、考核标准

（1）乙方每月提供甲方库房管理人员。付款时乙方需向甲方提供当月库房管理人员人数清单，经甲方确认，付款当月在岗人数工资总额；乙方当月未满足合同中要求人员数，影响服务质量，甲方有权仅付款当月在岗人数工资总额的30%，并对乙方作出相应处罚。

（2）合同履行过程中，如具体情况发生变化，甲方需增加库房管理人员数量，由甲方书面向乙方通知，乙方应在甲方规定的期限内提供符合甲方条件的库房管理人员人数，费用据实结算。

（3）服从院方调度、管理。

（4）乙方需向院方负责人提供人员花名册及工作记录，院方负责相关工作人员绩效考核据实结算，院方负责人有权向中心工作人员下发警告、处罚通告。

（5）为了保障甲方的合法权益，督促乙方按时履约合同、保障医院对以下重点项目进行考核。

| 序号 | 考核项目 | 服务质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班组值班表 | 每月1号提交院方 |
| 2 | 班组考勤表 | 每月5号提交 |
| 3 | 员工培训、应急演练 | 每季度 1次 |
| 4 | 突发事件汇报 | 不能隐瞒 |
| 5 | 维修材料台账 | 每月5号移交院方 |
| 6 | 台账 | 每周更新1次 |
| 7 | 班组工作内容和岗位职责 | 每月更新1次 |

3、岗位职责

| 岗位任职条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 50岁以下 | 性别 | 不限 |
| 学历 | 大专及以上学历 | 专业 | 不限 |
| 职称或资质 | — | 工作经验 | 相关岗位两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1.有亲和力，较强的服务意识及服务特质，性格开朗外向。 2.具备一定的文字功底及写作能力；掌握计算机office系统办公软件。 3.了解库房管理的工作程序，善于数据的收集、整理和归档。 4.语言表达能力强，具有良好的服务意识和沟通、协调能力。 5.有责任心，主动服务意识强，有大局意识和良好团队协作精神。 |  |  |
| 其他条件 | 1.身体健康，形象气质佳，人品端正、精神面貌良好。 2.具有一定的财务基础。 3.具有医学教育背景优先。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| 1.出入库信息完整、准确。 2.办理入库及时准确并有验收员签字，办理出库及时准确并有验收员签字。 3.必须有系统申请或纸质版申请。 4.及时准确办理领物，领物单或领物记录与实际发放物资相符。 5.退换物品确认是否有损坏。 6.按盘点制度盘点，盘点准确无误，盘点账物相符。 7.保持库房场地整洁干净。 8.物料按照要求有序摆放，按照规定标识。 9.保管物资不得因仓管人为损坏。 10.危险品按照安全规定存放。 11.及时汇报仓库设施需求、损坏等情况 (发现情况 1 日内)，准确的做日报表。 12.及时汇报物资短缺、过量信息。 13.每周汇报常用物资库存情况。 14.仓库记录等资料存放有序、保管安全。 15.不得迟到、早退，不得跳岗、睡岗，不得旷工。 16.与同事或外协人员协调配合。 17.服从院方调度、管理。 |  |  |  |

4、结算标准

| 人员 | 负责岗位 | 最高限价（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库房主管 | 66000 |
| 2 | 库管 | 120000 |
| 合计 | 3人 | 186000 |

（十五）资产管理服务

要求该业务人员归属乙方直接管理，不可兼职。协助甲方进行医院北院区一二期资房产统筹、固定资产盘点及管理工作。

1、服务内容

（1）负责指导各科室建立和健全本院资产台帐，依法合规管理医院后勤易耗资产。

（2）按月计划分区域的核查资产管理、使用情况。

2、服务标准

（1）负责医院房屋、建筑物及其附属设施的日常管理及统计上报工作。

（2）按甲方要求建立医院房屋资产台账，核查房屋资产使用状态，月度及时更新台账信息及数据，明确各科室建筑面积。

（3）建立医院可经营房屋资产管理制度，并负责日常管理工作。

（4）负责医院固定资产的暂存及报废库的管理，建立台账，定时盘库，做到账实相符。

（5）严格按照医院资产管理规定管理医院各类资产，将医院各类资产管理做到分类科学，账目分明，查询便利，所有固定资产做到编号唯一。

（6）全面参与每年的医院资产盘点工作，认真做好资产清查、台帐更新以及医院资产卡片的填制、粘贴等工作，提交年终盘点报告。

3、岗位职责

| 岗位任职条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年龄 | 45岁以下 | 性别 | 不限 |
| 学历 | 大专及以上学历 | 专业 | 金融/财务/法律 |
| 职称或资质 | — | 工作经验 | 相关岗位两年以上工作经验 |
| 专业知识及综合素质 | 1.有责任心，诚实守信，仪表端正，身体健康。 2.具备一定的文字功底及写作能力，掌握计算机office系统办公软件。 3.熟悉房屋资产管理及相关工作标准，具有良好的职业素养。 4.语言表达能力强，具有良好的服务意识和沟通、协调能力。 5.有责任心，主动服务意识强，有大局意识和良好团队协作精神。 |  |  |
| 其他条件 | 1.身体健康，五官端正，精神面貌良好。 2.具备金融、财务或法律等相关工作经验。 3.熟悉国家相关法律、法规及市场动态。 |  |  |
| 岗位工作职责 |  |  |  |
| 1.负责医院房屋、建筑物及其附属设施的日常管理及统计上报工作。 2.按甲方要求建立医院房屋资产台账，核查房屋资产使用状态，月度及时更新台账信息及数据，明确各科室建筑面积。 3.建立医院可经营房屋资产管理制度，并负责日常管理工作。 4.负责医院固定资产的暂存及报废库的管理，建立台账，定时盘库，做到账实相符。 5.严格按照医院资产管理规定管理医院各类资产，将医院各类资产管理做到分类科学，账目分明，查询便利，所有固定资产做到编号唯一。 6.全面参与每年的医院资产盘点工作，认真做好资产清查、台帐更新以及医院资产卡片的填制、粘贴等工作。提交年终盘点报告。 |  |  |  |

4、结算标准

| 人员 | 负责岗位 | 最高限价（元/年） |
| --- | --- | --- |
| 2 | 资产管理 | 62400 |
| 合计 | 2人 | 124800 |

（十六）、工程设施设备运维服务

1、运维范围

负责一期门诊综合楼、AB住院楼、行政办公楼、感染楼、地下车库、室外工程等建筑面积约28.8万㎡日常运行、维护、保养、应急抢修、维修等服务。包含范围：建筑装饰装修、中央空调系统、多联机空调系统、净化空调系统、建筑给排水系统、建筑电气系统、物流系统、会议设备系统、楼宇自控系统、安防门禁系统、电话系统、办公家具候诊椅及窗帘隔帘拆装、锅炉设备和设施系统、污水处理站设施和设备系统、医用气体系统设施和设备（包含液氧站）、太阳能热水设施和设备、4个冷库、40台分体空调等后勤业务板块。

2、人员要求

1)管理岗位要求

（1）工程经理组织各班组开展后勤业务板块日常工作，保障医院正常运行。

（2）落实周、月、季保养,维护工作，及时排除安全隐患。

（3）配合院方日常工作，落实国家、行业、地方规章制度《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《中华人名共和国环境保护法》《排污许可条例》排污许可证等法律法规。

（4）合理分摊医院能耗消耗情况、做好特种设备年检、安全阀、压力表效验工作，环保设施的周排查和月调度会议纪要、及时合规完成医院环境信息和环境执行报告的提交。

（5）每月更新1次设备台账记录，规章制度。按月向医院移交运维资料。

（6）每月向院方提交日常维护材料清单、数量、品牌、费用。做好日常维修派工单记录。

（7）组织突发事件保障工作，每季度组织1次大规模应急演练。

（8）督促第三方服务满足合同和院方要求，及时支付第三方服务费用，保持良好的合作关系。

（9）参与政府或企业提供的培训、学习交流会议。保持良好的学习能力。

2)操作岗位人员要求

（1）驻场运维人员统一工服、佩戴工作牌、礼貌用语、爱岗敬业、高中及以上学历，身体健康、55岁以下、执行24小时值班。电工班长大专以上学历并且建筑电气专业；水工班长、大专以上学历并且建筑给排水专业；空调班长，大专以上学历并且暖通空调专业。

（2）各班组运维人员和班长具有相应的职业资格证件，并且在有效期内。具有专业技能、深耕专业、精进业务、主动维修服务意识、高效满足临床需求、24小时电话保持畅通、节假日和夜班能够值班。

（3）驻场运维人员按照规章制度与国家、行业规范巡检、保养设备及时记录运行参数、按照规范和院方要求联系第三方服务单位进行维护与保养。

（4）每月1号向院方提交当月各班组值班表，上月考表勤、每月5号向院方移交日常运行记录、维护记录、第三方的监测报告等资料。严格执行各班组交接班制度，医院随时抽查值班情况、发现脱岗给予警告、罚款、造成不良事件追究相关责任。

（5）运维人员保持机电安装工程机房设备、管井、桥架、支架、管网设备、终端设施设备正常运行。

（6）各班组长和员工每周期参加医院主管科室组织培训教育考核、安全生产会议、环保会议、重点工作推进会议、专项培训、并运维单位安排专人记录会议纪。

（7）配合医院完成相关部门各项检查任务，保障医院安全、合法运行、提供高效服务、配合甲方完成节假日文化氛围布置工作。

（8）配合医院完成后勤运营证件办理、变更、延期等服务。

（9）建立团结稳定运维团队、不能完成本职工作的员工，可以调岗或调离本项目。所有班长调岗或离职提前7天通知院方、普通员工离职提前3天通知院方、所有班长接受院方主管科室工作安排、积极完成工作内容。

（10）乙方进场后2周内报送全年运维计划、管理制度、建立设备台账、设备维护保养制度、应急预案、各班组工作内容和岗位职责、运维人员工作职责、职业资格证及联系电话。

（11）驻场运维人员从事特殊工作穿着符合工作内容劳保设施、佩带专业的工器具。

（12）人员汇总表：所有班组人员接受医院主管科室对人力资源优化重组、集中管理、统一调配。提高物业人力资源综合利用和工程服务运营效率。

| 序号 | 班组 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用气体班组 | 5 | 24小时值班 |
| 2 | 锅炉班组 | 8 | 24小时双人值班 |
| 3 | 中央空调（运行） | 9 | 24小时双人值班 |
| 4 | 高压配电 | 7 | 24小时双人值班 |
| 5 | 弱电班组 | 6 | 24小时值班 |
| 6 | 综合班组（住院） | 10 | 24小时值班 |
| 7 | 综合班组（非住院） | 12 | 24小时值班 |
|  |  | 57 |  |

3、工程部人员费用

| 班组 | 人数 | 最高限价（元/年） | 年龄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用气体班组 | 5 | 274980 | 55岁以下 |
| 锅炉班组 | 8 | 434112 | 55岁以下 |
| 中央空调班组 | 9 | 480276 | 55岁以下 |
| 高压配电 | 7 | 379932 | 55岁以下 |
| 弱电班组 | 6 | 324792 | 50岁以下 |
| 综合班组 （住院） | 10 | 543240 | 50岁以下 |
| 综合班组 （非住院） | 12 | 662400 | 50岁以下 |
| 工程主管 | 4 | 282000 | 30岁以上 |
| 工程经理 | 1 | 84000 | 30岁以上 |
| 合计 | 62 | 3465732 |  |

4、岗位职责

1）医用气体班组

（1）保障全年医用气体设施设备安全、稳定、高效运行。

（2）配合定期1次/年安全阀、配合定期2次/年压力表的校验工作及检测报告的收集保存。

（3）负责医用气体系统设施设备的易损配件的更换、常规保养。

（4）每日对南北两个液氧站、两个空压机房、两个负压机房每2小时1次巡检并记录。口腔科正负机组、感染楼负压机组、麻醉废气机组次1/天巡检并记录。对54个医气井1次/周巡检并记录。

（5）保障临床科室钢瓶气体、氧气、空压、负压压力的正常配送与供应、及时联系第三方配送医用气体（医用气体院方采购）、保障临床医用气体正常供应。

（6）负责1次/月各科室设备带及医气终端的巡检、发现问题及时处理。

（7）每月统计临床科室医用气体的消耗量，报主管科室审核后。为医院分摊提供依据。

（8）医用气体班组驻场5人、持快开门式压力容器操作证（R1）证。

（9）发现气瓶颜色、钢印等辨别不清、检验超期、气瓶损伤拒绝配送到临床科室。配送气瓶及时和科室完成交接单、保证气瓶种类符合临床科室需求。

（10）负责陕西省特种设备智慧监管平台日常运行维护、督促其他特种设备班组完成工作。

（11）运维标准《医用气体工程技术规范GB 50571-2012》、设备说明书、院方要求。

（12）每季度组织1次事故应急演练、提高临床科室应急处理知识和医护人员的技能。

2）锅炉班组

（1）负责锅炉房24小时安全、稳定、高效的运行、双人值守、1次/2小时巡检并填写记录。

（2）负责锅炉房基础设备的日常维护、保养、维修、安全隐患排查。

（3）保障1次/天燃气表、水、电表数据的抄录、每月合理充值天然气费用、每月2号统计完成上月的水电气的消耗量。

（4）保障每3次/天对天然气控制间及锅炉燃气管道防泄漏检测。

（5）每日对锅炉水质进行1次/2小时检测、化验分析并记录填写，如果水质不合格及时采取措施。

（6）配合烟气监测单位和在线监测单位日常监测工作。

（7）锅炉房运行班组8人持工业锅炉司炉G1证，其中4人持锅炉水处理（G3）证。

（8）配合第三方定期2次/年锅炉水质化验。

（9）配合定期1次/年安全阀、配合定期2次/年压力表的校验工作及检测报告的收集保存。

（10）运维标准执行《锅炉安全技术规程TSG11-2020》《医院供热系统运行管理 WS437-2013》《工业锅炉运行规程JBT10354-2012》等标准规定。

3）中央空调运行班组

（1）负责中央空调机房、多联机设备、风冷热泵机组、冷库、分体空调、冷却塔、空调水泵、热交换机组、风冷热泵机组的日常巡视、维护、运行检查、故障排除、保养、空气过滤网清洗、消毒。

（2）保障2次/年制冷机房空调水管道Y型过滤器的清洗。

（3）保障制冷机组、冷却塔、模块机组的日常运行巡检、1次/2小时巡检并填写记录、冷库每周巡检1次、分体空调每月巡检1次、每季度清洗1次分体空调滤网。

（4）负责冷却塔的日常运行、保养，供冷季前对冷却塔进行全面清洗、消杀1次、配合第三方检测空调冷却水、冷凝水3个点位嗜肺军团菌1次/年。每年检测1次空调冷却水水质（导电率、浊度等10个指标）。

（5）负责每年供冷和采暖季前对全院风机盘管滤网清洗和消毒1次、新风机组初效过滤器的1次/月清洗和消毒。

（6）每月统计全院中央空调费用及分摊工作、报院方审核。

（7）负责南北两个生活水泵房、两个热水机房、两个换热站设备、地暖系统的正常运行、日常巡查及维护保养、2小时1次巡查并填写记录、二次给水设备运行维护符合《西安市生活饮用水二次供水管理和卫生监督规定》。

（8）配合第三方服务单位对生活水箱定期半年进行一次清洗及消毒工作。

（9）负责自来水管线和水表1次/月巡查、每月统计用水量及分摊工作、报院方审核。

（10）二次供水设施维修需要向院方报备。

（11）负责对太阳能设备2次/天的日常巡查与维护。

（12）中央空调运行班组9人、具有健康证。其中6人持制冷与空调作业证、2人持快开门式压力容器操作证（R1）证，3人持低压电工作业证，2人持中央空调清洗消毒证。

（13）运维标准《医院中央空调系统运行管理WS488-2016》、《空调通风系统运行管理标准GB50365-2019》、《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范WS/T 396-2012》。

（14）配合第三方每年进行1次中央空调系统10个点位公共场所集中空调通风系统卫生检测（真菌总数、积尘量等14个指标）。

4）高压配电班组

（1）负责配电室设备巡查及卫生清洁。

（2）负责配电箱及配电柜的日常维护保养。

（3）负责停送电及倒闸相关操作。

（4）负责对二级配电柜、末端用电设施故障维修处理。

（5）负责对发电机定期巡查及试运行。

（6）按照国家及行业相关标准进行24小时轮班值守，负责高压配电柜、低压配电柜、变压器及其所有供电线路和应急发电设备等配电设施的日常操作、巡视、维护、保养、运行检查、故障排除，并做好相关记录。

（7）配电室每2小时巡视1次设备设施，并记录一次主要仪表参数，严格落实外来人员出入登记及交接班制度；每季度年组织运行值班人员做一次应急操作演练，并做好相关记录。

（8）负责医院每月5号完成用电量统计、能耗分摊工作，报院方审核。

（9）配电运行班组7人，持7个高压作业证。

（10）每周巡检全院的二级配电箱1次，做好维护保养记录，发现问题及时向院方主管人员书面汇报。

（11）物业每季度邀请电力专家授课1次，不小于2小时。提供最新电气安全法规、触电急救技能等专业知识。

（12）每月向主管科室提交全院临床、医技、行政等科室用电自查报告，发现问题及时通报并处理。

（13）每月10号向院方提交上月能耗分析报告和管控方案、制定科学合理用用电定额指标。

5）弱电班组

（1）负责对医院内安防监控系统设备进行保养及维护、每月巡检1次。

（2）负责对安防门禁系统设备进行保养及维护、每月巡检1次。

（3）负责对停车场系统进行维护、每周巡检1次。

（4）负责对电话机的安装与维修、每月巡检1次。

（5）负责对智能照明系统设备进行维护、每周巡检1次。

（6）负责对楼宇自控系统设备进行维护、每天巡检1次。

（7）负责对应急报警和无线对讲设备实施系统保养及维护、每月巡检1次。

（8）负责对节能工作的巡查及管控、每周巡检1次。

（9）负责对公共广播系统保养及维护、每月巡检1次。

（10）负责对弱电井设备巡查保养及管理、每季度保养1次。

（11）负责集成平台日常运行、每月提供一份能耗数据报告、为医院制定节能运行决策和科室用能分摊提供数据支撑，实现能源监管与节能运维一体化的技术路线。

（12）负责医院办公室、临床科室、会议室、报告厅的电脑、音响、话筒、投影等多媒体设备的日常维护、调试、软故障处理，对突发故障应急处理，确保正常运行。

（13）负责工程每日维修登记、派单、电话或者微信回访，保障工程部每日维修高效进行、统计各班组的人员维修工作量。

（14）每月统计、核算各班组的维修和维护材料，向院方提供耗材报表，方便医院考核。

（15）监督个班组日常材料领取、采购计划的落实、第三方班组日常耗材的统计。

（16）保存各班组的每月按时移交的运维资料、统一放到院方指定的档案室。

（17）弱电班组6人。

6）综合班组

（1）负责行政楼、门诊楼、住院楼、感染楼、车库区域水、电、空调、门窗等设施每周≧1次巡检、填写巡检表。

（2）负责行政楼、门诊楼、住院楼、感染楼、车库及外围区域幕墙玻璃、道路设施、绿化灌溉设备等公共设施设备的日常维护保养。

（3）负责每月走访科室2次、发现问题及时汇报和沟通。每周对水井、电井等设施设备进行巡查1次、每季度进行1次维护保养。

（4）负责对行政楼、门诊楼、住院楼、感染楼区域每月能耗数据进行统计、分析。

（5）负责对外围灯具、旗杆、井盖及石材路面的1次/周巡查及维护。

（6）区域内墙面、地砖、吊顶、窗帘、隔帘、卫生器具、开关照明等设施的日常维护管理。

（7）负责地下车库污水泵的2次/月巡查、发现问题及时维修、签写巡检表。

（8）负责地下车库新风机房、送排风机房设备每周1次巡查、发现问题及时维修、签写巡检表。

（9）负责风机盘管过滤网每年2次过滤网拆装，每月1次新风机组初效过滤器拆装、每季度1次新风机组初清洗、消杀和保养。地下车库热力管网1次/周巡检、及时修复保温。

（10）维修班组22人，持低压电工证、压力容器、管道工证、焊工证件。

（11）负责血液净化中心纯水设备和管道的每天1次巡查，发现漏水及时维修。

（12）UPS每月巡查1次，并按规范要求进行维保（每季度充放电一次，并形成书面记录）。

（13）负责化粪池、排污管道等排水系统的每周1次巡查及日常维护、配合第三方及时清运化粪池。

（14）空调房间的送风口、回风口和排风口、卫生间换气扇每季度清洁1次，空调出风口风条黑脏立即更换、表面不得有积尘与霉斑。

（15）负责对泛光照明设施的1次/周巡检和时控器的调整。

5、维护管理

（1）物业工程部各班组负责维护工作的实施、合理安排派工单，做到及时、快捷。常规维护10分钟到场，30分钟内完成、维护成功率98%。特殊维修配件不超过7天。

（2）丰富受理渠道、加强微信互动、电话、患者服务中心、满意度调查等措施，提高7*24小时工程维护服务质量、培养服务临床、医技、行政管理的意识。

（3）运维人员熟悉后勤业务范围、具有沟通协调能力，解决临床科室需求、诉求及时接单并处理，不能及时提供服务给与解释，按期处理。

（4）积极宣传工程维护服务内容，运维经理每月进行1次科室走访，了解科室服务需求，提高工程运维质量和服务满意度。

（5）每月统计运行维护工作量、资料报送主管科室。便于梳理服务模式、流程优化、资源整合。

（6）临床科室和主管科室每月对工程运维进行满意度评价（维修及时性、服务态度、现场沟通、维修质量）提高工程服务水平。

（7）当日内报修工作不能按时完成，及时告知临床科室和主管科室。

（8）因运维原因造成不良事件以书面告知主管科室、积极加强跟踪处理。

（9）工程经理及时和医院相关部门协调处理突发事件（如停水、停电、停气等突发情况）并收集意见和建议，及时跟进事件形成闭环管理。

（10）各班组每月进行1次应急演练，做好记录。

（11）餐厅区域装饰装修、水、电、气、家具、操作间设备、冷库、油烟管道清洗维护、隔油池设备维护保养由餐饮公司负责。

（12）每周巡检1次院内天然气管道巡查、发现问题通知天然气公司维护。

（13）人防区域人防设施和设备巡查、发现问题通知人防单位维护。

（14）每月5号向院方移交日常运行记录、维护记录、维修记录、派工单、第三方检测报告、自行检测资料、维修材料消耗量及费用等。

（15）各班组每月统计自己的工作内容和工作量。

（16）单件设备维修费1000元内由乙方承担，超过1000元的维修费用由甲方承担。

（17）保障工程部日常工作正常开展，工作人员使用的日常维护工器具由乙方免费提供。

（18）主管每月月底整理汇总当月设备设施维修保养的各种原始记录，检修记录。甲方根据记录和班组保养计划，结合设备实际维修和运行情况、对各班组考核。

（19）运维人员保障机电设备和设施完整、安全并处于良好状态。

6、维护材料管理

（1）全年维护材料预算金额1000000元。

（2）单件维修材料、新增单件材料费用在1000元以内的人工及耗材费用均由乙方承担、按照维修材料清单据实结算。单件材料费用超过1000元、由甲方承担。

（3）乙方提供当月耗材费用清单及金额、经院方确认后，按季度支付维护材料费用，按照清单据实结算，在合同服务费中列支、所有材料须经科室签字确认。

（4）乙方投标按照材料按照清单分别报价。

（5）乙方维修库房常备维修材料满足医院日常需求，紧急情况1小时供货，特殊情况向医院报备并制定应急措施，避免事故扩大。

（6）非常规低值维修材料，经乙方市场询价确定材料单价后，院方同意后方并进行采购。

（7）工程部负责管理维修材料的采购及配件发放登记管理，每月向院方上报维修材料消耗量和库存量情况，做到账物相符。

（8）负责临床科室报修问题的受理及维修，维修完成后由临床科室和主管科室在维修单进行签字确认。

（9）报废的维修材料和低值耗材需要经院方确认签字后报废。

（10）乙方负责每年采购1次96台新风机组初中效过滤器和更换、此项包含在维护材料费用中、采购之后在当期季度维保费中支付。

（11）乙方提供采购库房清单、品牌、数量，经甲方确认后。1周后采购完成并入库、按需领取。

（12）常规维修项目、2小时内完成、保障科室满意度。

（13）每月25号甲乙双方盘点库房，保障工程服务及时性。

（14）合同结束时、甲乙双方签字核算全年维修材料。

（15）日常常规维修材料见附件、乙方需要提供单价和品牌。

（16）常规的会议配件、耗材由乙方采购。

| 2025年工程部维修材料预算清单（投标时须提供报价单） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 品牌 | 单价 | 备注 |
| 1 | 筒灯 | 220V/10W/3000K | 个 |  |  | 开孔直径∅8CM |
| 2 | 筒灯 | 220V/10W/4000K | 个 |  |  | 开孔直径∅12CM |
| 3 | 方灯 | 220V/24W | 个 |  |  | 集成吊顶30*30 |
| 4 | 方灯 | 220V/18W/3000K | 个 |  |  | 集成吊顶60*60 |
| 5 | 方灯 | 220V/18W/3000K | 个 |  |  | 洁净灯60*60 |
| 6 | 设备带灯 | T4/220V/8W | 个 |  |  | 病房医疗带 |
| 7 | 长条灯 | 220V/18W/3000K | 个 |  |  | 30*120 |
| 8 | 长条灯 | 220V/18W/3000K | 个 |  |  | 30*100 |
| 9 | 长条灯 | 220V/18W/3000K | 个 |  |  | 20*180 |
| 10 | 日光灯 | T8 120CM220V/21W/3000K | 个 |  |  | 车库照明 |
| 11 | 地灯 | 暗装86型220V/3W | 个 |  |  | 病房小夜灯 |
| 12 | 射灯 | 220V/10W/3000K | 个 |  |  | 住院楼避难间 |
| 13 | 双射灯 | 220V/35W/3000K | 个 |  |  | 室外照面 |
| 14 | 高杆灯 | 220V/18W | 个 |  |  | 室外照面 |
| 15 | 立柱灯 | 220V/20W/4000K | 个 |  |  | 室外照面 |
| 16 | 草坪灯 | 220V/5W | 个 |  |  | 室外照面 |
| 17 | 灯带 | 220V/8W/3000K | 米 |  |  | LED |
| 18 | LED灯盘 | 220V/17W/18CM/3000K | 个 |  |  | 楼梯道 |
| 19 | 灯带变压器 | 24V | 个 |  |  |  |
| 20 | 紫外线灯 | 220V/30W/紫外线 | 个 |  |  | 120CM |
| 21 | 插座 | 暗装五孔86 | 个 |  |  | 新增预计100个 |
| 22 | 多媒体地插 | 暗装 | 个 |  |  | 会议配件 |
| 23 | 地插盲板 | 120 | 个 |  |  | 铁材质 |
| 24 | 插座白板 | 86 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 25 | 热继电器 | 220v | 个 |  |  | 新风机组 |
| 26 | 按钮开关 | LAY39B | 个 |  |  | 新风机组 |
| 27 | 指示灯 | AC220V | 个 |  |  | 新风机组 |
| 28 | 保险 | 10A | 个 |  |  | 新风机组 |
| 29 | 单股硬铜线 | 2.5平方 | 盘 |  |  | 100米/卷 |
| 30 | 单股硬铜线 | 4平方 | 盘 |  |  | 100米/卷 |
| 31 | 单股硬铜线 | 6平方 | 盘 |  |  | 100米/卷 |
| 32 | 单股硬铜线 | 10平方 | 盘 |  |  | 100米/卷 |
| 33 | 电缆线5芯 | 2.5平方 | 盘 |  |  | 100米/卷 |
| 34 | 电缆线5芯 | 4平方 | 盘 |  |  | 100米/卷 |
| 35 | 电缆线3芯 | 2.5平方 | 盘 |  |  | 100米/卷 |
| 36 | 电缆线3芯 | 4平方 | 盘 |  |  | 100米/卷 |
| 37 | 双绞线 | 2.5平方多股铜芯 | 盘 |  |  | 100米/卷 |
| 38 | 线槽 | 10*20cm | 根 |  |  | 4米/根 |
| 39 | 线管 | φ20cm | 根 |  |  | 4米/根 |
| 40 | 污水泵浮球 | EM15-24 | 个 |  |  | 车库污水泵 |
| 41 | 交流接触器 | 380V/220V | 个 |  |  | 设备维护 |
| 42 | 辅助触头 | 380V/220V | 个 |  |  | 设备维护 |
| 43 | 时控开关 | 220V | 个 |  |  | 公共区域 |
| 44 | 接线端子 | CH2 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 45 | 万能转换开关 | LW5D-16 | 个 |  |  | 设备维护 |
| 46 | 旋钮开关 | 三挡LA38 | 个 |  |  | 设备维护 |
| 47 | 地插 | 暗装86 | 个 |  |  | 铁质材料 |
| 48 | 单联开关 | 暗装86 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 49 | 双联开关 | 暗装86 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 50 | 三联开关 | 暗装86 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 51 | 四联开关 | 暗装86 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 52 | 情景模式开关 | 6段式 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 53 | 换气扇 | 300*300 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 54 | 防水罩 | 86型白色 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 55 | 空开 | 1P16A | 个 |  |  | 电料 |
| 56 | 空开 | 2P10A | 个 |  |  | 电料 |
| 57 | 空开 | 2P16A | 个 |  |  | 电料 |
| 58 | 空开 | 2P20A | 个 |  |  | 电料 |
| 59 | 空开 | 2P25A | 个 |  |  | 电料 |
| 60 | 空开 | 2P32A | 个 |  |  | 电料 |
| 61 | 空开 | 2P40A | 个 |  |  | 电料 |
| 62 | 空开 | 2P63A | 个 |  |  | 电料 |
| 63 | 空开 | 3P10A | 个 |  |  | 电料 |
| 64 | 空开 | 3P16A | 个 |  |  | 电料 |
| 65 | 空开 | 3P20A | 个 |  |  | 电料 |
| 66 | 空开 | 3P25A | 个 |  |  | 电料 |
| 67 | 空开 | 3P32A | 个 |  |  | 电料 |
| 68 | 空开 | 3P40A | 个 |  |  | 电料 |
| 69 | 空开 | 3P63A | 个 |  |  | 电料 |
| 70 | 空开 | 3P100A | 个 |  |  | 电料 |
| 71 | 空开 | 3P125A | 个 |  |  | 电料 |
| 72 | 空开 | 4P10A | 个 |  |  | 电料 |
| 73 | 空开 | 4P16A | 个 |  |  | 电料 |
| 74 | 空开 | 4P20A | 个 |  |  | 电料 |
| 75 | 空开 | 4P25A | 个 |  |  | 电料 |
| 76 | 空开 | 4P32A | 个 |  |  | 电料 |
| 77 | 空开 | 4P40A | 个 |  |  | 电料 |
| 78 | 空开 | 4P63A | 个 |  |  | 电料 |
| 79 | 空开 | 4P100A | 个 |  |  | 电料 |
| 80 | 空开 | 4P125A | 个 |  |  | 电料 |
| 81 | 漏保空开 | 2P16A | 个 |  |  | 电料 |
| 82 | 正泰、浪涌防雷保护器 | 60KVA | 个 |  |  | 电料 |
| 83 | 导轨条 | U型C45 | 米 |  |  | 铁质材料 |
| 84 | 绝缘胶布 | 黄、绿、红、蓝、黑 | 卷 |  |  | 18米/卷 |
| 85 | 防水胶布 | 九头鸟 | 卷 |  |  | 18米/卷 |
| 86 | 波纹线管 | φ25mm | 米 |  |  | 塑料材质 |
| 87 | 黄腊管 | 2.5KV3mm | 米 |  |  | 塑料材质 |
| 88 | 五孔插座 | 暗装86型10A | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 89 | 插座 | 暗装86型16A | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 90 | 五孔插座 | 明装86型10A | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 91 | 插座 | 明装86型16A | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 92 | 插头 | 两插 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 93 | 插头 | 三插 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 94 | 电表 | 380-30-100A | 个 |  |  | 计量器具 |
| 95 | 断路器 | 160A | 个 |  |  | 电料 |
| 96 | 熔断器 | 16A/32A | 个 |  |  | 电料 |
| 97 | 时间继电器 | DH48s-s | 个 |  |  | 设备房 |
| 98 | 中间继电器 | JZX-22F | 个 |  |  | 设备房 |
| 99 | 漏电保护器 | 3P20A | 个 |  |  | 设备房 |
| 100 | 空调面板 | 开利86型暗装 | 个 |  |  | 空调控制开关 |
| 101 | 感应混合水龙头 | 冷热水黄铜522 | 个 |  |  | 不锈钢材料 |
| 102 | 龙头感应器 | HDE504 | 个 |  |  |  |
| 103 | 龙头电磁阀 | HDE504 | 个 |  |  |  |
| 104 | 5号电池 | 1.5V | 个 |  |  | 感应水龙头使用 |
| 105 | 7号电池 | 1.5V | 个 |  |  | 小便池使用 |
| 106 | 小厨宝 | 6L | 个 |  |  | 生活热水 |
| 107 | 高弯混合水龙头 | 冷热 | 个 |  |  | 住院楼配餐间 |
| 108 | 高弯单水水龙头 | 单冷 | 个 |  |  | 护士站洗手池 |
| 109 | 洗手池 | 半圆立柱盆 | 个 |  |  | 立柱式 |
| 110 | 混合水龙头 | 冷热 | 个 |  |  | 有新增 |
| 111 | 拖把池 | 陶瓷 | 个 |  |  | 陶瓷式 |
| 112 | 拖把池龙头 | 4分通用加长型 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 113 | 脚踩阀 | DN25 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 114 | 小便池 | 惠达 | 个 |  |  | 陶瓷材质 |
| 115 | 马桶 | 惠达 | 个 |  |  | 住院楼病房 |
| 116 | 马桶洁具 | 惠达 | 个 |  |  | 住院楼病房 |
| 117 | 马桶法兰密封圈 | 惠达 | 个 |  |  | 橡胶材质 |
| 118 | 马桶盖 | 惠达 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 119 | 水箱盖 | 惠达 | 个 |  |  | 陶瓷材质 |
| 120 | 水箱按钮 | 惠达 | 个 |  |  | 金属材质 |
| 121 | 马桶进排水阀 | 惠达 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 122 | 蹲便器 | 惠达 | 个 |  |  | 陶瓷材质 |
| 123 | 小便池感应器 | HD3112 | 个 |  |  | 金属材质 |
| 124 | 小便池电磁阀 | HD3112 | 个 |  |  | 金属材质 |
| 125 | 角阀 | 通用4分 | 个 |  |  | 铜质 |
| 126 | 喷淋头 | 银色10寸 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 127 | 花洒 | AE58112CP | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 128 | 花洒软管 | 银色1.5米 | 个 |  |  | 橡胶材质 |
| 129 | 软管橡胶垫 | 4分硅胶 | 个 |  |  | 橡胶材质 |
| 130 | 淋浴混合阀门 | 三联CV1003 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 131 | 给水软管 | 60CM | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 132 | 排水软管 | 伸缩塑料 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 133 | 下水器 | CV1138 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 134 | 截止阀 | 直径50 | 个 |  |  | 铜质 |
| 135 | 截止阀 | 直径65 | 个 |  |  | 铜质 |
| 136 | 减压阀 | 直径32 | 个 |  |  | 铜质 |
| 137 | 减压阀 | 直径50 | 个 |  |  | 铜质 |
| 138 | 减压阀 | 直径65 | 个 |  |  | 铜质 |
| 139 | Y型过滤器 | 直径20 | 个 |  |  | 铜质 |
| 140 | 截止阀 | 直径20 | 个 |  |  | 铜质 |
| 141 | 对丝 | 直径20 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 142 | 电动阀 | 直径20 | 个 |  |  | 铜质 |
| 143 | 空调软管 | 直径20 | 个 |  |  | 金属软管 |
| 144 | 球阀 | 直径20 | 个 |  |  | 铜质 |
| 145 | PPR水管 | 直径25 | 根 |  |  | PPR材质 |
| 146 | PPR直接 | 直径25 | 个 |  |  | PPR材质 |
| 147 | PPR弯头 | 直径25 | 个 |  |  | PPR材质 |
| 148 | PPR内直 | 直径25 | 个 |  |  | PPR材质 |
| 149 | PPR外直 | 直径25 | 个 |  |  | PPR材质 |
| 150 | PPR内丝弯头 | 直径25 | 个 |  |  | PPR材质 |
| 151 | PPR内丝三通 | 直径25 | 个 |  |  | PPR材质 |
| 152 | PPR三通 | 直径25 | 个 |  |  | PPR材质 |
| 153 | PE管道 | 直径32 | 根 |  |  | 绿化 |
| 154 | PE管道 | 直径50 | 根 |  |  | 绿化 |
| 155 | PE管道 | 直径100 | 根 |  |  | 绿化 |
| 156 | PE直接 | 直径32 | 个 |  |  | 绿化 |
| 157 | PE弯头 | 直径32 | 个 |  |  | 绿化 |
| 158 | PE内直 | 直径32 | 个 |  |  | 绿化 |
| 159 | PE外直 | 直径32 | 个 |  |  | 绿化 |
| 160 | PE内丝弯头 | 直径32 | 个 |  |  | 绿化 |
| 161 | PE内丝三通 | 直径32 | 个 |  |  | 绿化 |
| 162 | PE直接 | 直径50 | 个 |  |  | 绿化 |
| 163 | PE弯头 | 直径50 | 个 |  |  | 绿化 |
| 164 | PE内直 | 直径50 | 个 |  |  | 绿化 |
| 165 | PE外直 | 直径50 | 个 |  |  | 绿化 |
| 166 | PE内丝弯头 | 直径50 | 个 |  |  | 绿化 |
| 167 | PE内丝三通 | 直径50 | 个 |  |  | 绿化 |
| 168 | PE直接 | 直径100 | 个 |  |  | 绿化 |
| 169 | PE弯头 | 直径100 | 个 |  |  | 绿化 |
| 170 | PE内直 | 直径100 | 个 |  |  | 绿化 |
| 171 | PE外直 | 直径100 | 个 |  |  | 绿化 |
| 172 | PE内丝弯头 | 直径100 | 个 |  |  | 绿化 |
| 173 | PE内丝三通 | 直径100 | 个 |  |  | 绿化 |
| 174 | 不锈钢管道 | 直径15 | 米 |  |  | 不锈钢材质 |
| 175 | 不锈钢管道 | 直径20 | 米 |  |  | 不锈钢材质 |
| 176 | 不锈钢管道 | 直径32 | 米 |  |  | 不锈钢材质 |
| 177 | 不锈钢管道 | 直径50 | 米 |  |  | 不锈钢材质 |
| 178 | 不锈钢管道 | 直径100 | 米 |  |  | 不锈钢材质 |
| 179 | 不锈钢直接 | 直径15 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 180 | 不锈钢直接 | 直径20 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 181 | 不锈钢直接 | 直径32 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 182 | 不锈钢弯头 | 直径15 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 183 | 不锈钢弯头 | 直径20 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 184 | 不锈钢弯头 | 直径32 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 185 | 不锈钢内直 | 直径15 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 186 | 不锈钢内直 | 直径20 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 187 | 不锈钢内直 | 直径32 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 188 | 不锈钢外直 | 直径15 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 189 | 不锈钢外直 | 直径20 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 190 | 不锈钢外直 | 直径32 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 191 | 不锈钢内丝弯头 | 直径15 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 192 | 不锈钢内丝弯头 | 直径20 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 193 | 不锈钢内丝弯头 | 直径32 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 194 | 不锈钢内丝三通 | 直径15 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 195 | 不锈钢内丝三通 | 直径20 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 196 | 不锈钢内丝三通 | 直径32 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 197 | 不锈钢直接 | 直径50 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 198 | 不锈钢弯头 | 直径50 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 199 | 不锈钢内直 | 直径50 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 200 | 不锈钢外直 | 直径50 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 201 | 不锈钢内丝弯头 | 直径50 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 202 | 不锈钢内丝三通 | 直径50 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 203 | 不锈钢直接 | 直径100 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 204 | 不锈钢弯头 | 直径100 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 205 | 不锈钢内直 | 直径100 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 206 | 不锈钢外直 | 直径100 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 207 | 不锈钢内丝弯头 | 直径100 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 208 | 不锈钢内丝三通 | 直径100 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 209 | 喷罐头 | 绿化 | 个 |  |  | 绿化 |
| 210 | 取水器 | 绿化 | 个 |  |  | 绿化 |
| 211 | 防坠网 | 室外管井 | 套 |  |  | 尼龙材质 |
| 212 | 圆井盖 | 70厘米、污水 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 213 | 绿色方井盖 | 50*50、雨水 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 214 | 绿色方井盖 | 80*80、雨水 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 215 | 绿色圆井盖 | 80、雨水 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 216 | 黑色方井盖 | 雨水 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 217 | 石材方井盖 | 70*70、电力 | 个 |  |  | 石材 |
| 218 | 消防井盖 | 70厘米 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 219 | 绿化方井盖 | 50*50、供水 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 220 | 绿化圆井盖 | 50、供水 | 个 |  |  | 塑料材质 |
| 221 | 木门锁体 | 大70 | 个 |  |  | 铁质材料 |
| 222 | 木门锁芯 | 大70 | 个 |  |  | 铁质材料 |
| 223 | 手提锁 | 星空灰F1-35L | 个 |  |  | 铁质材料 |
| 224 | 木门合页 | 4寸 | 个 |  |  | 铁质材料 |
| 225 | 木门门吸 | 不锈钢银色 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 226 | 防火门锁体 | 通用防火门锁体 | 个 |  |  | 铁质材料 |
| 227 | 防火门锁芯 | 通用防火门锁芯 | 个 |  |  | 铁质材料 |
| 228 | 防火门合页 | 高134mm，宽58mm | 个 |  |  | 铁质材料 |
| 229 | 防火门闭门器 | CL-BMQ01 | 个 |  |  | 铁质材料 |
| 230 | 防火门观察窗 | 30*17cm | 个 |  |  | 玻璃材质 |
| 231 | 玻璃门锁 | 双面锁10-12MM | 个 |  |  | 铁质材料 |
| 232 | 文件柜锁 | 30MM | 个 |  |  | 铁质材料 |
| 233 | 更衣柜锁 | 50MM | 个 |  |  | 铁质材料 |
| 234 | 办公桌抽屉锁 | 20MM | 个 |  |  | 铁质材料 |
| 235 | 办公桌抽屉三联锁 | 20MM | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 236 | 地弹 | N-222 | 个 |  |  | 铁质材料 |
| 237 | 厕所格挡门锁 | 内开/外开 | 个 |  |  | 不锈钢材质 |
| 238 | 压力表 | 液氧站 | 个 |  |  | 液氧站 |
| 239 | 爆破片 | 液氧站 | 个 |  |  | 液氧站 |
| 240 | 法兰垫片 | DN50 | 个 |  |  | 液氧站 |
| 241 | 法兰垫片 | DN40 | 个 |  |  | 液氧站 |
| 242 | 法兰垫片 | DN25 | 个 |  |  | 液氧站 |
| 243 | 法兰垫片 | DN20 | 个 |  |  | 液氧站 |
| 244 | 法兰垫片 | DN15 | 个 |  |  | 液氧站 |
| 245 | 法兰垫片 | DN10 | 个 |  |  | 液氧站 |
| 246 | 铜管 | ∅6 | 米 |  |  | 分体空调 |
| 247 | 铜管 | ∅8CM | 米 |  |  | 分体空调 |
| 248 | 铜管 | ∅10 | 米 |  |  | 分体空调 |
| 249 | 铜管 | ∅12 | 米 |  |  | 分体空调 |
| 250 | 电容 | 30uf/450 | 个 |  |  | 分体空调 |
| 251 | 电容 | 35uf/450 | 个 |  |  | 分体空调 |
| 252 | 电容 | 50uf/450 | 个 |  |  | 分体空调 |
| 253 | 制冷剂 | R22 | 瓶 |  |  | 每瓶10kg |
| 254 | 制冷剂 | R32 | 瓶 |  |  | 每瓶10kg |
| 255 | 制冷剂 | R410 | 瓶 |  |  | 每瓶10kg |
| 256 | 扎带 | 分体空调 | 包 |  |  | 200根/包 |
| 257 | 冷却塔皮带 | SPB-LD3750 | 个 |  |  | 橡胶材质 |
| 258 | 涡轮蝶阀 | DN50 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 259 | 涡轮蝶阀 | DN65 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 260 | 涡轮蝶阀 | DN80 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 261 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 262 | 闸阀 | DN20 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 263 | 闸阀 | DN25 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 264 | 闸阀 | DN32 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 265 | 闸阀 | DN40 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 266 | 闸阀 | DN50 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 267 | 闸阀 | DN65 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 268 | 闸阀 | DN80 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 269 | 闸阀 | DN100 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 270 | 闸板阀 | DN32 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 271 | 闸板阀 | DN40 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 272 | 闸板阀 | DN50 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 273 | 闸板阀 | DN65 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 274 | 闸板阀 | DN80 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 275 | 闸板阀 | DN100 | 个 |  |  | 铸铁材质 |
| 276 | 球阀 | DN15 | 个 |  |  | 铜质材料 |
| 277 | 球阀 | DN20 | 个 |  |  | 铜质材料 |
| 278 | 球阀 | DN32 | 个 |  |  | 铜质材料 |
| 279 | 球阀 | DN40 | 个 |  |  | 铜质材料 |
| 280 | 球阀 | DN50 | 个 |  |  | 铜质材料 |
| 281 | 球阀 | DN65 | 个 |  |  | 铜质材料 |
| 282 | 截止阀 | DN15 | 个 |  |  | 铜质材料 |
| 283 | 截止阀 | DN20 | 个 |  |  | 铜质材料 |
| 284 | 截止阀 | DN32 | 个 |  |  | 铜质材料 |
| 285 | 截止阀 | DN40 | 个 |  |  | 铜质材料 |
| 286 | 截止阀 | DN50 | 个 |  |  | 铜质材料 |
| 287 | 截止阀 | DN65 | 个 |  |  | 铜质材料 |
| 288 | 金属法兰垫片 | DN32 | 个 |  |  | 金属材质 |
| 289 | 金属法兰垫片 | DN40 | 个 |  |  | 金属材质 |
| 290 | 金属法兰垫片 | DN50 | 个 |  |  | 金属材质 |
| 291 | 金属法兰垫片 | DN65 | 个 |  |  | 金属材质 |
| 292 | 金属法兰垫片 | DN80 | 个 |  |  | 金属材质 |
| 293 | 金属法兰垫片 | DN100 | 个 |  |  | 金属材质 |
| 294 | 金属法兰垫片 | DN150 | 个 |  |  | 金属材质 |
| 295 | 金属法兰垫片 | DN200 | 个 |  |  | 金属材质 |
| 296 | 金属法兰垫片 | DN250 | 个 |  |  | 金属材质 |
| 297 | 金属法兰垫片 | DN300 | 个 |  |  | 金属材质 |
| 298 | 金属法兰垫片 | DN350 | 个 |  |  | 金属材质 |
| 299 | 法兰盲板 | DN50 | 个 |  |  | 带螺丝 |
| 300 | 法兰盲板 | DN65 | 个 |  |  | 带螺丝 |
| 301 | 法兰盲板 | DN80 | 个 |  |  | 带螺丝 |
| 302 | 法兰盲板 | DN100 | 个 |  |  | 带螺丝 |
| 303 | 法兰盲板 | DN150 | 个 |  |  | 带螺丝 |
| 304 | 法兰盲板 | DN200 | 个 |  |  | 带螺丝 |
| 305 | 法兰盲板 | DN250 | 个 |  |  | 带螺丝 |
| 306 | 法兰盲板 | DN300 | 个 |  |  | 带螺丝 |
| 307 | 三通璇塞阀 | DN15 | 个 |  |  | 带螺丝 |
| 308 | 三通璇塞阀 | DN20 | 个 |  |  | 带螺丝 |
| 309 | 压力表 | ∅50表盘 | 个 |  |  |  |
| 310 | 压力表 | ∅100表盘 | 个 |  |  |  |
| 311 | 温度计 | 蒸汽管道 | 个 |  |  | 玻璃材质 |
| 312 | 温度计 | 生活给水 | 个 |  |  | 玻璃材质 |
| 313 | 温度计 | 新风机组 | 个 |  |  | 玻璃材质 |
| 314 | 电磁锁（双门） | JSPJ3013 | 个 |  |  | 弱电材料 |
| 315 | 电磁锁（单门） | JSPJ3013 | 个 |  |  | 弱电材料 |
| 316 | 电插锁 | JSPJ3012 | 个 |  |  | 弱电材料 |
| 317 | 密码读卡器 | JSMJD18-02 | 个 |  |  | 弱电材料 |
| 318 | 单门门禁控制 | JSMJK02-20C | 个 |  |  | 弱电材料 |
| 319 | 双门门禁控制 | JSMJK02-20C | 个 |  |  | 弱电材料 |
| 320 | 四门门禁控制 | JSMJK02--40C | 个 |  |  | 弱电材料 |
| 321 | 智能照明模块 | Pcl0404 | 个 |  |  | 弱电材料 |
| 322 | 智能照明模块 | Pcl0808 | 个 |  |  | 弱电材料 |
| 323 | 12V电源 | 大华12V电源适配器 | 个 |  |  | 弱电材料 |
| 324 | 门禁按钮 | 大华 | 个 |  |  | 弱电材料 |
| 325 | 光纤收发器 | 大华 | 个 |  |  | 弱电材料 |
| 326 | 网络水晶头 | 山泽RJ45 | 个 |  |  | 每盒50个 |
| 327 | 电话水晶头 | 山泽RJ11 | 个 |  |  | 每盒50个 |
| 328 | 电话线 | 山泽2芯单股铜线 | 米 |  |  | 每箱400米 |
| 329 | 网线 | 山泽五类 | 米 |  |  | 每箱400米 |
| 330 | 扎带 | 5*600MM | 根 |  |  | 每包100条 |
| 331 | 扎带 | 2.5*100mm | 根 |  |  | 每包100条 |
| 332 | 风机转换器胶条 | 气动物流 | 个 |  |  | 气动物流 |
| 333 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 |  |  | 每卷100米 |
| 334 | 电源线 | RVV4*1.5 | 米 |  |  | 每卷100米 |
| 335 | 腻子粉 | 每袋25kg | 袋 |  |  | 每袋25kg |
| 336 | 腻子膏 | 每袋5kg | 袋 |  |  | 每袋5kg |
| 337 | 地砖 | 300*600 | 块 |  |  | 石材 |
| 338 | 地砖 | 300*300 | 块 |  |  | 石材 |
| 339 | 瓷砖 | 900*900 | 块 |  |  | 瓷砖 |
| 340 | 沙子 | 细沙 | 袋 |  |  | 每袋5kg |
| 341 | 水泥 | 海螺325 | 袋 |  |  | 每袋50kg |
| 342 | 石膏板 | 2.4*1.2m | 张 |  |  | 石膏 |
| 343 | 检修口 | 600*600 | 个 |  |  | 石膏 |
| 344 | 检修口 | 600*600 | 个 |  |  | 铁皮 |
| 345 | 医疗板 | 2.4*1.2m | 张 |  |  | 洁净板 |
| 346 | 玻璃胶 | 300ml | 支 |  |  |  |
| 347 | 鱼珠胶 | 1L | 桶 |  |  |  |
| 348 | 耐候胶 | 300ml | 支 |  |  |  |
| 349 | 双面胶 | 10m每卷 | 卷 |  |  |  |
| 350 | 结构胶 | 590ml | 支 |  |  |  |
| 351 | 塑胶地板革 | 宽度500mm*1.00mm厚 | 平方 |  |  |  |
| 352 | PVC胶 | 125g | 桶 |  |  |  |
| 353 | 地板革胶 | 3kg | 桶 |  |  |  |
| 354 | 免钉胶 | 300ml | 支 |  |  |  |
| 355 | 502胶 | 30g | 支 |  |  |  |
| 356 | AB胶 | 20g | 支 |  |  |  |
| 357 | 云石胶 | 3KG | 桶 |  |  |  |
| 358 | 镜子 | 60*120cm | 块 |  |  |  |
| 359 | 冷沥青 | 25kg | 袋 |  |  | 10公斤装 |
| 360 | 集成吊顶 | 300*300 | 平方 |  |  |  |
| 361 | 石材 | 厚度3cm | 块 |  |  |  |
| 362 | 涂料 | 5L | 桶 |  |  |  |
| 363 | 油漆 | 15㎏ | 桶 |  |  |  |
| 364 | 松香水 | 10KG | 桶 |  |  |  |
| 365 | 方钢 | 300*300 | 根 |  |  | 每根6m |
| 366 | 角铁 | 4*4 | 根 |  |  | 每根6m |
| 367 | 木工板 | 1.2*2.44m | 张 |  |  |  |
| 368 | 焊条 | 3.2 | 包 |  |  |  |
| 369 | 焊条 | 2.5 | 包 |  |  |  |
| 370 | 水不漏 | 1KG | 桶 |  |  |  |
| 371 | 地漏 | 50 | 个 |  |  |  |
| 372 | 挡水条 | 白色高12mm宽20mm | 米 |  |  |  |
| 373 | 棉门帘 | 2.70*3.00m | 套 |  |  |  |
| 374 | 棉门帘 | 2.00*3.25m | 套 |  |  |  |
| 375 | 棉门帘 | 1.60*3.00m | 套 |  |  |  |
| 376 | 棉门帘 | 1.95*3.00m | 套 |  |  |  |
| 377 | 棉门帘 | 4.2*3.37m | 套 |  |  |  |
| 378 | 棉门帘 | 2.5*3.20m | 套 |  |  |  |
| 379 | 透明门帘 | 2.70*3.00m | 套 |  |  |  |
| 380 | 透明门帘 | 2.00*3.25m | 套 |  |  |  |
| 381 | 透明门帘 | 1.60*3.00m | 套 |  |  |  |
| 382 | 透明门帘 | 1.95*3.00m | 套 |  |  |  |
| 383 | 透明门帘 | 4.2*3.37m | 套 |  |  |  |
| 384 | 透明门帘 | 2.5*3.20m | 套 |  |  |  |
| 385 | 工业盐 | 50公斤粗盐 | 袋 |  |  |  |
| 386 | 粘鼠板 | 强力 | 张 |  |  |  |
| 387 | 防火门锁芯 | 通用 | 个 |  |  |  |
| 388 | 窗户限位器 | 明装链条式 | 个 |  |  |  |
| 389 | 闭门器 | CL-BMQ01 | 个 |  |  |  |
| 390 | 磁吸门铁块 | 280KG | 个 |  |  |  |
| 391 | 膨胀螺丝 | 8 | 个 |  |  |  |
| 392 | 膨胀螺丝 | 10 | 个 |  |  |  |
| 393 | 膨胀螺丝 | 12 | 个 |  |  |  |
| 394 | 膨胀螺丝 | 14 | 个 |  |  |  |
| 395 | 膨胀挂钩 | 8 | 个 |  |  |  |
| 396 | 膨胀挂钩 | 10 | 个 |  |  |  |
| 397 | 膨胀挂钩 | 12 | 个 |  |  |  |
| 398 | 膨胀挂钩 | 14 | 个 |  |  |  |
| 399 | 飘带 | 红色0.6cm | 米 |  |  | 空调出风口使用 |
| 400 | 地插插销 | 6寸 | 个 |  |  |  |
| 401 | 窗台石 | 长123cm，宽18cm | 个 |  |  |  |
| 402 | 铝箔胶带 | 宽48mm，长20m | 卷 |  |  |  |
| 403 | 保温棉 | 宽120cm，厚50cm | 米 |  |  |  |
| 404 | 生料带 | 聚四氟乙烯 | 卷 |  |  |  |
| 405 | 滚刷 | 6寸 | 卷 |  |  |  |
| 406 | 窗帘轨道滑轮 | 轮距6.3mm | 个 |  |  | 万向 |
| 407 | 油漆刷 | 3寸 | 个 |  |  |  |
| 408 | 美纹纸胶带 | 15mm宽 | 卷 |  |  |  |
| 409 | 泡沫发泡剂 | 300ml | 瓶 |  |  |  |
| 410 | 透明胶带 | 5cm | 卷 |  |  |  |
| 411 | 柜门铰链 | 直弯 | 个 |  |  |  |
| 412 | 螺丝带螺母 | 8mm | 套 |  |  |  |
| 413 | 螺丝带螺母 | 14mm | 套 |  |  |  |
| 414 | 螺丝带螺母 | 10mm | 套 |  |  |  |
| 415 | 自控丝 | 25mm | 盒 |  |  | 每盒100个 |
| 416 | 自控丝 | 50mm | 盒 |  |  | 每盒101个 |
| 417 | 膨胀管 | 8mm | 包 |  |  |  |
| 418 | 膨胀管 | 6mm | 包 |  |  |  |
| 419 | 膨胀管 | 10mm | 包 |  |  |  |
| 420 | 办公室吊顶矿棉板 | 60*60cm | 块 |  |  |  |
| 421 | 办公室吊顶矿棉板 | 600*1200mm | 块 |  |  |  |
| 422 | 空调进风口格栅 | 30*1200mm | 个 |  |  |  |
| 423 | 空调进风口过滤网 | 30*1200mm | 个 |  |  |  |
| 424 | 踢脚线 | 高10cm，宽80cm | 米 |  |  |  |
| 425 | 伸缩缝橡胶压条 | 橡胶材质 | 米 |  |  |  |
| 426 | 网格带 | 网眼2*2mm | 米 |  |  |  |
| 427 | 墙面轻钢龙骨 | 国标50竖向 | 米 |  |  |  |
| 428 | 板车轮子 | 8寸橡胶 | 副 |  |  |  |
| 429 | 病床轮 | 4寸万向轮 | 副 |  |  |  |
| 430 | 办公椅轮 | 球形万向轮 | 副 |  |  |  |
| 431 | 自喷漆 | 350ml | 瓶 |  |  |  |
| 432 | 乳胶漆 | 18L | 桶 |  |  |  |
| 433 | 拖把 | 60CM棉线 | 个 |  |  |  |
| 434 | 地插盒修复固定器 | 120型 | 个 |  |  |  |
| 435 | 墙面阳角护角 | 5cm宽 | 米 |  |  | 塑料材质 |
| 436 | 除胶剂 | 500ml | 瓶 |  |  |  |
| 437 | 机油 | 5L | 桶 |  |  |  |
| 438 | 黄油 | 5L | 桶 |  |  |  |
| 439 | 螺栓松动剂 | 500ml | 瓶 |  |  |  |
| 440 | 气罐 | 300ml | 桶 |  |  | 喷火枪用 |
| 441 | 氩气 | 40L | 桶 |  |  |  |
| 442 | PVC管卡 | 20mm | 个 |  |  |  |
| 443 | PVC管卡 | 32mm | 个 |  |  |  |
| 444 | PVC管卡 | 50mm | 个 |  |  |  |
| 445 | PVC管卡 | 75nn | 个 |  |  |  |
| 446 | PVC管卡 | 110mm | 个 |  |  |  |
| 447 | PPR管卡 | 20mm | 个 |  |  |  |
| 448 | PPR管卡 | 25mm | 个 |  |  |  |
| 449 | U型卡 | 50mm | 个 |  |  |  |
| 450 | U型卡 | 75mm | 个 |  |  |  |
| 451 | U型卡 | 100mm | 个 |  |  |  |
| 452 | U型卡 | 150mm | 个 |  |  |  |
| 453 | U型卡 | 200mm | 个 |  |  |  |
| 454 | U型卡 | 250mm | 个 |  |  |  |
| 455 | U型卡 | 300mm | 个 |  |  |  |
| 456 | 尘推 | 平板60cm | 个 |  |  |  |
| 457 | 远传压力表 | （0-1）mpa | 个 |  |  |  |
| 458 | 远传压力表 | （0-1.6）mpa | 个 |  |  |  |
| 459 | 远传压力表 | （0-2.5）mpa | 个 |  |  |  |
| 460 | 电接点压力表 | （0-1）mpa | 个 |  |  |  |
| 461 | 电接点压力表 | （0-1.6）mpa | 个 |  |  |  |
| 462 | 电接点压力表 | （0-2.5）mpa | 个 |  |  |  |
| 备注：原则上上述低值耗材的更换使用原品牌或原质量标准。 |  |  |  |  |  |  |

17.中央空调初中效过滤器清单如下、乙方投标时候必须提供单价和品牌、材质为铝合金边框。

| 2025年中央空调初中效过滤器采购数量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 效率 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 初效过滤器 | 630*320*45 | G4 | 128 | 个 | 住院 |
| 2 | 中效过滤器 | 364*280*500 | F8 | 128 | 个 | 住院 |
| 3 | 初效过滤器 | 595*390*45 | G4 | 124 | 个 | 住院 |
| 4 | 初效过滤器 | 634*323*45 | G4 | 137 | 个 | 门诊 |
| 5 | 初效过滤器 | 315*323*45 | G4 | 25 | 个 | 门诊 |
| 6 | 初效过滤器 | 634*416*45 | G4 | 33 | 个 | 门诊 |
| 7 | 初效过滤器 | 497*497*45 | G4 | 10 | 个 | 门诊 |
| 8 | 初效过滤器 | 457*495*45 | G4 | 2 | 个 | 门诊 |
| 9 | 初效过滤器 | 632*520*45 | G4 | 8 | 个 | 门诊 |
| 10 | 初效过滤器 | 314*520*45 | G4 | 4 | 个 | 门诊 |
| 11 | 初效过滤器 | 600*285*45 | G4 | 6 | 个 | 门诊 |
| 12 | 中效过滤器 | 634*280*500 | F8 | 60 | 个 | 门诊 |
| 13 | 中效过滤器 | 634*280*300 | F8 | 95 | 个 | 门诊 |
| 14 | 中效过滤器 | 316*280*300 | F8 | 8 | 个 | 门诊 |
| 15 | 中效过滤器 | 316*490*300 | F8 | 4 | 个 | 门诊 |
| 16 | 中效过滤器 | 390*400*300 | F8 | 2 | 个 | 门诊 |
| 17 | 亚高效 | 290*595*292 | H11 | 6 | 个 | 感染楼屋面 |
| 18 | 亚高效 | 595*595*292 | H11 | 10 | 个 | 感染楼屋面 |
| 19 | 初效过滤器 | 630*320*45 | G4 | 19 | 个 | 地下室 |
| 20 | 初效过滤器 | 520*315*45 | G4 | 2 | 个 | 地下室 |
| 21 | 初效过滤器 | 630*520*45 | G4 | 3 | 个 | 地下室 |
| 23 | 初效过滤器 | 320*315*45 | G4 | 2 | 个 | 地下室 |
| 24 | 中效过滤器 | 635*280*300(3P) | F8 | 4 | 个 | 地下室 |
| 25 | 中效过滤器 | 490*315*300（3P） | F8 | 1 | 个 | 地下室 |
| 26 | 中效过滤器 | 630*490*300（6P） | F8 | 1 | 个 | 地下室 |
| 27 | 中效过滤器 | 634*280*500（4P） | F8 | 4 | 个 | 地下室 |
| 28 | 中效过滤器 | 490*315*500（5P） | F8 | 1 | 个 | 地下室 |
| 29 | 中效过滤器 | 490*634*500（6P） | F8 | 1 | 个 | 地下室 |
| 30 | 中效过滤器 | 633*280*500（3P） | F8 | 4 | 个 | 地下室 |
| 31 | 中效过滤器 | 630*487*300（6P) | F8 | 1 | 个 | 地下室 |
| 32 | 中效过滤器 | 490*315*300（3P） | F8 | 1 | 个 | 地下室 |
| 33 | 中效过滤器 | 634*280*300（6P） | F8 | 4 | 个 | 地下室 |
| 34 | 中效过滤器 | 280*634*500(4P) | F8 | 2 | 个 | 地下室 |
| 35 | 中效过滤器 | 280*316*500(3P) | F8 | 2 | 个 | 地下室 |

7、工程设施设备维修与改造

2025年工程设施设备维修与改造工程暂估价2389400元、乙方投标时包含此项费用，单项预算经医院报审、乙方施工，双方验收完成后，以审计结果为标准，在季度运维费中支付。

（1）幕墙自爆玻璃30处维修工程预算金额160000元。

（2）泛光照明维修工程预算金额36000元。

（3）配餐间32处和公共卫生间16处橱柜改造工程预算金额96000元。

（4）门诊和住院楼15处漏水空调机房增加地面防水工程预算金额72000元。

（5）门诊45台新风机组增加防虫网工程预算金额64800元。

（6）住院楼病房和护士站衣柜加装格挡约1100处工程预算金额66000元。

（7）A住院负一层和四层连廊约264平方面地砖更换维修工程预算金额57600元。

（8）物流机房提升改造工程预算金额50000。

（9）太阳能热水系统维修工程预算金额40000元。

（10）现存防水层漏水61处维修费工程预算金额1104000元。

（11）一期4台施工未完成新风、主机新风设备7处新风空气净化控制箱、微物净化机故障5处、新风控制箱3处、职工一、营养二餐厅通风管道改造，预算金额346000。

（12）弱电井地面提升385平方㎡、预算金额8000。

（13）地暖改造、更换水泵和管道，预算金额50000。

（14）物流站点线路板维修、预算金额119000。

（15）净化区域冷凝水管道改造、预算金额20000元

（十七）委托外包项

本年度合同内附25个委托外招服务，乙方应按照法律法规及相关行业标准委托具备资质的第三方服务机构完成服务。

委托方进场前，乙方应书面告知甲方，经确认后方可进场开展工作。

甲方按照委托交易合同价格分季度结算。

一）消防维保

北院区一期开放面积28.7万平方米，乙方或乙方委托的第三方维保公司应具有消防维保资质的专业公司。

1.服务内容

（1）维保范围包含：北院区所有楼宇消防设备及各级消防水系统及管路、消防电路系统、各级消防安全系统的维保、维修。（消火栓系统、喷淋系统、手动报警装置、声光报警装置、烟感、湿式报警阀、室外消火栓、水泵接合器、防火门监控系统、高位水箱补水系统、屋面稳压系统、有人值守的消防泵房等）。

（2）在维保工程中，维保单位应严格遵守甲方各项规章制度和安全管理规范，遵守甲方对外包企业的要求，从事维保的人员在院内的任何所作所为均由维保公司承担相应的法律责任。维保人员任何违反安全操作规程所造成的事故，均由维 保公司承担责任。

（3）对消防控制室设备及通讯器材要按要求进行常态化检查，定期对各系统功能进行检查、试验，以确保消防设施各系统运行状况良好。

（4）维保内容严格按维保方案进行，不得有任何减少项目行为。

（5）日常维护电话为24小时不间断服务，维保人员接到电话在10分钟内到达现场。

（6）维保公司应有完整、有效的质保体系、同时在维保过程中维保公司应派技术人员到项目现场，建工维护保养人员严格按照国家有关规范进行维保，确保维保质量。

（7）在维护保养过程中应与甲方管理人员之间密切配合，并设立1名项目负责人负责与甲方有关人员联络。

（8）维护和检修将严格的按照维保规范内容进行，对消防各系统将按计划定期进行检查，维保。进行自检，并出具检查报告。

（9）定期系统检查，对系统进行抽查，并提供维保报告。

（10）设备更换，单次1000元以上由甲方承担，单次1000元以下由乙方承担。楼宇消防设备返厂维修或厂家至现场维修等所产生的“出场费”均由乙方承担。

（11）宣传贯彻国家法律、法规，遵守医院相关管理制度，以高度的责任感完成各项技术工作和日常工作。

（12）按要求完成其他临时性和指令性任务。

2.服务要求

（1）乙方的工作应在甲方的领导及监管部门的指导下，按照甲方和监管部门的要求，认真组织、严密实施楼宇消防维保工作。当行政主管部门正式发文对消防安全、消防自检、隐患排查等工作提出新增要求与任务，乙方须无条件服从，并不得以此为由要求增加费用。

（2）如果需对消防系统进行全面检修和测试，乙方应在甲方规定的时间内完成（指检测，测试、年检、运行自检合格包括业主验收）并不得以此为由要求 增加费用。

（3）乙方须严格遵守相关法律法规，并遵守甲方的各项管理制度，包括合同执行期内国家最新发布的法律法规、行业标准和医院最新建立的制度。

（4）乙方须成立专门的管理机构，配属专职管理人员（管理人员按照医院要求进行配置）负责对接本项目管理部门，履行相关消防安全职责，做好维护保养消防设备日常工作，并编制本项目组织架构图示及工作职责报医院备案，节假日安排相应值班人员，遇有突发事件及时到场处置。

（5）所有法定节假日、重大事件及自然灾害等因素均不能作为中断服务的理由。

（6）甲方需增加或减少楼宇消防设备维保人数、调整工作内容时，医院以书面形式通知乙方，如事态紧迫，医院可事前进行电话或邮件通知，事后补齐书面文件，乙方须无条件配合。

（7）乙方应对新招聘楼宇消防设备维护人员进行三级消防安全教育，不合格者不予上岗。

（8）乙方应按要求每季度不少于1次对后勤部门开展消防安全、规章制度、专业技术知识、专业技能、专项应急预案等各类培训；每半年不少于1次应急演练，并留存会议记录、培训记录和演练记录向医院备案。

（9）乙方须及时响应医院各类消防应急指令，按要求组织人员及物资到达指定地点参与应急处置，未按时响应或造成医院工作被动的，医院将依据相关制度扣款。

（10）乙方须根据本项目特点详细制订工作筹备及楼宇消防设备维护方案，包括但不限于管理架构、人员筹备、物资筹备、岗位实习、现场踏勘、入场组织等内容。

（11）在合同期限内，乙方应始终保证其团队服务人员的稳定和充足，并确保团队服务人员具有相应的专业资质和相应的从业经验。

（12）乙方应定期对所招聘的人员进行必要的背景调查，思想摸排等动态管理，确保楼宇消防设备维保人员素质达标及队伍稳定。

（13）乙方与其聘用人员发生的任何纠纷，均由乙方负责调解与处理，医院不承担责任。

（14）派维保人员必须具备消防设施操作员证书或建（构）筑物消防员证。每五万平方米至少配备一名消防维保服务人员。消防维保服务项目开始后，根据甲方实际投入使用面积来确定维保人员人数。

（15）楼宇消防设备维保人员不符合医院需求的，医院有权要求更换，乙方须无条件响应。

（16）所有人员上岗前必须经过甲方考核合格后方可上岗。

（17）对院内楼宇消防设备进行日常维保时，需对楼宇消防设备进行清洁，并保证设备完好，能有效果动作，对故障设备及时维修、更换。

（18）乙方须于每年12月15日前提交合格报告。逾期1-5日、6-15日及15日以上，将分别扣除消防检测当期服务费5%、10%、15%。

二）监控运行维保服务

北院区一期共有2605个摄像头，乙方或者其寻找的第三方维保公司应具有安防维保资质的专业公司。

1.服务内容

（1）视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查。所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头、RJ45接头的更换等。

（2）监控系统前端摄像机的维护、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

（3）矩阵、监视器图像画面的切换、轮巡。

（4）监控软件检测、软件升级（升级包由设备厂家或原工程承包方按照原合同提供）、软件维护、数据备份、故障排除等。

2.服务要求

（1）乙方根据实际情况建立健全完备的维护服务制度、流程、规范并安排拥有专业资质的技术团队，严格按照维护管理规范、流程开展工作，加强关键节点控制，安排拥有专业资质的客服受理工程师7×24小时受理客户所有问题，负责客服热线的受理、记录和上报，并跟踪反馈处理结果。

（2）故监控系统出现故障，乙方将立即准备现场维护所需备品备件和相关工具，派遣维护人员现场处理。市区1小时到达现场处理。维修所使用的配件应保证质量，300元以内配件费用由乙方负责，甲方不再额外支付，配件费用超过300元，由甲方负责。同时乙方保证使用的配件为全新产品，不得以次充好，对无法当时修复的，应提供备机以保证设备正常运转。

（3）定期上门巡检服务

①每月一次定期上门检修保养相关设备，工作完成后提交相关表格给甲方相关负责人签字确认，保障设备正常运转。

②在故障响应时间内检查客户反映的问题，并按时维修或者提供备品备件排除故障，保证监控系统正常运行，客户正常使用。

③对容易老化的BNC接头、电源接头、电源等易造成信号丢失的配件每个月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、焊接。

④根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每两个季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。

⑤每月进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

⑥对安防监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障，每季度提交一份系统运行状态及维保记录。

- 污水站运行维保

- 1.污水处理站委托第三方具有资质的单位运行（含日常1000元以下维护维修材料、具有CMA资质的公司进行水质监测并出具监测报告、运行药剂采购、季度、年度执行报告编写提交、监测方案编写等）。

2.污水处理站污泥等危废垃圾清运费不包含在运维合同内，医院安排第三方清运。

3.运维要求

（1）按照国家及行业相关标准进行24小时轮班值守，每2小时1次对设备进行巡检并填写记录；检查调节池内的水位控制器动作是否正常，一旦发现问题应及时修复调整。

（2）每天进行手动监测水质（余氯、PH）4次/天。配合监测公司进行标本采集。

（3）每天采样接触氧化池污泥2次/天、观察沉降比、调节曝气量。格栅间垃圾每天清理1次、及时暂存危废桶。污泥池污泥2次/年压滤、消毒、暂存危废间后、医院及时拉走。

（4）每天查看重点排污单位自动监控与基础数据库软件2次、发现数据上传率不达标，及时补传数据。

（5）按照医院排污许可证报告要求进行污水的检测和在线设备的正常运维，确保污水在线数据上传符合环保要求、排放水质符合环保要求。

（6）检查污水站中的所有工艺管路是否有跑冒滴漏现象，如有异常及时修复。

（7）清理污水站中的垃圾，并保持地面和环境的清洁干净。

（8）检查污水消毒设备是否正常，消毒剂是否有效，如发现问题及时修复或更换。

（9）做好每日的工作记录，交接班记录，日常的维修保养记录。

（10）协助医院与环保局相关部门保持有效沟通，按照市区环保部门和排污许可证要求进行废水和污水处理站废气排放。

（11）负责污水处理站配套设施运行维护（空调、卫生器具、污水井盖、排风、照明灯具）。

（12）污水处理站常住运维人员7人，持污水处理工证、在线运维证、电工证等证件、运维人员的防护用品由运维单位采购。

（13）运维单位承担因自身运维原因造成政府相关部门罚款、并承担由此引发的所有责任。

（14）运维单位每月向院方提供运维成本、院方核实后、在季度维保费中支付。

（15）每月采购次氯酸钠3批、每次2吨。

（16）每日巡查在线设备药剂量、发现标准液、纯净水用完时及时采购更换。

（17）污水处理站监测项目和频次。

| 污水处理站第三方监测 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次/年 | 监测次数/年 |
| 1 | 无组织 废气 | 污水处理站周界上风向1个监测点位，下风向3个监测点位 | 臭气浓度 | 1次/季度 （3次/天） | 4 |
| 2 |  |  | 甲烷 |  |  |
| 3 |  |  | 硫化氢 |  |  |
| 4 |  |  | 氨（氨气） |  |  |
| 5 |  |  | 氯气 |  |  |
| 6 | 废水 | 接触池出口 | 总余氯 | 1次/12h | 365 |
| 7 |  | 污水总排口 DW001 | pH值 |  |  |
| 8 |  |  | 化学需氧量 | 1次/周 （3次/天） | 52 |
| 9 |  |  | 悬浮物 |  |  |
| 10 |  |  | 粪大肠菌群数 | 1次/月 （3次/天） | 12 |
| 11 |  |  | 五日生化需氧量 | 1次/季度 （3次/天） | 4 |
| 12 |  |  | 溶解性总固体（全盐量） |  |  |
| 13 |  |  | 氨氮 |  |  |
| 14 |  |  | 石油类 |  |  |
| 15 |  |  | 挥发酚 |  |  |
| 16 |  |  | 动植物油类 |  |  |
| 17 |  |  | 阴离子表面活性剂 |  |  |
| 18 |  |  | 总氰化物 |  |  |
| 19 |  |  | 色度 |  |  |
| 20 |  |  | 总氮 |  |  |
| 21 |  |  | 总磷 |  |  |
| 22 |  |  | 总余氯 |  |  |
| 23 |  |  | 沙门氏菌 |  |  |
| 24 |  |  | 志贺氏菌 | 1次/半年 （3次/天） | 2 |

四）净化区域运维及检测服务（委外项目表4、5项）

1.净化区域运维委托第三方具有资质的单位运运维（含日常1000元以下维修材料、初、中、亚效、高效过滤器采购、净化区域43间手术室、供应室、静配中心7项指标微粒数、室内压力、浮游菌、沉降菌的年度检测1次）。

2.乙方需要和第三方服务单位签订单项合同、乙方全力配合第三方服务单位开展工作。

3.医院净化和洁净区域运行维保范围和内容：范围包含中心手术室、消毒供应室、静配中心、输血科、介入手术室、消化内径、ICU、EICU、口腔手术室、中心检验和急诊检验、急诊手术室。内容包括中央空调系统、净化空调系统、给排水系统、医用气体系统、电气系统，电动门和手动门、装饰装修、门禁等始终处于良好的工作状态。维保工作符合净化区域的七大洁净指标（温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子）、《医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》、《医院空气净化管理规范WS/T 368-2012》、《手术部医院感染预防与控制技术规范》等相关标准。

4.岗位职责

（1）负责净化和洁净区域中央和净化空调的维修、清洗、消杀及保养。

（2）负责常规易损配件的更换（灯、地面、电动门配件、卫生器具、医用气体终端）。

（3）负责对科室和设备房每天2次温湿度巡检并填写记录。

（4）保障维保区域内净化空调、给排水设施、通风实施、风管机、多联机、医用气体等所有设备管道及附属设备系统、自控系统全年24小时正常运行；

（5）中心手术室、消毒供应室和静配中心等净化区域内按照行业要求，粗效过滤器每周清洗消毒1次、初效、中效过滤器3个月更换一次，初效1个月清洗1次。亚高效过滤器1年更换一次，高效过滤器3年更换一次，组织具有资质的检测单位每年对43间手术室、消毒供应室、静配中心区域进行年度检测，并出具合法合规的年度检测报告。

（6）每周对净化区域范围内装饰装修巡查、自动门、气密门及附属配件、卫生器具、照明开关等设施的巡检并填写记录。

（7）净化区域常住运维人员10人，其中5人持制冷与空调作业证3人持低压电工证、3人持中央空调清洗等证件。

（8）每月自测14个点位空气指标监测、并提供自测报告、现场必须有粒子计数器、风速仪、压差计、噪音测试仪、温湿度计等仪器。

（9）每天早上7:30巡检43间中心手术室空调参数、发现问题及时解决。

（10）运维公司负责自身员工的安全、及运维不当造成医院财产和其他人员人身安全的责任。

（11）服务单位进场后、需要核对初效、中效、亚高效、高效过滤器规格、型号、数量及使用情况核对，保障采购的准确性。

（12）负责净化区域内器械柜、药品柜、麻醉柜、书写台、保温柜、保冷柜、办公家、监控、门禁、床位呼叫器等日常巡检维护。（无影灯、吊塔、医疗设备医工科负责维保）

（13）粗效滤网和初中效过滤器规格型号见附件。初中效需要采购4批、亚高效和高效需要1批，乙方需要提供单价和品牌、院方按照实际消耗在季度维保费用中支付。

| 序号 | 名称 | 规格（单位:mm） | 数量 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下回风黑色粗效 | 210*410 | 98 | 一年更换 |
| 2 | 下回风黑色粗效 | 485*295 | 11 | 一年更换 |
| 3 | 下回风黑色粗效 | 505*310 | 2 | 一年更换 |
| 4 | 下回风黑色粗效 | 255*490 | 1 | 一年更换 |
| 5 | 下回风黑色粗效 | 810*254 | 127 | 一年更换 |
| 6 | 下回风黑色粗效 | 1105*261 | 22 | 一年更换 |
| 7 | 下回风黑色粗效 | 805*260 | 38 | 一年更换 |
| 8 | 下回风黑色粗效 | 655*255 | 4 | 一年更换 |
| 9 | 下回风黑色粗效 | 295*485 | 39 | 一年更换 |
| 10 | 下回风黑色粗效 | 500*500 | 7 | 一年更换 |
| 11 | 下回风黑色粗效 | 485*295 | 14 | 一年更换 |
| 12 | 上回风黑色粗效 | 500*500 | 27 | 一年更换 |
| 13 | 上回风黑色粗效 | 405*305 | 7 | 一年更换 |
| 14 | 上回风黑色粗效 | 410*215 | 1 | 一年更换 |
| 15 | 上回风黑色粗效 | 600*200 | 370 | 一年更换 |
| 16 | 上回风黑色粗效 | 490*280 | 1 | 一年更换 |
| 17 | 白色铝框回风粗效 | 810*210 | 25 | 一年更换 |
| 18 | 白色铝框回风粗效 | 510*210 | 5 | 一年更换 |
| 19 | 白色铝框回风粗效 | 410*210 | 4 | 一年更换 |
| 20 | 白色铝框回风粗效 | 500*310 | 1 | 一年更换 |
| 21 | 白色铝框回风粗效 | 810*320 | 10 | 一年更换 |
| 22 | 白色铝框回风粗效 | 810*315 | 15 | 一年更换 |
| 23 | 白色铝框回风粗效 | 510*320 | 21 | 一年更换 |
| 24 | 白色铝框回风粗效 | 420*210 | 41 | 一年更换 |
| 25 | 白色铝框回风粗效 | 910*210 | 28 | 一年更换 |
| 26 | 白色铝框回风粗效 | 510*510 | 2 | 一年更换 |
| 27 | 初效过滤器G4 | 592*592*95 | 68 | 三个月/次 |
| 28 | 初效过滤器G4 | 287*592*95 | 9 | 三个月/次 |
| 29 | 初效过滤器G4 | 592*490*46 | 17 | 三个月/次 |
| 30 | 初效过滤器G4 | 287*292*46 | 8 | 三个月/次 |
| 31 | 初效过滤器 | 490*592*95 | 8 | 三个月/次 |
| 32 | 初效过滤器 | 592*490*95 | 72 | 三个月/次 |
| 33 | 初效过滤器 | 592*287*95 | 4 | 三个月/次 |
| 34 | 初效过滤器 | 590*592*95 | 2 | 三个月/次 |
| 35 | 初效过滤器 | 592*592*95 | 4 | 三个月/次 |
| 36 | 初效过滤器 | 592*592*46 | 12 | 三个月/次 |
| 37 | 初效过滤器 | 287*592*46 | 15 | 三个月/次 |
| 38 | 初效过滤器 | 592*490*46 | 27 | 三个月/次 |
| 39 | 初效过滤器 | 592*492*46 | 4 | 三个月/次 |
| 40 | 中效过滤器 | 490*592*534 | 10 | 三个月/次 |
| 41 | 中效过滤器 | 592*490*534 | 84 | 三个月/次 |
| 42 | 中效过滤器 | 592*287*534 | 16 | 三个月/次 |
| 43 | 中效过滤器 | 592*592*534 | 16 | 三个月/次 |
| 44 | 中效过滤器 | 287*592*534 | 2 | 三个月/次 |
| 45 | 铝框中效折叠过滤器 | 835*255*100*F8 | 176 | 三个月/次 |
| 46 | 铝框中效折叠过滤器 | 695*255*100*F8 | 7 | 三个月/次 |
| 47 | 铝框中效折叠过滤器 | 835*257*50*F8 | 3 | 三个月/次 |
| 48 | 铝框中效折叠过滤器 | 1035*255*100*F8 | 21 | 三个月/次 |
| 49 | 铝框中效折叠过滤器 | 1135*255*100*F8 | 1 | 三个月/次 |
| 50 | 铝框中效折叠过滤器 | 400*200*100*F8 | 105 | 三个月/次 |
| 51 | 铝框中效折叠过滤器 | 520*260*100*F8 | 19 | 三个月/次 |
| 52 | 铝框中效折叠过滤器 | 500*260*100*F8 | 18 | 三个月/次 |
| 53 | 铝框中效折叠过滤器 | 500*250*100*F8 | 3 | 三个月/次 |
| 54 | 铝框中效折叠过滤器 | 500*500*100*F8 | 10 | 三个月/次 |
| 55 | 铝框中效折叠过滤器 | 500*270*100*F8 | 39 | 三个月/次 |
| 56 | 铝框中效折叠过滤器 | 500*300*100*F8 | 1 | 三个月/次 |
| 57 | 铝框中效折叠过滤器 | 500*500*100*F7 | 20 | 三个月/次 |
| 58 | 铝框中效折叠过滤器 | 500*500*50*F7 | 3 | 三个月/次 |
| 59 | 铝框中效折叠过滤器 | 400*200*20*F7 | 6 | 三个月/次 |
| 60 | 铝框中效折叠过滤器 | 400*200*20*F8 | 5 | 三个月/次 |
| 61 | 铝框中效折叠过滤器 | 480*480*100*F7 | 28 | 三个月/次 |
| 62 | 铝框中效折叠过滤器 | 380*280*100*F7 | 50 | 三个月/次 |
| 63 | 铝框中效折叠过滤器 | 380*180*100*F8 | 12 | 三个月/次 |
| 64 | 铝框中效折叠过滤器 | f8 592*592*543 | 72 | 三个月/次 |
| 65 | 铝框中效折叠过滤器 | f8 592*490*543 | 18 | 三个月/次 |
| 66 | 铝框中效折叠过滤器 | F8 592*490*534 | 4 | 三个月/次 |
| 67 | 铝框中效折叠过滤器 | F8 592*287*534 | 20 | 三个月/次 |
| 68 | 下回风高效 | 835*255*100 | 7 | 需要更换 |
| 69 | 下回风高效 | 835*255*50 | 1 | 需要更换 |
| 70 | H13高效下回风 | 810*310*90 | 23 | 需要更换 |
| 71 | 铝框H13高效过滤器 | 915*610*50 | 88 | 需要更换 |
| 72 | 铝框H13高效过滤器 | 915*610*50 | 40 | 需要更换 |
| 73 | 铝框H13高效过滤器 | 610*305*50 | 64 | 需要更换 |
| 74 | H13高效过滤器 | 610*610*50 | 2 | 需要更换 |
| 75 | H13高效过滤器 | 680*480*220 （双面10mm密封） | 50 | 需要更换 |
| 76 | H13高效过滤器 | 484*484*220 （双面10mm密封） | 116 | 需要更换 |
| 77 | H13高效过滤器 | 320*320*220 （双面10mm密封） | 52 | 需要更换 |
| 78 | H13高效过滤器 | 850*915*69 | 6 | 需要更换 |
| 79 | H13高效过滤器 | 610*1115*69 | 2 | 需要更换 |
| 80 | H13高效过滤器 | 915*610*69 | 50 | 需要更换 |
| 81 | H13高效过滤器 | 610*610*69 | 16 | 需要更换 |
| 82 | H13高效过滤器 | 670*780*69 | 12 | 需要更换 |
| 83 | H13铝框高效过滤器 | 380*280*100 | 2 | 需要更换 |
| 84 | 亚高效过滤器H11 | 592*592*292 | 18 | 需要更换 |
| 85 | 亚高效过滤器H11 | 287*592*292 | 4 | 需要更换 |
| 86 | 亚高效过滤器H11 | 592*490*292 | 12 | 需要更换 |
| 87 | 亚高效过滤器H11 | 592*592*292 | 26 | 需要更换 |
| 88 | 亚高效过滤器H11 | 592*490*292 | 26 | 需要更换 |
| 89 | 亚高效过滤器H11 | 287*592*292 | 6 | 需要更换 |
| 90 | 亚高效过滤器H11 | 592*287*292 | 10 | 需要更换 |

五）生活水箱清洗

每年由具有行业主管部门颁发的《二次供水清洗培训合格证》的服务单位对6个生活水箱进行2次清洗、消毒工作，并出具清洗检测报告；同时清洗人员须具备有效期内的健康证及相应的资格证书。

六）化粪池清运

每年由具有资质的服务单位对9个体积总共760m³的化粪池进行2次清掏、疏通。

七）锅炉烟气污染物监测及厂界噪声监测

根据《排污许可证》、《自行监测方案》相关要求，西安市红会医院北院区锅炉房6台锅炉需具有资质的第三方检测公司每月进行一次氮氧化物监测，每季度进行一次二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度监测，每季度进行一次厂界噪声监测，并出具合法合规的监测报告，每季度在全国排污许可证管理信息平台终端进行公示数据填报。

| 序号 | 类别 | 点位 | 监测因子 | 频次 | 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | DA002 | 氮氧化物 | 1次/半年 | 2 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 1次/月 | 12 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 1次/季 | 4 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  |
|  |  | DA003 | 氮氧化物 | 1次/半年 | 2 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 1次/月 | 12 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 1次/季 | 4 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  |
|  |  | DA004 | 氮氧化物 | 1次/月 | 12 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 1次/年 | 1 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  |
|  |  | DA005 | 氮氧化物 | 1次/月 | 12 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 1次/年 | 1 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  |
|  |  | DA006 | 氮氧化物 | 1次/月 | 12 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 1次/年 | 1 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  |
|  |  | DA007 | 氮氧化物 | 1次/月 | 12 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 1次/年 | 1 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  |
| 2 | 噪声 | 厂界四周 | 厂界四周 | 昼夜 | 4 |
| 3 | 执行报告填报 |  |  |  | 4 |

八）锅炉在线监测设备运维

每年11月1日至次年3月31日对锅炉房2台20吨热力锅炉在线监测设备进行运维及故障处理和技术支持，确保在线监测设备数据上传符合环保要求、乙方需要和具备锅炉在线监测资质的第三方服务单位签订单项合同。

| 1 | 定期 维护 | ### 1.1定期维护 a、污染源停炉到启炉前应及时到现场清洁光学镜面； b、每15天至少清洗一次隔离烟气与光学探头的玻璃视窗，检查一次仪器光路的准直情况；对清吹空气保护装置进行一次维护，检查空气压缩机或鼓风机、软管、过滤器等部件；如发现有损坏及工作不正常等情况应立即更换检修。 c、每1个月至少检查一次气态污染物CEMS的过滤器、采样探头和管路的结灰和冷凝水情况、气体冷却部件、转换器、泵膜老化状态；如发现老化及损坏等情况应立即更换检修。 d、每1个月至少检查一次流速探头的积灰和腐蚀情况、反吹泵和管路的工作状态，如发现腐蚀及工作不正常等情况应立即更换检修。 ### 1.2定期校准 固定污染源烟气CEMS运行过程中维护人员的定期校准应做到： a、自动校准功能的颗粒物CEMS 和气态污染物CEMS 应保证每24小时至少自动校准一次仪器零点和跨度；自动校准功能的流速CEMS 应保证每24小时至少自动校准一次仪器的零点或/和跨度； b、颗粒物CEMS 每1个月至少用校准装置手动校准一次仪器的零点和跨度； c、气态污染物CEMS 每15天至少用校准装置通入零气和接近烟气中污染物浓度的标准气体手动校准一次仪器的零点和工作点； d、流速CEMS 每1个月至少手动校准一次仪器的零点或/和跨度； e、CEMS 每3个月至少进行一次全系统的手动校准，要求零气和标准气体与样品气体通过的路径（如采样探头、过滤器、洗涤器、调节器）一致，进行零点和跨度、线性误差和响应时间的检测。对直接测量法气态污染物CEMS 用参比方法检测准确度符合固定污染源烟气排放连续监测技术规范的要求。 ### 1.3定期校验 固定污染源烟气CEMS 投入使用后，燃料、除尘效率的变化、水份的影响、安装点的振动等都会造成光路的偏移和干扰。定期校验应做到： a、乙方配合完成每季度校验； 运维单位日常维修是处理设备运行过程中发生故障，及时恢复运行。维修设备包括2台CEMS、2台数采仪。日常维修必须24小时工作制，立即响应，不得因任何原因或借口拒绝。每次维修应形成记录，并告知甲方故障原因，双方签字确认，交甲方存档。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ## 日常 ## 维修 | 日常维修分为应急维修和常规维修两类。应急维修包括总排口CEMS、数采仪设备故障处理、应急比对、数据异常处理、数据校准等内容。常规维修包括除应急维修以外设备。 ### 2.1 ### 应急维修： 接到甲方故障通知，运维方运行维护人员须在4小时内到达现场进行处理。对于容易诊断和维修的故障，要求立即修复。对不易诊断和维修的故障，若24小时内无法修复，运维方须向甲方说明原因，修复的时间经双方协商后确定。同时主动、及时向环保部门报告说明情况。 ### 2.2常规维修： 接到甲方故障通知，运维方运行维护人员须在8小时内到达现场进行处理。对于容易诊断和维修的故障，要求当天修复。对不易诊断和维修的故障，若48小时内无法修复，运维方须向甲方说明原因，修复的时间经双方协商后确定。同时主动、及时向环保部门报告说明情况。 ## 2.3易损易耗件等采购 运维方负责所维护设备的易损易耗件和标气的采购。 a、 运维方运行维护期间制定相应的易损件、易耗品计划。以现场工况为准，及时对易损件、易耗品进行更换，更换前至少前提前告知甲方。 c、如更换标气瓶还需记录新标气瓶的来源、有效期和浓度等信息。 |

7.常用耗材，备件清单

烟气在线监测系统（CEMS1200型超低型）

| 1 | 标准气体NOx | 高浓度8L/瓶 | 套 | 1 | 标准气体 | 用于设备校准，标检 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 标准气体NOx | 中浓度8L/瓶 | 套 | 1 | 标准气体 | 用于设备校准，标检 |
| 3 | 标准气体NOx | 低浓度8L/瓶 | 套 | 1 | 标准气体 | 用于设备校准，标检 |
| 4 | 标准气体O2 | 高浓度8L/瓶 | 套 | 1 | 标准气体 | 用于设备校准，标检 |
| 5 | 标准气体O2 | 中浓度8L/瓶 | 套 | 1 | 标准气体 | 用于设备校准，标检 |
| 6 | 标准气体O2 | 低浓度8L/瓶 | 套 | 1 | 标准气体 | 用于设备校准，标检 |
| 7 | 标准气体SO2 | 低浓度8L/瓶 | 套 | 1 | 标准气体 | 用于设备校准，标检 |
| 8 | 标准气体SO2 | 低浓度8L/瓶 | 套 | 1 | 标准气体 | 用于设备校准，标检 |
| 9 | 标准气体SO2 | 低浓度8L/瓶 | 套 | 1 | 标准气体 | 用于设备校准，标检 |
| 10 | 99.99%高纯度氮气 | 8L/瓶 | 套 | 1 | 标准气体 | 用于设备校准，标检 |
|  | 风机滤芯 | K1317 | 个 | 2 | 常用耗材 |  |
|  | 聚四氟乙烯管 | Φ6 | 米 | 10 | 常用耗材 |  |
|  | 聚四氟乙烯管 | Φ8 | 米 | 10 | 常用耗材 |  |
|  | 温度传感器 | PT100 | 个 | 2 | 常用耗材 |  |
|  | 气路接头 | Φ6 | 只 | 4 | 常用耗材 |  |
|  | 气路接头 | Φ8 | 只 | 4 | 常用耗材 |  |
|  | 气路接头 | Φ8-6 | 只 | 6 | 常用耗材 |  |
|  | 颗粒物滤膜 | 设备配套 | 只 | 1 | 常用耗材 |  |
|  | 变频抽气泵 | 设备配套 | 只 | 1 | 常用耗材 |  |

九）锅炉内检、外检（锅炉年检）

按照锅炉特种设备管理要求，完成6台锅炉内检及外检工作，并出具检测报告。

- 锅炉清洗及维保（锅炉维保）

- 根据锅炉运维和管理要求，签订具体维修资质的维保单位对锅炉进行定期安全检查，故障排查及维修，锅炉每2年1次清洗工作、乙方需要和第三方服务单位签订单项合同。紧急事件为医院提供应急服务、1小时到场。

| 序号 | 项目名称 | 锅炉数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20吨燃气承压热水锅炉化学清洗 | 2台 | 需要 |
| 2 | 10吨燃气承压热水锅炉化学清洗 | 2台 | 需要 |
| 3 | 8吨燃气蒸汽锅炉化学清洗 | 2台 | 需要 |
| 4 | 20吨锅炉燃烧器维保 | 2台 | 1次/年 |
| 5 | 10吨锅炉燃烧器维保 | 2台 | 1次/年 |
| 6 | 8吨锅炉燃烧器维保 | 2台 | 1次/年 |
| 7 | 20吨锅炉控制柜维保 | 2台 | 1次/年 |
| 8 | 10吨锅炉控制柜维保 | 2台 | 1次/年 |
| 9 | 8吨锅炉控制柜维保 | 2台 | 1次/年 |
| 10 | 20吨锅炉本体维保 | 2台 | 1次/年 |
| 11 | 10吨锅炉本体维保 | 2台 | 1次/年 |
| 12 | 8吨锅炉本体维保 | 2台 | 1次/年 |
| 13 | 锅炉房配套设备维保 | 1项 | 发现问题及时解决 |

1.锅炉本体维护保养

（1）打开前后烟箱盖、检查炉膛、烟管、并对炉膛管道清理、保温材料、隔热材料检查保养、炉体阀门及管道检查保养、锅炉前后挡板密封检查保养、炉膛内火管清理保养、炉体尾端烟囱清灰保养、每年停机后对进行加药湿保养处理1次。

（2）检查前后烟箱、重新关闭前后烟箱盖、确保保温密封完好。

2..燃烧器保养

（1）供气系统检查保养，含燃气阀组、检漏装置、燃气电磁阀、稳压阀等检查保养、过滤器清理保养、燃烧器内部清洁及矫正。

（2）送风系统保养检查、含风门执行器、风门机构、伺服电机执行器等检查保养。

（3）点火系统检查保养、含点火电极、点火变压器、点火电磁阀等检查保养。

（4）安全检查系统、火焰监测系统的检查保养、接线端口及线路检查保养、接触器及继电器检查保养、热保护眼见检查保养、线路及电器原件检查保养。

（5）燃烧器保养完毕后、对燃烧器进行从新调试，使之达到正常使用状态。

3.控制柜装置检查维修保养

（1）电控柜内电器元器件的检查及紧固。

（2）整理电路、清洁原件。

（3）校队仪表运行参数。

4.锅炉房配套设备维保

（1）软化水控制器月度检查。

（2）除氧系统控制器月度检查。

（3）变频器月度检查。

（4）1000元以上的维修材料经院方同意后维修。

十一）正负压机房维保

根据空压机组、负压机组管理要求，签订具有维修资质的维保单位，每年进行2次集中保养，包括机油、滤芯等耗材更换，定期对空压机组、负压机组设备进行安全检查，故障排查及维修处理。乙方需要和第三方服务单位签订单项合同。

| 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空滤 | GA22*4台 | 8 | 个 | 阿特拉空压机 |
| 油滤 |  | 8 | 个 |  |
| 油分 |  | 4 | 个 |  |
| 润滑油 |  | 4 | 20升/桶 |  |
| 温控阀 |  | 1 | 配件 |  |
| 空滤 | GA37*2台 | 4 | 个 |  |
| 油滤 |  | 4 | 个 |  |
| 油分 |  | 2 | 个 |  |
| 润滑油 |  | 4 | 20升/桶 |  |
| 温控阀 |  | 1 | 配件 |  |
| 空滤 | JW－038A-I | 20 | 个 | 君威 |
| 滤芯 | CGX-005-C | 12 | 个 | 空气滤芯 |
| 滤芯 | CGX-005-T | 12 | 个 |  |
| 滤芯 | CGX-005-A | 12 | 个 |  |
| 滤芯 | CGX-005-H | 12 | 个 |  |
| 滤芯 | CGX-007-C | 4 | 个 |  |
| 滤芯 | CGX-007-T | 4 | 个 |  |
| 滤芯 | CGX-007-A | 4 | 个 |  |
| 滤芯 | CGX-007-H | 4 | 个 |  |
| 滤芯 | P030ACS | 3 | 个 | 氧气滤芯 |
| 滤芯 | ZCHB-1C | 3 | 个 |  |
| 滤芯 | 1650EMV | 8 | 个 | 负压滤芯 |
| 滤芯 | 0265EMV | 4 | 个 |  |
| 滤芯 | CH215150 | 4 | 个 | 麻醉废气 |
| 进气滤芯 | RA0225D | 12 | 个 | 真空泵用 |
| 排气过滤器 |  | 48 | 个 |  |
| 油过滤器 |  | 12 | 个 |  |
| 真空泵油 |  | 12 | 10L/桶 |  |
| 进气滤芯 | RA0063F | 2 | 个 |  |
| 排气过滤器 |  | 8 | 个 |  |
| 油过滤器 |  | 2 | 个 |  |
| 真空泵油 |  | 4 | 10L/桶 |  |
| 氧化铝 |  | 1050 | 千克 | 吸干机用 |
| 正压传感器 | 0~1.0Mpa | 10 | 配件 |  |
| 负压传感器 | -0.1~0Mpa | 10 | 配件 |  |
| 电子排水器 | MIC-B | 4 | 配件 |  |
| 技术服务 | 现场服务支持 | 2 | 项 |  |

- 板式换热器化学清洗

组织第三方服务单位需要对7台板式换热器（地暖板换2台、供暖板换4台、制冷机房板换1台）进行1次物理和化学清洗，确保板式换热器换热效果达到最佳状态。物业需要和第三方服务单位签订单项合同。

| 序号 | 型号 | 数量 | 换热面积 | 公司 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZBAR-130 | 2 | 130㎡ | 长沙中建暖通空调设备有限公司 | 采暖 |
| 2 | ZBAR-130 | 1 | 130㎡ | 长沙中建暖通空调设备有限公司 | 冬季供冷 |
| 3 | AE15/20-MPM/7700 | 2 | 84.7㎡ | 上海阿美泰克工业设备有限公司 | 采暖 |
| 4 | ZBAR-5 | 2 | 5㎡ | 长沙中建暖通空调设备有限公司 | 地暖 |

十三）可燃气体报警器检测

组织具有检测资质的服务单位每年对锅炉房及餐厅43个可燃气体报警器及6个电磁切断阀进行一次检测，并出具合法合规的检测报告。

十四）制冷机组维保

对6台制冷机组冷冻油、油过滤器、密封纸垫、油气滤管、密封组件更换、6台定频高压柜进行维保。6台机组冷凝器进行一次物理、化学清洗。机组运行期间每月1次对制冷机组及附属设施进行安全检查。物业需要和第三方服务单位签订单项合同（原则上优先选择原厂维保，操作人员须具备制冷机组运行及维修资格证）。

十五）高压工器具检测

每半年对4双绝缘手套、4双绝缘靴进行一次绝缘检测；每年对2个高压验电器进行一次安全检测。

十六）特种设备压力表、安全阀校验

每半年对130块一类压力表效验1次、每年对113个安全阀进行一次送检校验。乙方需要和有资质检验技术机构第签订单项合同或协议、并出具安全阀、压力表检验报告。

- 发电机维护

- 每年对6台柴油发电机柴油及防冻液进行补充，定期对6台柴油发电机及附属设施进行安全检查、保养及试运行。

| 序号 | 名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 发电机 | 重庆科克QTAA53EG9 | 1500kw | 2 | 台 |
| 维保清单 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 工程内容 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 机油滤清器 | 8 | 个 |  |  |
| 2 | 柴油滤清器 | 4 | 个 |  |  |
| 3 | 空气滤清器 | 8 | 个 |  |  |
| 4 | 机油 | 40 | 桶 | 18升/桶 |  |
| 5 | 防冻液 | 54 | 桶 | 18升/桶 |  |
| 6 | 技术服务费 | 2 | 项 |  |  |

| 序号 | 名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 发电机 | 重庆科克PTA11.8-G32 | 300kw | 2 | 台 |
| 维保清单 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 工程内容 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 机油滤清器 | 2 | 个 |  |  |
| 2 | 柴油滤清器 | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 空气滤清器 | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 柴油预滤器 | 2 | 个 |  |  |
| 5 | 机油 | 8 | 桶 | 18升/桶 |  |
| 6 | 防冻液 | 16 | 桶 | 18升/桶 |  |
| 7 | 技术服务费 | 2 | 项 |  |  |

| 序号 | 名称 | 品牌 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 发电机 | 重庆科克4D120-D31 | 78kw | 2 | 台 |
| 维保清单 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 工程内容 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 机油滤清器 | 4 | 个 |  |  |
| 2 | 柴油滤清器 | 2 | 个 |  |  |
| 3 | 空气滤清器 | 2 | 个 |  |  |
| 4 | 油管 | 40 | 米 |  |  |
| 5 | 机油 | 6 | 桶 | 18升/桶 |  |
| 6 | 防冻液 | 9 | 桶 | 18升/桶 |  |
| 7 | 技术服务费 | 2 | 项 |  |  |

十八）配电系统专项检测

电气预防性试验是为了发现运行中设备的隐患、预防发生事故或设备损坏，依据是国家《电力设备预防性试验规程》、 行业的有关标准、规范及设计资料对设备进行的检查、试验或监测的试验。试验完成后维护试验单位提供有效的试验报告， 以便企业存档，试验结果可进行综合分析和判断设备的实际运行情况，电力承修试验单位应具备国家电力部门认可的（10KV电力承修试验资质）。

| 序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 单位 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器试验 | 10KV | 10 | 台 | 包括绝缘试验、电压比试验、线圈直流电阻试验 、交流耐压试验 |
| 2 | 避雷器试验 | 10KV | 18 | 台 | 包括绝缘试验、直流耐压及泄漏电流 |
| 3 | 高压开关 | 10KV | 18 | 台 | 包括绝缘电阻、导电回路电阻、分合闸时间、同期性及弹跳时间、交流耐压试验、操动机构试验 |
| 4 | 穿墙套管 | 10KV | 4 | 组 | 接地电阻测量 |
| 5 | 综合保护器 | 10KV | 18 | 台 | 保护定值检查、录入维护（进口保护在基数上乘 以2系数, 并符合相关规范） |
| 6 | 电缆 | 10KV | 10 | 组 | 绝缘电阻、耐压试验 |

十九）物流系统运行维保服务

1.负责全院气动物流、机器人物流、手供一体物流系统的运行、维护及保养。

2.负责气动物流、机器人物流系统、手供一体物流系统设备的日常巡检、维护、保养做好记录。

3.每月统计气动物流、机器人物流系统、手供一体物流系统设备的使用情况、提供改进措施。每周巡检传输瓶、物流站点显示屏、操作按键、进行功能测试。每月巡查管道外观及气密性巡查1次。每月1次手供一体外观检查和机械齿带、驱动轮、提取器、起重模块维护保养。

4.负责每季度对科室相关人员进行物流系统操作培训。每月进行1次运维不良事件告知临床科室。

5.负责对气动物流、机器人物流系统、手供一体物流系统设备运行数据进行监控、发现异常及时抢修。

6.物流班组常住4人、24小时值班。

7.乙方需要和第三方服务单位签订单项合同。

8.1000元以上维修费用报院方审批同意后、执行。

二十）公共场所集中空调卫生监测

每年进行1次中央空调系统卫生监测、10个点位、监测项目包含细菌总数、真菌总数、积尘量、温度、湿度、风速等14项指标。

二十一）锅炉及空调冷却水冷凝水检测（委外项目表22、23、24项）

每年须由具有CMA资质的第三方检测公司对锅炉房12个点位水质监测2次、每年对中央空调冷却水、冷凝水总计3个点位嗜肺军团菌监测、每年1次中央空调冷却水系统水制检测、监测项目（浊度、钙硬度、有机磷、总碱度、氯离子）。

二十二）餐厅设备设施维护

每年须由具备相关资质的公司负责厨房专用设备、设施的维修。隔油池设备、天然气灶具、油烟在线监测设备和厨房排油烟系统、可燃气体探测系统、厨房冷库、厨房燃气管道维修。

二十三）考核机制

为了保障甲方的合法权益，督促乙方按时履约合同、保障医院全年工程设备设施运维安全可靠的运行、医院对一下重点项目进行考核。

| 序号 | 考核项目 | 服务质量标准 | 考评方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班组值班表 | 每月1号提交院方 | 警告 |
| 2 | 班组考勤表 | 每月5号提交 | 罚款 |
| 3 | 持证上岗 | 执行国家标准 | 调岗、培训、考证 |
| 4 | 保养计划 | 每月1号提交 | 警告 |
| 5 | 巡检记录 | 每月 5号提交 | 警告、罚款 |
| 6 | 保养记录 | 每月 5号提交 | 警告、罚款 |
| 7 | 维修记录 | 每月 5号提交 | 警告、罚款 |
| 8 | 员工培训、应急演练 | 每月 1次 | 培训、警告、罚款 |
| 9 | 应急抢修 | 不能造成医疗事故、财产损失 | 培训、参与、罚款 |
| 10 | 不能当天解决故障书面汇报 | 书面通知院方 | 警告 |
| 11 | 突发事件汇报 | 不能隐瞒 | 警告、调岗 |
| 12 | 维修材料台账 | 每月5号移交院方 | 警告、罚款 |
| 13 | 设备台账 | 完整、每月更新1次 | 培训、起草 |
| 14 | 班组工作内容和岗位职责 | 每月更新1次 | 培训、起草 |
| 15 | 卫生器具设施完好、排水通畅 | 科室无投诉 | 培训、警告、罚款 |
| 16 | 二次水箱清洗、消毒 | 规定时间 | 罚款 |
| 17 | 中央空调终端清洗 | 计划时间 | 警告、罚款 |
| 18 | 医用气体供应 | 24小时保障 | 警告、批评、罚款 |
| 19 | 特种设备运维 | 合法合规 | 警告、罚款 |
| 20 | 环保设施运维 | 无政府主管部门警告、罚款 | 警告、罚款 |
| 21 | 化粪池清洗、冲洗 | 合同约定 | 警告 |

- （十七）运营及节能类服务

根据甲方项目特点，甲乙双方协商，制定相应政策措施，对甲方水、电、天然气等消耗类能源进行设备设施、运营管理改良、升级。提升项目一事一议，双方签订相关协议，每季度进行考核，年度能耗降低7%以上，可对乙方运维团队进行奖励（节约金额的2-5%）。

# 第四章  合同文本

服务合同

项目编号：

采购人：

服务方：

二〇二五年  月  日

服务合同

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》与项目行业有关的法律法规，以及项目（项目编号：）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

1.

2.

3.

- 服务费用及支付方式

1、本合同总价为人民币 　　（含税）（大写）： 　　 。

2、支付方式：甲方管理部门每月将对合同约定的服务人员、服务项目进行验收，并签署《服务确认书》。当月未达标项目按照合同扣除相应服务费，未开展项目不予付款。甲方将按每月《服务确认书》累计服务金额，按季度支付服务费用。确认当期服务品质和相应价款后，乙方应给甲方开具符合税务机关要求的等额发票，甲方接到等额正规发票后15个工作日内向乙方支付。

3、结算方式：验收合格后由甲方填写《项目验收单》，乙方持中标通知书、服务合同、正式发票（按合同金额直开甲方）、项目验收单，与甲方进行结算。

- 履约保证金

1、履约保证金的缴纳：

履约保证金的缴纳：乙方在中标结果公示发布后五个工作日内向甲方缴纳合同价款的5%作为项目履约保证金，转账至甲方基本户,未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，招标方将取消中标方中标资格（《中华人民共和国招标投标法实施条例 》第七十四条），招标方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条）。

甲方基本户：

户名：西安市红会医院

账号：102407334632

开户行：中行西安长安路支行

转账请注明用途

2、履约保证金的退还：

合同服务期满，合同约定事宜完成、经甲方服务考核合格后1个月内无违约责任，无息全额退还履约保证金。

3、履约保证金的扣除：

（1）合同期内出现重大安全事故，履约保证金将不予退还。

（2）服务质量达不到考核要求，导致合同提前解除的情况，履约保证金将不予退还。

（3）因设备设施维护不当而造成的医院诊疗活动受到严重影响的，履约保证金将不予退还。

- 甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改，乙方应当在甲方规定的时限内按照甲方要求完成整改。

2.甲方有权要求乙方服务的项目内容符合国家相关规范，符合国家有关标准要求，能够通过省市相关检查或验收。

3.负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4.甲方有权要求对乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责，乙方应自行承担由此产生的全部责任。

5.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

6.乙方不能按甲方要求及时提供服务，甲方有单方解除合同的权利。解除合同的同时， 甲方有权利与评标报告中排名第二的供应商签订新的服务合同。因乙方原因导致服务延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方应全额承担。

7.本合同执行期间甲方对乙方所有工作人员不负安全管理和责任，乙方履行本合同内容时发生事故，造成甲乙双方或第三方人身、财产遭受损害的，由乙方承担全部赔偿责任。

- 乙方的权利和义务

1.对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2.根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3.及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

6.乙方负责乙方工作人员的工资、奖金、社保、福利及劳保等因用工问题产生的全部劳动争议或人事争议等均由乙方负责处理，由此产生的相关法律责任均由乙方承担，与甲方无关。

7.乙方所有工作人员应自觉遵守甲方各项规章制度，乙方所订各项制度应适合甲方工作需要。

8.乙方所有工作人员必须具备各相关工作实际操作经验，持有相关的资格证书和有效证件，必须严格按照有关操作规程进行操作，对不规范操作给甲方造成损失，由乙方负责全部赔偿。

9.若本合同因故终止或解除的，乙方应继续履行合同，保持项目管理工作的连续性，本合同因任何原因提前终止或提前解除的，乙方应继续履行合同义务直至下一家供应商进场。

10.除上述约定外，乙方的其他合同义务以招、投标文件为准。

- 违约责任

1、依据《政府采购法》、《民法典》及本合同约定中的相关条款执行。的相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

2、供应商未经采购人同意，以任何形式向第三人泄露项目信息及秘密的，采购人有权解除合同且要求供应商承担违约责任。

3、供应商应在收到解除通知后 5 天内退还已收取的款项，履行合同的相关费用由供应商承担。

4、因解除合同造成采购人损失的应予赔偿，损失无法计算时，每日应按合同价款的千分之一承担。上述约定的违约条款可合并适用，合并适用后仍不能弥补采购人损失的，采购人有权继续追偿，由供应商承担相应责任，由此给采购人造成的损失，也应承担。

5、供应商要求终止或解除合同的，应返还采购人已支付的所有费用，并支付采购人合同金额的30%违约金。

6、未经采购人书面同意，供应商不得转让或部分转让合同，如供应商违约，采购人有权解除合同或要求供应商承担违约责任。

- 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应依法向  甲方所在地人民法院  起诉。

- 合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及资金和采购内容修改或补充的，须经甲方监督部门审批，并签书面补充协议报甲方相关行政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式捌份，甲方肆份，乙方叁分、见证方壹份，，本合同经甲方、己方、见证方三方签字盖章后生效，服务期结束后，自动终止（但合同的服务承诺及相关违约责任条款、争议解决方式条款除外）。

附件

1.招标文件

2.澄清（或答疑）文件

3.投标文件

4.中标通知书

5.其他事项：（1）见证方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

（2）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（3）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（4）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。

（5）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。

（6）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（7）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：（盖章）   			 乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：年月日 		签约日期：年月日

签订地点：

第五章  投标文件构成及格式

西安市红会医院

北院区非医疗板块保障服务项目

投标文件

项目编号：ZMZB2025HHYY-256

供应商（单位名称）：______________

日期：______

目    录

第一章  投标函

第二章  开标一览表

第三章  资格证明文件

第四章  供应商概况

第五章  供应商参加政府采购活动承诺书

第六章  商务和技术响应偏离表

第七章  服务方案

第八章  应急预案

第九章  人员配置

第十章  设施设备投入

第十一章  服务承诺

第十二章  供应商业绩一览表

第十三章  供应商认为有必要说明的其他问题

第一部分  投标函

陕西卓佲项目管理有限公司：

我单位收到项目名称为：（项目编号为：ZMZB2025HHYY-256）的招标文件，经详细研究，我公司决定参加本次招标活动。为此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任。

1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2．我方已悉知并及时关注了贵单位在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3．我方同意向贵单位提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4．我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5．我方投标文件在开启之日起    个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

6．若我方成交，我方承诺：（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；（2）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

7．所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮    编：

电子邮箱：

日    期：    年  月  日

- 开标一览表

项目名称：西安市红会医院北院区非医疗板块保障服务项目

项目编号：ZMZB2025HHYY-256

单位：元

| 报价内容 投标内容 | 总报价 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 西安市红会医院北院区非医疗板块保障服务项目 |  |  |

供应商（单位名称及公章）：___________________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：__________________

时间：_______年________月_______日

分项报价表

项目名称：西安市红会医院北院区非医疗板块保障服务项目

项目编号：ZMZB2025HHYY-256

共  页，第  页                                            表1

| 费用明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 费用描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 助医服务项目 |  |  |  |  |
| 2 | 秩序维护服务项目 |  |  |  |  |
| 3 | 布草洗涤服务项目 |  |  |  |  |
| 4 | 绿化养护服务项目 |  |  |  |  |
| 5 | 绿植租摆服务项目 |  |  |  |  |
| 6 | 环境维护服务项目 |  |  |  |  |
| 7 | 地面专项维护服务项目 |  |  |  |  |
| 8 | 垃圾清运服务项目 |  |  |  |  |
| 9 | 高空玻璃专项清洁服务项目 |  |  |  |  |
| 10 | 病媒防治服务项目 |  |  |  |  |
| 11 | 桶装水服务项目 |  |  |  |  |
| 12 | 电梯运行服务项目 |  |  |  |  |
| 13 | 运送服务项目 |  |  |  |  |
| 14 | 库房管理服务项目 |  |  |  |  |
| 15 | 资产管理服务项目 |  |  |  |  |
| 16 | 工程设施设备运维服务项目 |  |  |  |  |
| 17 | 委托外包服务项目 |  |  |  |  |
| 18 | 办公室 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：_______年________月_______日

分项报价表

项目名称：西安市红会医院北院区非医疗板块保障服务项目

项目编号：ZMZB2025HHYY-256

共  页，第  页                                            表2

| 费用明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 费用名称 | 费用描述 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 消防维保 |  |  |  |  |
| 2 | 监控运行维保 |  |  |  |  |
| 3 | 污水站运行维保 |  |  |  |  |
| 4 | 净化区域运维 |  |  |  |  |
| 5 | 净化区域检测 |  |  |  |  |
| 6 | 生活水箱清洗 |  |  |  |  |
| 7 | 化粪池清运 |  |  |  |  |
| 8 | 锅炉烟气污染物监测及厂界噪声监测 |  |  |  |  |
| 9 | 锅炉在线监测设备运维 |  |  |  |  |
| 10 | 锅炉年检 |  |  |  |  |
| 11 | 锅炉维保 |  |  |  |  |
| 12 | 正负压机房维保 |  |  |  |  |
| 13 | 板式换热器化学清洗 |  |  |  |  |
| 14 | 可燃气体报警器检测 |  |  |  |  |
| 15 | 制冷机组维保 |  |  |  |  |
| 16 | 高压工器具检测 |  |  |  |  |
| 17 | 特种设备压力表、安全阀校验 |  |  |  |  |
| 18 | 发电机维护 |  |  |  |  |
| 19 | 配电系统专项检测 |  |  |  |  |
| 20 | 物流系统运行维保 |  |  |  |  |
| 21 | 公共场所集中空调卫生监测 |  |  |  |  |
| 22 | 锅炉水质监测 |  |  |  |  |
| 23 | 空调冷却水冷凝水检测 |  |  |  |  |
| 24 | 空调冷却水质检测 |  |  |  |  |
| 25 | 餐厅设施设备维护 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：_______年________月_______日

第三部分  资格证明文件

按照招标文件第一章《投标邀请函》所列“供应商资格要求”提供各项资格证明文件，未按要求提供的，其投标文件将被视为无效文件。

（一）基本资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的

资格承诺（格式）

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织________________________(项目名称)公开招标，我公司符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

我方对此声明负全部法律责任。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

（二）特定资格条件

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

2、财务状况证明：供应商提供2024年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提供开户行基本信息及开标前三个月内基本户开户行银行出具的资信证明；

3、履行合同所必需的设备和专业技术能力声明

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织的____________________(项目名称)，我单位郑重声明：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

4、税收缴纳证明：提供2025年1月（含1月）以来任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属时期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件；

5、社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月（含1月）以来任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

6、无重大违法记录声明

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织的______________________(项目名称)公开招标，我单位郑重声明：我方参加本项目公开招标工作前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

7-1法定代表人证明书（法定代表人参加时提供）

| 致：陕西卓佲项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件 | （正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） _________年______月 _____日 |  |  |

7-2法定代表人授权书（被授权人参加时提供）

陕西卓佲项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）   系注册于  （供应商地址）     的（供应商名称）  的法定代表人，现代表公司授权（被授权人的姓名、职务）   为我公司合法代理人，代表本公司参加  （项目名称） （项目编号）的采购活动。以我方名义全权处理该项目有关招标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

本授权书自投标文件递交截止之日起生效，有效期与投标文件有效期一致，特此声明。

供应商（单位名称及公章）：__________________

法定代表人（签字或盖章）： __________________

被授权人：_____________性别：____________职务：_________

联系地址：  ________________

联系电话：________________

法定代表人及被授权人身份证复印件或扫描件

| 法定代表人身份证复印件（正反面） | 被授权人身份证复印件（正反面） |
| --- | --- |

法定代表人（单位负责人）授权委托书（附法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件及被授权人近6个月内连续三个月在本单位社保缴纳的证明资料）（法定代表人（单位负责人）直接参加的，须提供法定代表人（单位负责人）身份证明书及身份证复印件且与营业执照上信息须一致）；

8、本项目不接受由西安市红会医院职工及亲属投资举办的企业参加投标。

(采购人名称）_______________________：

我单位参与            组织的____________________(项目名称)，我单位郑重声明：我方非西安市红会医院职工及亲属投资举办的企业，如有虚假，承担相应责任。

特此声明！

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

9、本项目不接受联合体

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织的____________________(项目名称)，我单位郑重声明：我方非联合体，如有虚假，承担相应责任。

特此声明！

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

第四部分  供应商概况

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 （主要负责人） |  |  | 所属行业 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 上年度 营业收入* |  |  | 资产总额 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 资质证书名称 | 证书号 |  | 等级 | 类型 |  |
| 从业人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员 数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人 数量 |  | 少数民族 数量 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | 1.成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”； 2.表格空间不足时，请自行扩展。 |  |  |  |  |

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1．我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2．我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3．对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4．我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日

（二）参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日

（三）在服务期内，乙方为甲方提供服务的所有人员，劳动关系归属乙方，乙方确保与其签署劳动合同和保密承诺书，并依法缴纳社保。

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织的____________________(项目名称)，我单位郑重声明：我方在服务期内，为甲方提供服务的所有人员，劳动关系归属我方，我方确保与其签署劳动合同和保密承诺书，并依法缴纳社保，如有虚假，承担相应责任。

特此声明！

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

（四）乙方本项目服务人员上岗前向甲方提供健康证，乙方定期每年组织全员体检并登记在册备查。体检不合格的人员乙方不得安排上岗，因乙方过失造成甲方损失的，甲方保留追责追偿的权利。

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织的____________________(项目名称)，我单位郑重声明：我方本项目服务人员上岗前向甲方提供健康证，我方定期每年组织全员体检并登记在册备查。体检不合格的人员我方不得安排上岗，因我方过失造成甲方损失的，甲方保留追责追偿的权利，如有虚假，承担相应责任。

特此声明！

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

（五）乙方本项目服务人员上岗前向甲方提供健康证，乙方定期每年组织全员体检并登记在册备查。体检不合格的人员乙方不得安排上岗，因乙方过失造成甲方损失的，甲方保留追责追偿的权利。

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织的____________________(项目名称)，我单位郑重声明：我方本项目服务人员上岗前向甲方提供健康证，我方定期每年组织全员体检并登记在册备查。体检不合格的人员我方不得安排上岗，因我方过失造成甲方损失的，甲方保留追责追偿的权利，如有虚假，承担相应责任。

特此声明！

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

第六部分  商务和技术响应偏离表

表1、商务响应偏差表

| 序号 | 商务条款 | 商务要求 内容 | 投标文件 响应商务内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、本表须按“第二章供应商须知〖前附表〗”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。

3、该表可扩展。

商务条款不允许负偏离；

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

表2、技术响应偏离表

| 序号 | 标书要求 技术指标 | 投标响应 技术指标 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1、本表须按“第三章招标内容及要求”中所列招标范围、服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。

3、该表可扩展。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

表3、合同响应偏差表

| 序号 | 合同条款 | 合同要求 内容 | 投标文件 响应合同内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、本表须按“第四章合同文本”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。

3、该表可扩展。

不允许负偏离；

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

第七部分  服务方案

由供应商自行编写，无具体格式。

第八部分  应急预案

由供应商自行编写，无具体格式。

第九部分  人员配置

由供应商自行编写，无具体格式。

## 第十部分  设施设备投入

由供应商自行编写，无具体格式。

## 第十一部分  服务承诺

1、承诺定期调研采购人对服务质量的满意度并加以改进，确保服务工作的优质高效。

2、供应商可根据自身情况提供其他利于本项目开展的承诺。

3、供应商承诺人员配置中安保人员年龄45岁以下占比40%；退役军人占比15%；供应商承诺人员配置中保洁人员年龄50岁以下占比40%。供应商承诺如项目上突发紧急情况时可随时调配项目人员以外人员。

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织的____________________(项目名称)，我单位郑重声明：我方承诺人员配置中安保人员年龄45岁以下占比40%；退役军人占比15%；承诺人员配置中保洁人员年龄50岁以下占比40%。承诺如项目上突发紧急情况时可随时调配项目人员以外人员。如有虚假，承担相应责任。

特此声明！

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

第十二部分  供应商业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附合同复印件

第十三部分  供应商认为有必要说明的其他问题

供应商认为有必要提供的其他证明文件

## 附件一、中小企业声明

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件二、残疾人福利性单位声明

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

## 附件三、监狱企业证明文件

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件四、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料

1、供应商提供的产品属于“节能产品”，“环境标志产品”，应提供产品列入“节能产品”，“环境标志产品”相应产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。

## 附件四、质疑函样本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：               包号：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

公平       公正

专业       高效

企业名称：陕西卓佲项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区科技路30号合力紫郡B座21层

邮政编码：710065

电话：029-81875979

传真：029-81875979