一、服务内容

严格按照国家、地方现行的消防工程施工验收规范及火灾报警系统施工及验收规范（GB50166）、自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261）、气体灭火系统施工及验收规范（GB50263）、建筑给排水工程质量施工及验收规范（GB50242）、通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243)等所有与本招标内容相关的现行规范标准及要求、图纸、变更等进行设计、编制。

（一）消防设施维保服务要求：（1年4次定期检验，每月定期检查维护）

1.西咸新区管委会机关办公区A区建筑面积54953.44㎡，B区建筑面积33974.96㎡，C区建筑面积13513.17㎡，合计：102441.57㎡。

2.建筑消防设施进行维护保养，确保系统正常运行，消防系统维修保养范围包括但不限于：

（1）火灾自动报警系统：主要包括火灾报警控制器、智能感烟探测器、智能感温探测器、手动报警按钮、火灾警报器、输入模块、输出模块、输入输出模块等；

（2）自动喷水灭火系统（包含湿式系统）：主要包括湿式报警阀组、水流指示器、信号蝶阀、洒水喷头、闸阀、蝶阀等；

（3）防排烟系统：主要包括排烟阀、防火阀、送风机、排烟风机等；

（4）消防给水及消火栓系统：主要包括消防水箱、消防水池、稳压罐、增压稳压泵、喷淋泵、消火栓泵、消火栓箱（包含内配及栓头）、消防水箱闸阀、蝶阀等；

（5）应急照明疏散指示系统；

（6）防火分隔系统；

（7）气体灭火系统；

（8）600具灭火器冲压取证。

注：以上数据仅供参考，请参加投标的供应商亲自到现场勘察，消防系统设施设备具体情况以采购人现场实际为准，凡参加投标供应商均视为已勘察。

3.执行有关消防法律、法规、技术规范和执业准则，遵守科学和职业道德规范，符合消防技术服务机构从业条件，开展建筑消防设施维护保养服务活动；明确项目负责人，指派不少于6名从业人员负责实施维护保养工作，如实填写维护保养记录。

4.按照国家及省市消防法规、制度开展所属区域消防安全检查及日常维护,定期进行消防控制系统检测，并出具消防维保报告。

5.供应商自行承担在日常维护保养中发生的单价在500元（含，参考同品牌市场平均价）以内的消防维修配件，如：消防应急照明灯、消防手报、消防应急标识、户外消火栓保护罩（套）、防火卷帘门升降按钮、消防逃生门控制按钮、消防末端放水控制阀、水泵房控制按钮等其他不易人为损坏的消防部件。

6.自觉接受采购人监督指导和制度约束，维修保养必须及时到位，不能找任何借口，推迟维修。始终保持设备安全可靠运行。

7.上级消防部门如果检查有不合格项，供应商要及时处理，如遇到上级下达的罚款单。若因维保不到位或维保过失，造成事故的，由供应商负责。其他原因造成事故的，由公安消防部门进行裁定，由责任方负责。

8.供应商在合同签订后，需将设施设备运行情况书面报告至采购人，并经采购人确定。若未提交书面报告，则默认所有设施设备均正常运行使用。（若需提前进场排查，可在合同签订后，联系采购人提前进场，进场排查费用包含在投标总报价内。）

（二）消防消电检

西咸新区管委会机关办公区A区、B区、C区总计面积：102441.57㎡。按照《陕西省火灾高危单位消防安全管理规定》,西咸新区管委会机关办公区属于规定范围内的火灾高危单位，应当遵守下列规定：“委托电气防火检测机构每年对电气线路进行1次电气防火检测；委托消防设施检测机构每年至少进行1次全面功能检测；委托具有相应资质的消防安全评估机构，每年对本单位消防安全管理体系运行情况进行1次评估，出具消防安全评估报告”

1、供应商须配备项目负责人 1 名，需持有一级注册消防工程师证书，并提供执业资格证书以及项目负责人近六个月内任意月份的社保证明材料加盖公章的复印件。

2、项目成员：项目成员不少于 6 名，包括电检人员、消检人员、评估人员，具体要求如下：

（1）电检人员：持有有效期内的应急管理部门颁发的低压电工特种作业证

（2）消检人员：持有有效期内的中级及以上消防设施操作员证书

（3）评估人员：持有一级消防注册工程师证书

（4）项目成员均须为供应商员工且在“社会消防技术服务信息系统”中备案。需提供劳动合同复印件、缴纳社保证明复印件、“社会消防技术服务信息系统”中备案相应截图打印件，以“社会消防技术服务信息系统”（http://shhxf.119.gov.cn）网站查询结果为准。

（5）本项目拟投入评估人员为社会消防技术服务信息系统中注册的一级注册消防工程师不少于 2 人；消检人员持有中级及以上消防检测职业资格的消防设施操作员（其中至少 1 名人员应具有高级消防设施操作员资格）不少于 2 人；电检人员持有有效期内的应急管理部门颁发的低压电工特种作业证不少于 2 人。需提供有效期内的证书，拟投入项目成员需要提供近六个月内任意月份的社保证明材料加盖公章的复印件。

3、供应商有能力为本项目配备服务所需专业设备。能够满足《关于印发<消防技术服务机构从业条件>的通知应急〔2019〕88 号》中消防设施维护保养检测设备配备要求以及消防安全评估设备配备要求。

二、服务质量要求

（一）维护检测、保养、维修

维保公司按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）要求，须安排至少2名持证维保技术人员每月对维保范围内的所有消防系统进行一次全面维护检测和常规保养，对故障进行原因排查与解决处理并出具每月维保更换检测报告书（内容必须对应上一月报告书所涉及需要维修落实情况说明）。每半年出具单位消防系统检测报告书，年终出具单位消防系统年度检测报告书，为了使维保单位全面掌握维保、维修工作量，现对维保检测和常规保养及设备维修主要工作要求如下：

| 维保项目 | 维保内容 | 最低维保次数 |
| --- | --- | --- |
| 消防控制室、消防水泵房巡查 | 对重点楼宇消防控制室及消防水泵房设施进行巡查一次，并做好每日维护巡查记录及人员报到登记，发现问题及故障应及时维修排除。 | 每月一次 |
| 消防控制主机 | 1、火灾探测器、手动报警按钮报警功能正常。 2、检测警报装置警报功能、联动广播。 3、检测报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘、层显等报警、显示、打印等功能。 4、检测消防联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能、显示功能、主、备电源切换功能、备用电源充、放电功能。 5、检测消防电梯的紧急迫降功能。 6、气体灭火装置检测。 | 每月一次 |
| 消防供配电设施 | 1、消防电源配电箱主、备电源切换功能。 2、应急电源充、放电试验。 3、消防电源主、备电源供电能力测试。 4、非消防电源的联动切断试验（风机、消防泵等） | 每月一次 |
| 点型感烟探测器 | 1、放烟状态，检测探测器报警确认灯以及火灾报警控制器的火警信号显示。 2、消烟重定，检测探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。 | 进行地址记录，每月抽测，全年覆盖 |
| 线型感烟探测器 | 1、放烟状态，检测探测器报警确认灯以及火灾报警控制器的火警信号显示。 2、消烟重定，检测探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。 | 进行地址记录，每月抽测，全年覆盖 |
| 手动报警按钮 | 外罩玻璃保持完好，触发按钮检测火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。 | 每月一次 |
| 消防广播 | 检测消控室用话筒对所选区域播音功能正常 | 每月一次 |
| 报警阀组 | 1、报警阀外观、标志牌、压力表完整。 2、对报警阀的压力表进行检查，要求报警前后压力表指示保持正常。 3、要求报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性，以及报警阀各部件的工作状态保持正常。 | 每月一次 |
| 自动喷淋头及管道 | - 检查喷头外观有无损坏、锈蚀、漏水现象。 - 检查管道有无机械损伤和锈蚀、油漆脱落，管道固定是否牢固、管内有无堵塞。 - 利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。 | 每月一次 |
| 电控柜 | - 检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。 - 检查线路图及操作说明是否齐全。 - 检查电压、电流表指标是否在规定范围内。 - 检查开关是否有变形、损伤、标志脱落，处于正常状态，控制盘的指示灯是否正常。 - 检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线链接是否松脱，绝缘是否损伤。 - 查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯是否显示正常。 | 每月一次 |
| 消防管路 系统 | 1、检测稳压泵的启动频率，确保启动频率正常。 2、检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等 3、对不少于20％的管道末端进行防水，确保管道内的水质良好。 4、对水流指示器的报警功能进行检查。 | 每季度一次 |
| 稳压泵及气压水罐 | 1、检查是否能够自动加压。 2、打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。 | 每月一次 |
| 消防水泵 | 1、阀杆加注润滑油。 2、泵房控制柜处启动水泵，消防主机控制室启动水泵，运行及反馈信号。 3、检查消防泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证，电力有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。 4、检查主、备泵能否自动切换。 5、检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。 6、启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。 7、对消防泵检修保养一次，添加润滑油。 | 每月一次 |
| 水泵接合器 | 1、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。 2、检查外表油漆有无脱落、锈蚀，如有及时修补。 | 每月一次 |
| 室内消火栓 | 1、消火栓供水阀不应有渗漏现象。 2、消防水枪、水带及全部附件齐全良好。 3、报警按钮指示灯及控制线路功能正常，无故障。 4、消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落、箱门玻璃完好无缺。 5、每月对各楼宇室内消火栓的静水水压进行检测，并出具水压检测记录报告。 | 每月一次 |
| 灭火器 | 1、检查灭火器安放位置是否正确。 2、检查灭火器有无堵塞、失效、锈蚀、损坏、遗失，并填写巡检记录。 | 每月一次 |
| 防排烟系统设备 | 1、所有排烟防火阀、正压送风口、排烟口的机械部分、电气系统部分应定时查看测试; 2、风机发动工作是否正常，防烟、排烟口启闭是否灵活、密封良好; 3、可移动或挡烟垂壁有无升降妨碍; 4、电源是否接通，是否有可自动切换的应急电源; 5、手动设备能否快捷的打开防烟口或排烟口，并联动风机发动。 | 每月一次 |
| 其它系统设施 | 按行业规范要求以及上级消防主管部门要求的消防重点单位平台信息更新。 | 每月一次 |

（二）故障突击抢修

当维保单位接到故障抢修通知后，应在1小时内派人员到达现场对该故障进行排除。一般故障应该立即排除，严重故障维保方应增加技术力量在24小时内修复，外送修理设施设备7日内完成修复（消防主机经常性需要更换的消防配件，有备件的情况下，必须在6小时之内更换到位），修复期间采取应急安全封闭和安全管理措施，同时书面报告陕西省西咸新区党政办公室。

（三）其它要求

1.因重大节假日、举办各类大型活动消防安全需要，维保单位必须配合采购人对消防设施设备进行消防突击检查、检测以及其它消防相关保障工作。做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。

2.完成《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）规定需年度对消防设施维护、保养项目。

三、消防年检

（一）消防年检项目（包括但不限于以下项目）：

1.火灾自动报警系统

2.消防供水系统

3.室内消火栓系统

4.自动喷水(雾)灭火系统

5.防排烟及通风空调系统

6.防火门、防火卷帘和挡烟垂壁

7.气体灭火系统

8.消防法消防检测新规定

9消防检测实物工具

（二）消防年检内容

1.火灾自动报警系统

（1）检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;

（2）检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，并按30~50%的比例抽检其报警功能;

（3）检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试;

（4）检测火灾应急广播的音响功能，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;

（5）检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;

（6）检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;

（7）检测消防设备商场的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;

（8）检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能，切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;

（9）检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;

2.消防供水系统

（1）检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;

（2）检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等;

（3）检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;

（4）检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间，主备泵和主备电源转换功能等;

（5）检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;

3.自动喷水(雾)灭火系统

（1）检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;

（2）检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;

（3）检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;

（4）对报警阀组进行功能试验;

（5）对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;

4.消防检测第三方检测防排烟及通风空调系统

（1）检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值;

（2）检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能;

（3）检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;

（4）对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;

5.室内消火栓系统

（1）检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;

（2）检测室内消火栓的首层和不利点的静压、动压及其充实水柱长度;

（3）检查手动启泵按钮的设置及其功能;

（4）检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;

（5）检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;

6.防火门、防火卷帘和挡烟垂壁

（1）对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测;

7.消防检测第三方检测气体灭火系统

（1）检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况;

（2）对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序，查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常。

四、商务要求

3.1 服务期限：自合同签订之日起1年。

3.2 服务地点：采购人指定地点。

3.3 服务成果:维保期内采购人消防系统无安全事故，无消防隐患。并在采购人指定时间出具消电检安全评估报告。服务期满或完成服务成果后，采购人应对服务的成果进行详细而全面的检验。采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即修正或者提出索赔要求。

检验合格后，由采购人组织验收小组签署验收意见，作为付款凭据之一。

3.4 付款方式：维保满六个月后的10个工作日内支付合同总价的50%；消电检合格出具后出具安全评估报告且保养满1年后的10个工作日内支付剩余的合同总价的50%。

3.5 服务保障

3.5.1 成交供应商承担技术方面的后续服务。

3.5.2 项目服务期间，采购人如遇到问题,随时可以得到成交供应商支持与帮助。

3.5.3 成交供应商严格按照采购人要求，依法及时完成相关任务。