采购内容及技术要求

- 一、项目基本信息

- 1.项目名称：西咸新区管委会机关办公区供配电维保服务

- 2.服务地点：采购人指定地点

- 3.服务期限：自合同签订之日起1年

- 4.服务目标：通过专业、系统的维保服务，保障办公区供配电系统（含柴油发电机组）安全、稳定、连续运行，及时排查并消除安全隐患，满足日常办公及应急供电需求。

### 二、服务范围

包含柴油发电机组维保、供配电设施设备保养、高压预防性试验、绝缘及安全工具检测，具体要求如下：

（一）柴油发电机组维保

- 1.每周A级保养

- 检查发动机外观

- 目检发动机有无损坏、渗漏、皮带是否松弛或磨损

- 检查发动机，机油平面，冷却液平面

- 检查发动机润滑油和冷却液加热器

- 油浴式空气滤清器机油平面

- 检查空气滤清器

- 检查初滤清器集尘盘

- 检查进气阻力指示器，清洁或更换空气滤清器芯子

- 更换油浴式空气滤清器中的机油

- 放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉淀物

- 检查生水过滤器

- 检查起动蓄电池起动发动机并检查有无异响

- 2.250小时6个月进行B级保养

- 重复A级的检查

- 更换发动机机油

- 更换滤清器全流或机油滤清器燃油滤清器

- 检查冷却液

- 检查发动机冷却液，需要时更换芯子和补充D C A。

- 清洗或更换曲轴箱通风器，清洗油浴式空气滤清器的油盘或滤网

- 3.1500小时1年进行C级保养

- 重复A、B级检查

- 调整气门和喷油器

- 更换真空控制器机油

- 清洗油浴式空气滤清器

- 4.4500小时2年进行D级保养

- 重复A、B及C级检查

- 清洗并校准喷油嘴和燃油泵

- 检查、修理（或）更换下列总成：增压器，减振器

- 修理或更换下列总成：水泵

- 注：当累计的工作小时赶不上日历时间多时，按日历时间进行保养。换言之，小时或日历时间，那个先到就按那个执行。

- 5.春季季节保养

- 蒸汽清洗发动机

- 上紧安装螺栓，紧固涡轮增压安装螺母

- 检查风扇和皮带轮的安装

- 检查曲轴端隙

- 每年或根据需要检查热交换器锌塞

- 检查超速开关

- 6.秋季季节保养

- 清洗并冲洗冷却系统

- 如需要更换软管

- 检查冷起动及加热辅助设备

- 检查自动百叶窗和自动风扇

- 清洁电气接头并检查蓄电池

- 清洗发动机冷却水加热器

- 检查节温器和密封垫

（二）供配电设施设备保养服务

- 1.日常保养（每日/每周）

- 环境与清洁：清理室内灰尘、杂物；检查通风/空调/除湿机正常；温度5–40℃、湿度≤80%。

- 外观与标识：检查柜体、柜门完好；指示灯、仪表、标识清晰；消防器材、应急照明正常。

- 运行状态：听有无异响、闻有无异味；红外测温查接头/触头有无过热（超环境+40℃需处理）。

- 安全用具：绝缘手套、靴、验电器、操作杆、接地线外观完好；定期校验。

2.月度保养

高压开关柜

- 清洁柜内绝缘子、母线、机构积尘。

- 检查断路器、隔离开关操作机构，润滑传动部位，手动分合闸5次。

- 紧固一次/二次接线端子，检查有无松动、氧化。

- 测试联锁、储能、分合闸线圈功能。

- 直流屏/操作电源：检查电池电压、内阻、充放电；清洁端子。

- 接地系统：检查接地连接牢固、无锈蚀。

- 3.季度保养

- 变压器（油浸/干式）

- 油浸：查油位、油色、渗漏；取油化验（击穿电压≥35kV、水分≤10ppm）；清理散热片。

- 干式：紧固绕组螺栓；清洁线圈；测温检查。

- 测试接地电阻≤4Ω。

- 电缆与母线：检查电缆头、外皮有无破损、老化；紧固母线接头。

- 避雷器：测试绝缘、泄漏电流；检查外观无破损、放电痕迹。

- 4.半年度保养

- 绝缘试验：用2500V摇表测开关柜、母线、电缆绝缘电阻≥1000MΩ。

- 保护装置：校验继电保护定值、动作逻辑；模拟故障测试。

- 安全用具：绝缘工具耐压试验（每6个月）。

- 电缆沟：清理杂物、检查有无积水、腐蚀。

- 5.年度保养（全面检修+试验）

- 高压试验：工频耐压、局部放电（≤10pC）、断路器分合闸时间/速度/同期性测试。

- 变压器：变比测试（误差≤±0.5%）、绕组直流电阻、介损测试。

- 机构大修：更换磨损触头、老化密封件；全面润滑、调整行程与压力。

- 系统联调：联络柜、备自投功能测试；整体传动试验。

- 6.安全与记录

- 严格执行停电、验电、接地、挂牌、上锁五步法。

- 每次保养记录：日期、项目、数据、处理结果、责任人。

（三）高压电气设备预防性试验

- 1.试验依据：严格按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150）、《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596）等国家及行业现行规范执行。

- 2.试验范围：办公区 10kV 及以上高压开关柜、环网柜、断路器、变压器、高压电缆、继电保护装置等高压电气设备。

- 3.试验频次：每年开展 1 次全面预防性试验。

- 4.核心试验项目：

- 高压设备绝缘电阻测试、交流耐压试验；

- 变压器直流电阻、变比、接线组别、绝缘油试验；

- 高压电缆绝缘电阻、直流耐压及泄漏电流试验；

- 断路器分合闸时间、同期性、绝缘试验；

- 继电保护装置定值校验、传动试验；

- 接地系统接地电阻测试。

5.试验要求：试验完成后 15 个工作日内，提供加盖公章的正式、合法、有效的预防性试验报告，报告需明确设备名称、试验项目、试验数据、合格判定结果，满足供电部门及安全检查要求。

（四）绝缘工具与安全工具检测服务

- 1.检测范围：办公区高压作业用绝缘手套、绝缘靴、验电器、绝缘杆、令克棒、接地线、安全帽、安全带等所有安全工器具。

- 2.检测频次：每 12 个月检测 1 次（绝缘手套、绝缘靴每 6 个月检测 1 次）。

- 3.检测标准：依据《电力安全工器具预防性试验规程》（DL/T 1476）等规范，完成耐压试验、外观检查、性能测试等项目。

- 4.检测成果：检测完成后 10 个工作日内，提供加盖检测机构公章的合格检测报告及对应合格标识，对不合格工器具需出具书面更换建议，严禁不合格工器具继续使用。

### 三、人员要求

### 本次拟派人员中，相关岗位法律法规要求必须持对应资质证书上岗的，拟派对应岗位人员必须持证上岗。

### 四、服务标准及安全要求

- 1.所有维保、试验、检测工作须符合国家及行业现行规范、标准，确保服务质量达标，设备运行安全。

- 2.作业前需制定详细的作业方案及安全应急预案，提前与采购人沟通作业时间（尽量避开办公高峰时段，减少停电影响，如需停电需提前 72 小时告知采购人）。

- 3.作业过程中严格落实安全防护措施，佩戴个人防护用品，设置警示标识，避免发生人身安全事故或设备损坏。

- 4.更换的耗材、油品、零部件等须为原厂正品或同等质量的合格产品，提供产品合格证、检测报告，严禁使用假冒伪劣产品。

- 5.服务过程中需服从采购人现场管理，遵守采购人办公区规章制度，保持作业现场整洁，作业结束后清理现场杂物。

### 五、服务成果交付及台账管理

- 1.每次保养、巡检、维修后，3 个工作日内提供书面服务记录，包含服务时间、内容、设备状态、发现问题、处理结果、耗材使用情况等信息，由采购人现场负责人签字确认。

- 2.高压预防性试验、安全工器具检测完成后，按要求提交正式检测/试验报告（原件），确保报告数据真实、完整、有效。

- 3.建立完整的设备维保台账，实时记录设备基本信息、保养周期、保养内容、故障情况、处理结果、耗材更换记录等，每月向采购人提交台账更新报告，服务期满提交完整的维保档案。

- 4.每半年提交 1 次服务总结报告，分析设备运行状态、常见问题及改进建议。

### 六、报价要求

- 报价包含服务过程中所有人工、耗材、油品、检测、运输、税费、安全防护、报告编制等全部费用，采购人不再额外支付其他费用。

### 七、验收及违约责任

- 1.每次服务完成后，采购人依据磋商文件、响应文件、国家规范及服务记录进行现场验收，验收合格后签字确认；验收不合格的，供应商需在规定时间内整改，直至验收合格，由此产生的费用由供应商承担。

- 2.若供应商未按约定频次、内容提供服务，或服务质量不达标，采购人有权扣除相应服务费用，情节严重的可终止合同。

- 3.若因供应商操作不当导致设备损坏或人身安全事故，由供应商承担全部赔偿责任。

- 4.若未按约定时间提交报告或台账，每逾期 1 天，按合同总价的 0.1% 支付违约金（累计不超过合同总价的 5%）。

### 八、其他事项

1.供应商需提供 24 小时应急报修电话，确保突发故障时及时响应。

2.配合采购人完成供电部门检查、安全审计、迎检等相关工作，提供必要的技术支持和资料。

### 九、设备清单

1.A办公区

（1）高压配电柜10台

（2）直流屏1台

（3）电池屏1台

（4）计量屏1台

（5）变压器3台

（6）配电室低压配电柜35台

（7）柴油发电机1台

（8）燃气发电机1台

（9）配电箱168个

（10）楼层配电柜22台

2.B办公区

（1）高压配电柜 7台

（2）直流屏1台

（3）电池屏1台

（4）计量屏1台

（5）变压器 3 台

（6）配电室低压配电柜 29台

（7）柴油发电机1台

（8）配电箱138个

3.C办公区

（1）高压配电柜2台

（2）直流屏1台

（3）电池屏1台

（4）计量屏1台

（5）变压器1台

（6）配电室低压配电柜17台

（7）柴油发电机1台

（8）配电箱69个