
项目编号：DCZB-2026-XA-Z003

电梯维保项目

（2包）

竞争性磋商文件
采购人：西安市儿童福利院     

采购代理机构：陕西顶诚招标有限公司

公告时间：2026年3月17日

目  录

1第一章  磋商公告


5第二章  磋商须知


5一、总则


7二、竞争性磋商文件


7三、磋商要求


9四、磋商小组职能


10五、磋商程序及评审办法


14六、推荐候选成交单位


14七、签订合同


15八、其他


18第三章 商务及服务要求


21第四章  合同格式及条款


26第五章  附件（磋商响应文件格式）


281.磋商响应函（格式）


302.第一次磋商报价表（格式）


313.商务及服务要求响应偏离表（格式）


324.易损部件及备件清单（格式）


335.磋商分项报价表（格式）


346.资格证明文件


397.评审响应材料


408.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式） 





第一章  磋商公告
项目概况

电梯维保项目采购项目的潜在供应商应在陕西顶诚招标有限公司（地点：西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际3号楼1506号房）获取采购文件，并于2026年03月30日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DCZB-2026-XA-Z003

项目名称：电梯维保项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：130,000.00元

采购需求：

合同包1(曳引电梯维修和保养):

合同包预算金额：125,000.00元

合同包最高限价：125,000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）

	1-1
	电梯维修和保养服务
	曳引电梯维修和保养
	1（项）
	详见采购文件
	125,000.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：一年（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

合同包2(液压电梯维修和保养):

合同包预算金额：5,000.00元

合同包最高限价：5,000.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算（元）

	2-1
	电梯维修和保养服务
	液压电梯维修和保养
	1（项）
	详见采购文件
	5,000.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：一年（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：

合同包1(曳引电梯维修和保养)特定资格要求如下:

1.授权代表磋商时，提供法定代表人授权书和被授权人单位证明（磋商截止前6个月内任意1个月的缴纳社会保障金证明）；法定代表人磋商时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行。
    2.投标单位为制造商的须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）B级及以上资质或（有效期内的旧证）；投标单位若为电梯经销商（及代理商）的须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）B级及以上资质；
    3.项目负责人须具备质量监督局颁发的特种设备安全管理人员或特种设备作业人员资格证书及单位证明（投标截止前6个月内任1个月的缴纳社会保障金证明）。
    4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。
    5.信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

合同包2(液压电梯维修和保养)特定资格要求如下:

1.授权代表磋商时，提供法定代表人授权书和被授权人单位证明（磋商截止前6个月内任意1个月的缴纳社会保障金证明）；法定代表人磋商时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行。
    2.投标单位为制造商的须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）B级及以上资质或（有效期内的旧证）其中许可范围必须包含液压电梯；投标单位若为电梯经销商（及代理商）的须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）B级及以上资质，其中许可范围必须包含液压电梯；
    3.项目负责人须具备质量监督局颁发的特种设备安全管理人员或特种设备作业人员资格证书及单位证明（投标截止前6个月内任1个月的缴纳社会保障金证明）。
    4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。
    5.信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

三、获取采购文件

时间：2026年3月18日至2026年3月24日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：陕西顶诚招标有限公司（地点：西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际3号楼1506号房）。

方式：现场获取

售价：免费获取
四、响应文件提交

截止时间：2026年03月30日14时30分00秒（北京时间）

地点：陕西顶诚招标有限公司第一会议室（地点：西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际3号楼1506号房）。

五、开启

时间：2026年3月30日14时30分00秒（北京时间）

地点：陕西顶诚招标有限公司第一会议室（地点：西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际3号楼1506号房）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

5）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

6）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

7）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

9）其他需要落实的政府采购政策。

10）本项目非专门面向中小企业预留项目。
2.特别说明

1）供应商报名时须携带单位介绍信、介绍人身份证原件和复印件（加盖公章）。

2）请各投标人购买磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市儿童福利院

地址：西安市未央区新广路98号

联系方式：029-86613816
2.采购代理机构信息

名称：陕西顶诚招标有限公司

地址：陕西省西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际3号楼1506号房

联系方式：029-83479858-802

3.项目联系方式

项目联系人：张浩  袁箔 黄建峰 王景华

电话：029-83479858-802
第二章  磋商须知
一、总则
本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及国家现行有关法律法规执行。

1.采购人、采购代理机构、监督管理机构
1.1 采购人：西安市儿童福利院
1.2 采购代理机构：陕西顶诚招标有限公司

1.3 监督管理机构：西安市财政局
2.磋商单位资格要求
2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，有能力提供本项目所需服务的供应商，不接受联合体磋商。

2.2 磋商单位须提供以下“资质证明文件”以便审查：
1）基本资格：

独立承担民事责任：有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本/非企业专业服务机构执业许可证副本/民办非企业单位登记证书副本/个体工商户营业执照副本/自然人身份证；
财务状况：2024年度审计报告或近3个月内基本开户银行出具的银行资信证明；

依法缴纳税收和社会保障资金：磋商截止前6月内任意1个月缴纳税收和社会保障金的缴费凭据；依法不需要缴纳的供应商应提供相关文件证明；

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录：参加政府采购活动前3年内经营活动中无重大违法记录声明；

2）特定资格

授权代表磋商时，提供法定代表人授权书和被授权人单位证明（磋商截止前6个月内任意1个月的缴纳社会保障金证明）；法定代表人磋商时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行。

投标单位为制造商的须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）B级及以上资质或（有效期内的旧证）其中许可范围必须包含液压电梯；投标单位若为电梯经销商（及代理商）的须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）B级及以上资质，其中许可范围必须包含液压电梯；

项目负责人须具备质量监督局颁发的特种设备安全管理人员或特种设备作业人员资格证书及单位证明（投标截止前6个月内任1个月的缴纳社会保障金证明）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。
    信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（查询项，无需提供）。

以上第1）-2）项为必备资质，须提供加盖磋商单位公章的复印件、扫描件或打印件，装订在磋商响应文件正本中（副本可以使用此件的复印件）；资格审查时，必备资质缺少其中任何一项，其磋商资格无效；因复印、扫描、打印不清楚且与查询不一致的，其磋商资格无效。

2.3 信用记录具体查询如下：

1）供应商主体通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询无失信行为记录；

2）查询时间：获取采购文件之日至本项目资格审查之前；

3）证据留存的方式：

“信用中国”查询后下载完整信用信息报告 或 网页截图。

“中国政府采购网”查询政府采购严重违法失信行为记录名单 网页截图。

4）使用规则

采购人或者采购代理机构在资格审查时，将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信行为记录名单或存在较大数额罚款等情形的供应商，其磋商将被拒绝。

2.4 磋商单位必须向采购代理机构购买磋商文件并登记备案，任何未从采购代理机构购买磋商文件并未登记备案的潜在单位均无资格参加磋商。

3.合格的货物服务

3.1 磋商所用货物服务，均应来自上述第2条所规定的合格磋商单位。

3.2 货物系指磋商单位按磋商文件规定，向采购人提供的符合磋商文件要求的相关的主材及辅材。

3.3 服务系指磋商文件规定的，磋商单位须承担的与本次工程有关的辅助服务。
4.磋商费用    

4.1 磋商单位应承担编写磋商响应文件及参加本次磋商的所有费用。不论磋商的结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、竞争性磋商文件

5.磋商文件构成
5.1 磋商文件包括下列内容：
第一章  磋商公告

第二章  磋商须知
第三章  商务及服务要求
第四章  合同格式及条款
第五章  附件（磋商响应文件格式）

6.磋商文件的澄清

6.1 磋商单位对竞争性磋商文件若有澄清要求，应在政府采购法定时间内，按竞争性磋商公告中标明的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对磋商的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围把书面答复告知相关的每一个购买竞争性磋商文件的供应商。

    7.磋商文件的修改

7.1 在磋商响应文件递交截止时间前，磋商组织单位按照相关规定有权根据需要对磋商文件进行修改。

7.2 竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知已购买磋商文件的各供应商，并作为磋商文件的补充，与其具有同等法律效力。

7.3 为使磋商单位有充分的时间对竞争性磋商文件的修改内容进行研究，采购单位可以酌情延长磋商响应文件递交截止日期。

7.4 竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构。

8.现场勘查
8.1 本项目不设现场勘察。
三、磋商要求

9.磋商响应文件的编制和递交

9.1 为节约国家资源，节省各磋商单位成本，提倡并鼓励磋商响应文件双面打印。
9.2 磋商单位编写响应文件时，请按磋商文件“第五章 附件（磋商响应文件格式）”提供的相应格式及顺序编排，并应编制目录；逐页标注连续页码，胶装成册，不得缺少或留空任何磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

9.3 磋商单位应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使磋商响应文件对磋商文件做出实质性响应。如果磋商单位在磋商响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其磋商被拒绝。

9.4 磋商单位应递交磋商响应文件正本1份和副本2份及电子版1份（完整投标文件WORD版及签字盖章后的pdf版）。每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”“副本”“电子版本”。一旦正本和副本不符，以正本为准；电子版本与纸质文件不符，以纸质文件为准。

9.5磋商响应文件的正本需打印，明确加盖公章的地方须盖章；在明确签字的地方，由磋商单位的法定代表人或其授权代表签字；磋商响应文件的副本可以采用正本的复印件。

9.6 除磋商单位对磋商响应文件错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删。如有修改，必须由磋商单位的法定代表人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效。

9.7 磋商响应文件因表述不清所引起的后果由磋商单位负责。

9.8 密封要求：所有响应文件正本、副本及电子版本整体打包成一箱/包；
9.9 标记要求：

1）加封条密封，在封条骑缝处应有授权代表或法人签字并加盖磋商单位公章（骑缝章）；

2）注明项目编号、磋商单位名称、磋商单位地址、磋商时间等内容。

9.10 如果磋商响应文件未按9.8、9.9条要求密封和密封标记的，代理机构有权拒绝接收。

10.磋商响应文件有效期

10.1 磋商开始后九十（90）个日历日内有效（成交单位的磋商响应文件有效期与供货合同有效期一致）。

11.磋商报价

11.1 磋商单位必须按磋商文件第五章提供的“第一次磋商报价表”提供磋商报价，任何有选择的报价将不予接受。

11.2 磋商单位必须对本项目磋商文件载明的所有服务或货物进行完整报价，采购单位拒绝只对部分服务或货物进行报价的磋商。磋商单位应在磋商响应文件中的磋商分项报价表上标明对本次磋商拟提供服务或货物的单价和总价及伴随发生的报价。任何有选择的报价将不予接受。

11.3 所有根据合同或其他原因应由磋商单位支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在磋商单位提交的磋商报价中。

11.4 报价货币：人民币，单位：元。

11.5 采购单位要求磋商单位按磋商分项报价表标明拟提供服务或货物的单价和总价，只是为了方便对磋商响应文件进行比较，但在任何情况下并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

11.6 磋商单位的磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而予以拒绝。

11.7 磋商单位的二次报价是基于本项目磋商单位之间提供的服务或货物相等的情况下进行的。

11.8 磋商单位不得以低于成本的报价参加磋商。当磋商小组认为某个磋商单位的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该磋商单位在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；若在规定的时间内未提交，或提交的证明材料无依据的，磋商小组可以拒绝该磋商单位的磋商。

11.9 凡因对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由磋商单位自负。
12.磋商保证金

本项目不收取投标保证金。

四、磋商小组职能

13.组建磋商小组

13.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定组建本次竞争性磋商的磋商小组。

14.磋商小组职能：
14.1 审查所有磋商单位的资质证明文件及磋商响应文件；

14.2 审查所有磋商单位递交的报价；

14.3 根据审查情况，决定磋商具体内容；

14.4 磋商小组集中与磋商单位进行单一磋商，给予所有磋商单位平等的磋商机会；

14.5 根据磋商文件和磋商情况，经采购单位确认后，磋商小组可以根据与供应商的磋商情况变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分；

14.6 磋商小组及时将实质性变动内容以书面形式同时通知所有参加磋商的单位；

14.7 对磋商重新提交的磋商响应文件进行审核；

14.8 推荐实质性响应的磋商单位进行最后报价；

14.9 根据综合评估法进行评审，并推荐磋商成交单位。

14.10 为了有助于磋商响应文件进行审查、比较和评审，有权要求磋商单位对其磋商响应文件中含糊不清或前后表述不一致的问题进行澄清，有关澄清的要求和答复均以书面形式递交。

14.11 有权对采购要求和磋商办法进行解释；经报请采购单位同意后有权决定和处理磋商过程中出现的其他相关问题；对磋商单位的商业秘密、采购单位的国家秘密及正式公布前的磋商结果及过程保密。

五、磋商程序及评审办法

15.磋商程序

15.1 详细磋商程序：

1）采购代理机构将在“竞争性磋商公告”规定的时间和地点组织磋商大会。磋商大会邀请所有磋商单位派代表参加必须佩戴口罩，做好个人防护。

2）资格审核：由磋商小组审核磋商单位资质文件是否齐全有效。

3）符合性审核：由磋商小组审核所有资格合格单位按照下列要求进行符合性审查，不合格的投标单位不得进入下一评审环节。
a.响应文件的完整性；

b.文件签署是否合格；

c.投标有效期是否满足；

d.响应文件的有效性(实质响应磋商文件要求)；

e.报价未超过采购预算或最高限价；

f.其他情况：符合采购文件或法律法规有关规定的其他情形是否符合磋商文件要求。
4）磋商小组集中与满足磋商文件实质性响应的磋商单位进行单一磋商。

5）磋商单位根据磋商小组提供的磋商文件变动内容及要求重新提交磋商响应文件（或承诺说明），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。

6）磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的磋商单位提交最后报价。 

7）磋商小组各成员采用综合评估法进行独立评分。

8）磋商小组根据综合评分情况，推荐磋商成交候选单位。

15.2 出现下列情况之一者，其磋商响应文件按无效文件处理：

1） 未按磋商文件要求提供资格证明文件或提供的资格证明文件不全或无效的；

2） 未按磋商文件要求提交磋商保证金或金额不足的； 

3） 未按磋商文件要求的格式编制磋商响应文件的；

4） 磋商响应文件应签字盖章处无磋商单位公章；无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；

5） 磋商响应文件有效期不足的；

6） 不满足“第三章 商务及服务要求”的；

7） 磋商单位提供的服务达不到磋商文件要求的； 

8） 二次报价高于首次报价的（除磋商文件有实质性变动外）；

9） 暂定价项未按暂定价执行的；

10） 磋商响应文件附有采购单位不能接受的条件的；

11） 提供虚假证明或材料，开具虚假业绩，除按无效文件处理外，还将报请政府采购监督管理部门对其进行相应处罚；

12） 符合磋商文件中其他有关拒绝磋商或无效文件条款的。

16.评审和比较

16.1政府采购政策评审依据：

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2.《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

3.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

4.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

5.《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

6.《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

7.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

8.《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

9.其他需要落实的政府采购政策。
对符合小微企业、监狱企业、福利企业标准的磋商单位，在价格评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以投标（响应）文件中的“中小企业声明函为准”。  

16.2关于不正当竞争预防措施（启动异常低价投标（响应）审查程序）的情况说明
（一）评审中出现下列情形之一的，磋商小组将会当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）磋商小组若启动异常低价投标（响应）审查，属于前述第1项至第4项情形的，各供应商应当在磋商小组要求的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
投标（响应）供应商若在规定的时间内不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组会应当将其作为无效投标（响应）处理。

16.3对于磋商响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则内容，磋商小组可以接受，但这种接受将影响磋商单位的综合得分。
16.4以磋商文件为依据，对磋商响应文件分别从以下几个方面进行比较和评价，并按照百分制进行综合赋分。
（2包）赋分标准：

	赋分项
	赋分标准
	满分

	价格评审P
（满10分）
	评分方法：P=10×Pmin/ Pn

其中：Pmin：所有有效磋商报价的最低价。

Pn：第n个磋商单位的报价

磋商单位的报标价明显低于正常报价的，磋商小组可要求磋商单位在规定的期限内提供相关证明材料；磋商单位不能证明其报价合理的，可视为无效磋商。
	10分

	总体维保方案（满24分）
	评审内容：

①运行性能保障方案；

②安全保护系统保障方案；

③门系统安全保障方案；

④轿厢与厅门维护方案；
⑤液压系统维护方案；

⑥电气系统维护方案；

⑦临时维修方案；

⑧维保时间计划、响应时间及服务流程措施。 

评审标准：方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得24分，每有一个缺项扣3分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。

备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。
	24分

	应急措施及解决方案

（满16分）
	评审内容：

①紧急维修服务方案（不可预见因素、突发事件如停电应急、人员被困急救及安全隐患等处理方案）；

②应急响应机制及技术支持；

③重大活动前期的安全预防方案；

④定期应急救援演练；

评审标准：方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得16分，每有一个缺项扣4分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。

备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。
	16分

	项目管理

（满12分）
	评审内容：

①项目组织安排；

②项目保障计划；

③技术能力保障方案；

④维保服务档案管理方案。 

评审标准：方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得12分，每有一个缺项扣3分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。

备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。
	12分

	人员配置
（满4分）
	评审内容：

1.除项目负责人之外项目团队中每有1名维修保养人员持有《特种设备作业人员证》得2分。最多得4分；

注：需提供维修保养人员《特种设备作业人员证》及投标截止前6个月内任1个月的缴纳社会保障金证明。
	4分

	管理制度

（满12分）
	评审内容：①考勤制度；②安全管理制度；③考核制度；④员工奖惩制度。 

评审标准：方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得12分，每有一个缺项扣3分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。

备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。
	12分

	易损部件及备件方案

（满3分）
	供应商针对本项目所配备的备品备件、易损件供应方案：

方案内容全面、合理计3分；

方案内容比较全面、相对合理的得1分；

未提供不计分。
	3分

	业绩

（满10分）
	根据磋商单位提供的2023年1月1日以来同类项目业绩，每份得2分，最高得10分。（每份业绩以磋商响应文件正本中的合同复印件为准）。
	10分

	服务承诺
（满9分）
	根据磋商单位的服务承诺，由评审专家自主赋分。

具体包括：

1.建立有完善的售后服务机构，有分公司或下设机构或其它方式的（提供相关证明材料）；

2.针对本项目实际需求提供详细具体可行的售后服务措施方案；

3.负责为使用单位进行培训，有详细的培训方案。

评审标准：方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施的得9分，每有一个缺项扣3分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。

备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。
	9分


17.澄清

17.1 为了有助于磋商响应文件进行审查、评审和比较，磋商小组有权要求磋商单位对其磋商响应文件中含糊不清或前后表述不一致的问题进行澄清，有关澄清的要求和答复均以书面形式递交，但不得寻求对磋商报价或实质性内容做任何更改。

六、推荐候选成交单位

18. 推荐办法

18.1 磋商小组推荐成交候选供应商名单的原则：按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商最后报价由低到高顺序排列。得分且磋商最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

18.2 采购代理机构将在磋商结束后，根据磋商小组的推荐意见向采购单位提交《磋商报告》。

18.3 采购单位依据磋商报告，确定磋商成交单位。

18.4 采购代理机构在收到采购单位的“成交结果复函”后，在陕西政府采购网上进行公告，并向成交人发出“成交通知书”。

七、签订合同

19.成交服务费

19.1 成交人在收到成交通知书时，参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和（发改办价格〔2003〕857号）文收费标准计取，由中标（成交）单位在领取中标（成交）通知书时一次性向乙方支付代理服务费，本次代理服务费按照定额500.00元收取。

20.签订合同

20.1 采购代理机构接到采购人的中标确认函后，将中标（成交）结果在陕西省政府采购网上进行公告。

20.2 在公告中标（成交）结果的同时，采购代理机构向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

20.3采购代理机构将在成交人收到中标（成交）通知书之日起二十五（25）个日历日内，组织采购人与成交单位签订合同。同时，采购人将合同副本送监督管理机构审核备案。

20.4 采购单位在授予合同时有权在＋10%～－10%的幅度内对磋商文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件做任何改变。

八、其他

21.特殊情况处理
21.1 若本项目在采购过程中符合要求的供应商只有两家，符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）及《陕西省财政厅关于政府采购有关问题的通知》（陕财办采资〔2016〕53号）规定的，提交最后报价的供应商可以为两家。

21.2 拒绝商业贿赂

21.2.1 采购单位、采购代理机构、磋商单位和评标专家在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

21.2.2 磋商单位必须填写一份拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式，见第五章 附件）原件编制在磋商响应文件中；未提供者，磋商无效。

22.信用融资
22.1陕西省信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，陕西省财政厅制订了《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标人在缴纳投标保证金及中标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理。

《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi）
融资平台：根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采〔2020〕15号文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

23质疑与答复
23.1供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：

1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

23.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。

23.3供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

23.4供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

23.5有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

1）质疑供应商不是参与所质疑项目采购活动的供应商；

2）未在法定质疑期内发出质疑的；

3）质疑未以书面形式提出；

4）质疑函没有合法有效地签字、盖章或授权的；

5）以非法手段取得证据、材料的；

6）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

7）不符合法律法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

23.6质疑答复

采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内作出答复。

23.7质疑接收方式：供应商以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。

接收部门：业务部
接 收 人：张浩
联系电话：029-83479858-802
地 址：西安市长乐东路2999号京都国际3号楼1506室

第三章 商务及服务要求
本项目标的所属行业：其他未列明行业。 

1.服务内容
	儿童福利院电梯维保清单

	序号
	品牌
	数量
	设备编号
	层站数
	速度
（m/s）

	1
	东南
	1
	W68675BY72
	4/4/4
	0.63

	2
	东南
	1
	W68676KY1325
	4/4/4
	0.63


2.服务期及地点
2.1 服务期：一年。具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延。

2.1 服务地点：采购人指定地点。
3.服务要求

3.1维保分类、内容与频次要求

本项目电梯维保分为日常维保（半月、季度、半年、年度）、故障维修、应急救援、年度检验配合四大类，具体内容与频次严格执行以下标准：

[image: image1.png]HE ) SPRREAER  |aiwl

* A 4 ot ttare
1 [ s, smeown. mAEs | | o |[moEmtow. mummen s, Tu
2 | TaEmEE  |re 36 | RIS ESRR | THEN
3 vt | AR, e 37 | BT R S| THE N
4 | B 38 |sEIbRe. T ST PR AR
5 |BORGOFHER | THEs 39 |temmwe i, B AR
© [RGB GHE | TRARR 40 [ TR O | BTGNSO RAE M5, A
7 |mme s, eam a1 |Ensi A PR AR
8 |00 i, B2 12 |mBiER [Tt A
9 |FIRHITT, HILRR | THER 43 |FENRSE MBS USRI, M, BT
10 [ L S 7 I TN * =
T [t 2, TR 14 [MERAIRAT | SIRE, t5r, QO]
12 | AR i SR L ATFRER 15 |l RN
13 [SPHIRDI. R, B0 | THTR 16 | [MRIESH
14 [SRIRUETFS:, BATFX | THEER 47 | ot I, WK AR
15 [STAR IR | R e A [ )
16 [ShARR. et e, AR 19 M I, WO e
17 [JRUNTRERERERS. [ 79 50 |EEAR AR
18 5178 i, WA, BEOTR | | 51 | ETmme e
19 [r1iER FRRRATIFES s [bm mivmmente ek
20 [{APFIRRER SRR = m
21 [, EREn | Fenn 59 [toslistents, i [emivty
22 |BIH% A st [sngmaspme %
25 |ENABITRE . 55 |SumBBEIEIENS | At
24 |28 [CEErT 56 |[mamEatmaie | ThEw
25 I8 i, BAF, ERAH 57 |BifTRM | T3
26 |EIBEAAKE | b 7om 58 [ s R, SERRERE
27 [ Hih, FBABOK, HOTER 59 |4, 6. ARAIERAE | 1
28 |IEHARITE THER AR ey
20 [WEHE S, SE T, 61 [z sz, Fn
30 [FRRVEWE, A | W 2 s nion  |en

5 _m 63 [smE . i, e
31 [ouAGENS SRR | KB TR 0 | | o4 [vises etenmie il

T, WRTE B || 65 [l sz, EmE
b el R kiSRRI 75 66 |simmrste e
I F A, WM.

38 s IR (A A

231





3.2人员要求
1）维保单位必须委派一名项目负责人驻点本区域，并保证电话24小时畅通。维保作业人员上岗前必须携带身份证和特种设备作业人员操作证电梯管理员证等原件到采购人相关部门进行报备。并提供维保作业人员有效的特种设备作业资格证书复印件，加盖聘用单位印章给采购人备案备查。

2）乙方维保人员在维保电梯期间周期性检查所有安全装置，并作安全测试。

3）每次提供维保时，需提前向甲方报备并提供维保人员的的姓名、通讯号码及有效的特种设备作业人员资格证复印件。

3.3安全质量要求
必须根据《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》及相关法律法规，进行电梯的日常管理工作。做好服务期间电梯维修、急修、紧急救援及采购人人员安全培训等工作，同时积极应对各安全机构的检查，确保电梯各类指标符合相关要求，确保服务区域内所有电梯顺利通过年检等。

1）保证电梯安全运行。

2）在保证电梯安全运行的前提下按照相关规范要求对电梯进行维护保养。

3）在保证电梯安全运行的前提下优化电梯维护保养及维修成本。

4）为本项目提供的电梯设备及零配件必须符合国家质量标准要求。

5）须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后20分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

3.4其他服务要求

成交人针对采购人电梯维保设备必须储备常用易损部件及备件。乙方免费更换或修理因正常原因而损坏的且单价200元以下的零配件，年累计不超过500元/台。
4.验收 

4.1验收要求

年度保养任务完成后，采购人依据磋商文件、响应文件、合同及考核验收标准等进行验收。

4.2 验收依据

1）《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）

2）《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009）
3）电梯维修规范（GB/T 18775-2002）

4）陕西省电梯安全监督管理办法

5）电梯安装使用维护说明书

6）维保合同

以上规章、标准均以最新有效版本为准。
5.款项结算

5.1维保费用按季度支付。乙方完成当季维保服务并经甲方验收合格，且提供等额发票后，甲方在7个工作日内以银行转账方式支付至乙方指定账户。

5.2 银行转账。

5.3 支付单位为：西安市儿童福利院。
发票开具的“单位（人）名称”为：西安市儿童福利院。   

6.违约责任

6.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

6.2 成交单位未按合同要求提供服务质量不能满足技术要求，采购单位有权终止合同，并对其违约行为进行追究。

第四章  合同格式及条款
服务合同
“电梯维保项目”（项目编号：DCZB-2026-XA-Z003）,由陕西顶诚招标有限公司组织磋商, 西安市儿童福利院 (以下简称“甲方”)确定  成交单位名称  （以下简称“乙方”）为本项目     包成交单位。
依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，于    年   月   日按下述条款和条件签署本合同。

甲方通过竞争性磋商方式接受了乙方以总金额    大写（￥   ）  (以下简称“合同价”)提供合同条款所述的服务，条款如下：
1.维保期及地点

1.1 维保期：1年（2026年    月    日-2027年    月    日）

1.2 服务地点：甲方指定地点。

2.服务内容
	儿童福利院电梯维保清单

	序号
	品牌
	数量
	设备编号
	层站数
	速度
（m/s）

	1
	东南
	1
	W68675BY72
	4/4/4
	0.63

	1
	东南
	1
	W68676KY1325
	4/4/4
	0.63


3.服务要求
详见磋商文件服务要求3.1条款。
3.2人员要求
1）乙方必须委派一名项目负责人（姓名：         联系电话：              ）驻点本区域，并保证电话24小时畅通。维保作业人员上岗前必须携带身份证和特种设备作业人员操作证电梯管理员证等原件到甲方相关部门进行报备。并提供维保作业人员有效的特种设备作业资格证书复印件，加盖聘用单位印章给甲方备案备查。

2）乙方维保人员在维保电梯期间周期性检查所有安全装置，并作安全测试。

3）每次提供维保时，需提前向甲方报备并提供维保人员的的姓名、通讯号码及有效的特种设备作业人员资格证复印件。

3.3安全质量要求
必须根据《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》及相关法律法规，进行电梯的日常管理工作。做好服务期间电梯维修、急修、紧急救援及甲方人员安全培训等工作，同时积极应对各安全机构的检查，确保电梯各类指标符合相关要求，确保服务区域内所有电梯顺利通过年检等。

1）保证电梯安全运行。

2）在保证电梯安全运行的前提下按照相关规范要求对电梯进行维护保养。

3）在保证电梯安全运行的前提下优化电梯维护保养及维修成本。

4）为本项目提供的电梯设备及零配件必须符合国家质量标准要求。

5）须提供24小时的应急响应服务，且能在接到故障或事故报警后30分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后20分钟内把乘客从轿厢中救出、对非电子板原因的常见故障要求在60分钟内排除，对电子板原因的故障应在普遍认可的合理时间内解决。

3.4其他服务要求

乙方针对甲方电梯维保设备必须储备常用易损部件及备件。乙方免费更换或修理因正常原因而损坏的且单价200元以下的零配件，年累计不超过500元/台。
4.验收

4.1验收要求

年度保养任务完成后， 甲方依据磋商文件、响应文件、合同及考核验收标准等进行验收。

4.2 验收依据

1）《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）

2）《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009）
3）电梯维修规范（GB/T 18775-2002）

4）陕西省电梯安全监督管理办法

5）电梯安装使用维护说明书

6）维保合同

以上规章、标准均以最新有效版本为准。
5.款项结算
5.1维保费用按季度支付。乙方完成当季维保服务并经甲方验收合格，且提供等额发票后，甲方在7个工作日内以银行转账方式支付至乙方指定账户。

5.2 银行转账。

5.3 支付单位为：西安市儿童福利院。
发票开具的“单位（人）名称”为：西安市儿童福利院。
6.甲方的权利和义务

6.1甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

6.2甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

6.3负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

6.4根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

6.5国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

7.乙方的权利和义务

7.1对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及承担服务义务。

7.2根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

7.3及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

7.4接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

7.5国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

8.违约责任
8.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

8.2 乙方未按合同要求提供服务或服务质量不能满足服务要求，甲方有权终止合同，并对乙方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关处罚条款报监管机构进行相应的处罚。
9.不可抗力
发生不可抗力,乙方承担验收前的一切风险,甲方承担因乙方原因验收延迟的风险。但不可抗力延续时间超过三十日,甲方有权终止合同。

10.争议解决

本合同在履行期间，双方发生争议时，双方可采取协商解决；协商不成时，可向项目所在地法院起诉。

11.合同生效

11.1 本合同应在甲、乙双方签字并共同加盖公章后生效。

11.2 本合同一式 肆 份，其中，甲方 贰 份，乙方 贰 份。
	甲方名称：

甲方地址：

电    话：

邮    编：

甲方代表签字：

甲 方 盖 章：
	乙方名称：

乙方地址：
电    话：

邮    编：

开户银行：

帐    号：

乙方代表签字：

乙 方 盖 章：


第五章  附件（磋商响应文件格式）
供应商应认真阅读磋商文件中所有内容，按照磋商文件的要求编制和提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使磋商响应文件对磋商文件作出实质性响应。

包含以下内容：

1.磋商响应函（格式）

2.第一次磋商报价表（格式）

3.商务及服务要求响应偏离表（格式）

4.易损部件及备件清单（格式）

5.磋商分项报价表（格式）

6.资格证明文件

7.评审响应材料

8.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）
封面参考格式

电梯维保项目
磋商响应文件

项目编号：





   



                      

包号或名称：








 
    
磋商单位：






   


                    

单位地址：







   

                    

磋商时间：二○二六年  月  日   时  分

1.磋商响应函（格式）
磋 商 响 应 函

致：陕西顶诚招标有限公司

根据贵方为     （磋商项目名称）     的磋商公告   （项目编号）  ，签字代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表供应商     （供应商名称、地址）      ，提交下述文件正本一份、副本       份及电子文件一份。

包含以下内容

1.磋商响应函（格式）

2.第一次磋商报价表（格式）

3.商务及服务要求响应偏离表（格式）

4.易损部件及备件清单（格式）

5.磋商分项报价表（格式）

6.资格证明文件

7.评审响应材料

8.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

在此，签字代表宣布同意如下：

1.供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2.供应商已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.本磋商有效期为自磋商开始日起      个日历日（成交人的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。

4.供应商完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关不退还磋商保证金和拒绝磋商的条款。

5.供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

6.若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

磋商单位名称（公章）：










                                

详   细   地   址：










                                    

电             话：










                                                  
电 子 邮 件 地 址：










                         
开   户   银   行：










                         

账             号：










                         
法定代表人或授权代表签名：








                                 

电话：










                     
手机：










                   
                                           年     月     日

2.第一次磋商报价表（格式）
第一次磋商报价表
	包号或名称
	磋商报价（人民币：元）
	服务期
	备注

	
	
	
	

	大写：


注：1．本表价格应按磋商总价填写；

2.报价精确到元；
单位名称：                      （单位公章）

法定代表人或授权代表：                   （签字）

日期：









3.商务及服务要求响应偏离表（格式）
商务及服务要求响应偏离表                                              

	序号
	磋商文件

条目号
	磋商文件

商务条款内容
	磋商响应文件

承诺内容
	偏离

情况

	1
	1.服务内容
	
	
	

	2
	2.服务期及地点
	
	
	

	3
	3.服务要求
	
	
	

	4
	4.验收
	
	
	

	5
	5.款项结算
	
	
	

	6
	6.违约责任
	
	
	


注：1.本表须按磋商文件“第三章 商务及服务要求”如实逐项填写。

2.空缺项目将视为没有实质性响应磋商文件。
单位名称：                      （单位公章）

法定代表人或授权代表：                   （签字）

日期：                         

4.易损部件及备件清单（格式）

易损部件及备件清单（清单）
	序号
	名称
	品牌名称及型号
	数量及单位
	单价（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


单位名称：                      （单位公章）

法定代表人或授权代表：                   （签字）

日期：                         

5.磋商分项报价表（格式）

磋商分项报价表

格式自拟
单位名称：                      （单位公章）

法定代表人或授权代表：                   （签字）

日期：                         
6.资格证明文件

6-1 基本资格

1.独立承担民事责任：有效的营业执照副本/事业单位法人证书副本/非企业专业服务机构执业许可证副本/民办非企业单位登记证书副本/个体工商户营业执照副本/自然人身份证；
2.财务状况：2024年度审计报告或近3个月内基本开户银行出具的银行资信证明；

3.依法缴纳税收和社会保障资金：磋商截止前6月内任意1个月缴纳税收和社会保障金的缴费凭据；依法不需要缴纳的供应商应提供相关文件证明；

4.参加政府采购活动前三年内无重大违法记录：参加政府采购活动前3年内经营活动中无重大违法记录声明；

6-2 特定资格

1.授权代表磋商时，提供法定代表人授权书和被授权人单位证明（磋商截止前6个月内任意1个月的缴纳社会保障金证明）；法定代表人磋商时，须提供本人身份证；非法人单位参照执行。

2.投标单位为制造商的须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）B级及以上资质或（有效期内的旧证）其中许可范围必须包含液压电梯；投标单位若为电梯经销商（及代理商）的须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）B级及以上资质，其中许可范围必须包含液压电梯；
3.项目负责人须具备质量监督局颁发的特种设备安全管理人员或特种设备作业人员资格证书及单位证明（投标截止前6个月内任1个月的缴纳社会保障金证明）。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。
    5.信用记录：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（查询项，无需提供）。

法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （供应商名称）      的在下面签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权的在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就项目编号为 （项目编号） 的  （磋商项目名称）  的磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，有效期与磋商响应文件一致。

法定代表人签字或签章：                 被授权人签字：  

公        章：                         职        务：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件或扫描件。

	法人代表身份证复印件


	被授权人身份证复印件




单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

承诺函（格式）
我单位参与  项目名称（项目编号）    采购活动，我单位已完全知悉采购文件中的相关规定，我单位在此承诺：

1.我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

与我单位存在控股、管理关系的不同单位：

（1）下属控股单位：  （填写存在控股、管理关系的单位名称，无控股、管理关系的写“无”或“” 或不填）       

（2）上述被控股单位： （填写存在控股、管理关系的单位名称，无控股、管理关系的写“无”或“”或不填）       

若我单位提供虚假承诺，愿承担相关法律责任。

单位名称：                    （单位公章）

法定代表人或授权代表：                   （签字）

日期：                           
非联合体投标声明函（格式）
非联合体投标声明函

致：
作为参加贵公司组织的（项目名称：   ）（项目编号：   ）的磋商单位，本公司承诺非联合体投标。

特此声明。

单位名称：                    （单位公章）

法定代表人或授权代表：                   （签字）

日期：                           
三年内无重大违法记录声明

我单位参与贵单位组织的 （项目名称） 的投标，我单位郑重声明：我单位三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

   声明单位：                         （公章） 
   法定代表人或授权代表：　　　　　     　　      （签字）

日    期：　　　　　     　　     

7.评审响应材料
7-1总体维保方案

7-2应急措施及解决方案

7-3项目管理
7-4人员配置

7-5管理制度

7-6易损部件及备件方案

7-7业绩

7-8服务承诺

7-9投标单位认为有必要提供其它产品质量及技术的证明材料。

上述材料可为加盖投标单位公章的复印件或打印件。

（投标供应商根据磋商文件《第二章 赋分标准》的要求做出响应说明，自行编制）

8.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式） 
陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。 

　　2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。 

   3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

   4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。 

   5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。 

   6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

    7.不与采购人、采购代理机构和政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。 

   8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

 　 9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 
承诺单位：　　                 　（盖章）

法定代表人或授权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：　　                 　                                             

电　　话：　                 　　                
                                                                                                                      

                                        年　　月　　日


