采购需求

- 一、最高限价编制说明

（一）工程概况

1、项目名称：陕西省高级人民法院综合审判办公楼一层（不含附楼）空调管道维修改造工程（二次）；

2、主要功能或目标：完成一层（不含附楼）空调管道维修改造，满足功能需求。

（二）编制依据

1、本项目施工图、相关标准、规范等技术资料；

2、《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准（2025）》、《陕西省通用安装工程基价表（2025）一般计税》及相关的配套文件；

3、材料价格主要依据陕西信息价（2026.02月份），不足部分结合市场价计取。

（三）其他相关说明

1、本工程列暂列金25000元，在其他工程的其他项目费中计取；

2、本工程自喷、火灾报警、监控等系统调试列专业暂估价30000元，在其他工程的其他项目费中计取；

3、编制软件采用广联达云计价平台GCCP7.0（7.5000.23.2）版本。

（四）工程量清单：具体详见工程量清单附件

二、施工内容

1 、风机盘管连接支管、保温、阀门、管件等进行更换，增设电动两通阀门。

对综合楼一层风机盘管连接支管、保温、阀门、管件等进行更换，增设电动两通阀门。包含：吊顶保护性拆除及恢复、包括但不限于监控、消防、自喷、灯具、烟感及应急灯具等保护性拆除、恢复及调试、原有管路系统拆除后进行更换（管道及管件、橡塑保温、阀门、UPVC冷凝水管及管件等）

2 、平层主管路更换。

对楼道内平层主管路进行拆除后更换，保证主管路系统的正常使用。

3、吊顶拆除及恢复。

配合空调施工，对局部吊顶进行保护性拆除，空调施工完成后，恢复吊顶，若拆除与恢复时原吊顶破损无法安装，由供应商更新，所有吊顶恢复后整体进行吊顶喷涂，竣工验收时，保证施工现场保洁干净。

三、工期： 自合同签订之日起40 个日历日内完成维修更换

四、质量标准：合格

五、质保期：验收合格之日起三年

六、材料要求：

1 、空调工程水系统的管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合国家及行业规范要求。

2 、镀锌钢管及管件的规格种类应符合设计及生产标准要求，管壁内外镀锌均匀，无锈蚀、无飞刺。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。管材及管件均应有相应质量证明材料。

3、塑料管及管件的规格种类应符合设计及生产标准要求，管材和管件内外壁应光滑、平整、无气泡、无裂纹、无脱皮和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷，并附有质量合格证书。

4、阀门类的规格种类应符合设计及生产标准要求，采用承压1.6MPa，DN20阀门采用铜质材质，每台风机盘管增设DN20电动两通阀，满足国家及行业规范要求，提供检测报告及合格证。

5、胶粘剂应标有生产厂名称、生产日期和使用年限，并应有出厂合格证。胶粘剂应呈 自由流动状态，不得为凝胶体，应无异味，色度小于 1 ° , 混浊度小于 5 ° 。在未搅拌情况 下不得有分层现象和析出物出现；胶粘剂内不得含有团块、不溶颗粒和其他杂质。

七、管道安装要求：

1、管道连接

管道连接形式应符合使用要求。管道连接形式可按如下要求选用：UPVC管道可采用粘接连接；镀锌钢管应采用螺纹连接或焊接连接，焊缝外观质量不得低于现行国家标准 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236 中的规定。

2、管道支架

采用UPVC管道时，管道与金属支、吊架之间应采取隔绝措施，不得直接接触，支、吊 架的间距应符合要求。UPVC管道支、吊架的间距应符合下表的规定。

UPVC 管道支、吊架的间距（mm）

| 公称直径（DN） | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水平安装 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | 1550 |
| 垂直安装 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |

3、管道试压。

全部管路施工完毕，应按规范要求进行水压试验，确保系统无漏点、承压能力强。

4、管道防腐和保温。

（1）管道防腐：管道铺设与安装的防腐均按设计要求及国家验收规范施工，所有型钢 支架及管道镀锌层破损处和外露丝扣要补刷防锈漆。

（2）管道保温：管道应采取橡塑保温，保温层厚度不小于 15mm，质量应达到国家验 收规范标准要求。