- 采购内容和技术要求

一、项目简介

项目名称：延安市宝塔区甘谷驿镇污水处理厂工程

项目地点：陕西省延安市宝塔区甘谷驿镇

本工程的主要建设内容包括两大部分：

（1）甘谷驿镇污水处理厂工程：建设规模为1500m3/d。污水处理采用AAO生物处理工艺，污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级A标准。

（2）配套污水管网工程，收集范围甘谷驿镇中心镇区产生的生活污水，污水管网规模10.333公里。

（3）厂区靠近河边，出于防洪考虑施工建设中建设挡土墙以及厂区回填。

二、服务范围、内容及指标

1．服务范围

1.1位置范围

1）托管运营的范围为污水处理厂厂区之内（污水厂围墙以内）的设施设备及运行管理，包括：房屋、建筑物、机器设备、水电输送管线等。

2）镇政府下面的泵站由运营方进行维护，油矿的两个泵站由油矿自行维护。

2．服务内容

1）污水站内所有房屋及建筑物的巡视、清洁及维护管理；

2）污水站内设备的日常运行、维修和保养（不含大修费用）；

3）污水的达标排放；污水的水质指标参见服务指标。

4）厂区内的所有绿化景观设施的日常养护（灌溉、修剪、施肥、除草、整形、防病虫害等），但不包括绿化景观的重新规划布置。

3．服务指标

3.1污水处理的指标

延安市宝塔区甘谷驿镇污水处理厂的设计进、出水水质见下表；

| 项目 | 进水水质（mg/L） | 出水水质（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| BOD5 | ≦180 | ≤10 |
| CODCr | ≦400 | ≤50 |
| SS | ≦300 | ≤10 |
| NH3-N | ≦40 | ≤8 |
| TN | ≦45 | ≤15 |
| TP | ≦5 | ≤0.5 |
| PH | 6～9 | 6～9 |

备注：实际污水处理排放需执行（GB18918—2002 ）一级排放标准A标准要求。

3.2污泥处理的指标

根据甘谷驿镇污水处理厂实际运行情况，污水处理过程产生的污泥经过浓缩、污泥调理和脱水处理后含水率可以满足填埋要求，脱水污泥送周边垃圾填埋场进行卫生填埋处置。

3.3技术指标

参见《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60-2011

3.3.1城镇污水处理厂的进、出水水质应符合设计文件的规定。

3.3.2作业人员应按照操作规程和维修保养要求定期检查设施、设备的运转状况，及时维护保养并做好记录。

3.3.3设施、设备、仪器、仪表的完好率均应达95%以上。

3.3.4应定期检查并紧固各种设备连接件，应按需更换易损件；建（构）筑物的结构及各种阀门、护 栏、爬梯、管道、盖板、照明设备、防雷电设施等应定期进行检查、维修并进行防腐处理，保持性能完好。

3.3.5各种化学药剂、危险化学品及有毒有害药品的使用单位，必须备有安全技术说明书及完善的规章制度。

3.3.6应根据进水水质、水量及工艺要求确定药剂投加量及投加点，做好药剂储存与使用台账。

3.3.7雨季进水浓度降低及冬季低温时，应采取加药、保温、提高污泥浓度等有效措施，确保生化系统运行正常。

3.3.8进入冬季前，应对设施、设备进行全面检修和维护，对外露设备、管道、阀门等采取防冻措施，并做好室内通风。