项目编号：SXHJZB-2025-10

标包项目编号：SXHJZB-2025-10（1）

路灯维护材料采购项目

（第1标包：160W-LED路灯240W-LED路灯）

招 标 文 件

采购人：西安市城市照明管护中心

采购代理机构：陕西华璟项目管理有限公司

日期：二〇二五年四月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	19

第三章  合同主要条款	36

第四章  采购内容及要求	42

第五章  评审方法	49

第六章  投标文件格式	59

# 第一章 招标公告

- 项目概况

路灯维护材料采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于 2025年04月29日 09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：SXHJZB-2025-10

项目名称：路灯维护材料采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：19,000,000.00元

采购需求：

合同包1(160W-LED路灯240W-LED路灯):

合同包预算金额：2,360,000.00元

合同包最高限价：2,360,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 160W-LED路灯240W-LED路灯 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,360,000.00 | 2,360,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后60个日历日

合同包2(变压器及配件):

合同包预算金额：200,000.00元

合同包最高限价：200,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 变压器及配件 | 1(批) | 详见采购文件 | 200,000.00 | 200,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后60个日历日

合同包3(光源电器驱动电源):

合同包预算金额：2,802,300.00元

合同包最高限价：2,802,300.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 光源电器驱动电源 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,802,300.00 | 2,802,300.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后60个日历日

合同包4(LED60W庭院灯-120W路灯):

合同包预算金额：1,628,300.00元

合同包最高限价：1,628,300.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | LED60W庭院灯-120W路灯 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,628,300.00 | 1,628,300.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后60个日历日

合同包5(开关工具及配件):

合同包预算金额：2,170,300.00元

合同包最高限价：2,170,300.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 开关工具及配件 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,170,300.00 | 2,170,300.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后60个日历日

合同包6(箱变护栏):

合同包预算金额：1,700,000.00元

合同包最高限价：1,700,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 箱变护栏 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后60个日历日

合同包7(60W-160WLED隧道灯):

合同包预算金额：1,865,200.00元

合同包最高限价：1,865,200.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-1 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 60W-160WLED隧道灯 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,865,200.00 | 1,865,200.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后60个日历日

合同包8(监控终端及配件):

合同包预算金额：1,747,300.00元

合同包最高限价：1,747,300.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 监控终端及配件 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,747,300.00 | 1,747,300.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后60个日历日

合同包9(灯杆防涂鸦材料-除锈绝缘涂层):

合同包预算金额：1,760,000.00元

合同包最高限价：1,760,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-1 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 灯杆防涂鸦材料-除锈绝缘涂层 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后60个日历日

合同包10(电线电缆):

合同包预算金额：2,766,600.00元

合同包最高限价：2,766,600.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-1 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | 电线电缆 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,766,600.00 | 2,766,600.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后60个日历日

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(160W-LED路灯240W-LED路灯)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购。

合同包2(变压器及配件)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购。

合同包3(光源电器驱动电源)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购。

合同包4(LED60W庭院灯-120W路灯)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购。

合同包5(开关工具及配件)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购。

合同包6(箱变护栏)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购。

合同包7(60W-160WLED隧道灯)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购。

合同包8(监控终端及配件)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购。

合同包9(灯杆防涂鸦材料-除锈绝缘涂层)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购。

合同包10(电线电缆)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(160W-LED路灯240W-LED路灯)特定资格要求如下:

（1）法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件；
（2）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）；
（3）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（4）税收缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告（二维码可验证），或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明；
（6）供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺；
（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入税收违法黑名单及未在“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（9）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

合同包2(变压器及配件)特定资格要求如下:

（1）法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件；
（2）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）；
（3）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（4）税收缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告（二维码可验证），或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明；
（6）供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺；
（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入税收违法黑名单及未在“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（9）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

合同包3(光源电器驱动电源)特定资格要求如下:

（1）法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件；
（2）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）；
（3）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（4）税收缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告（二维码可验证），或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明；
（6）供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺；
（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入税收违法黑名单及未在“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（9）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

合同包4(LED60W庭院灯-120W路灯)特定资格要求如下:

（1）法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件；
（2）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）；
（3）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（4）税收缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告（二维码可验证），或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明；
（6）供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺；
（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入税收违法黑名单及未在“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（9）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

合同包5(开关工具及配件)特定资格要求如下:

（1）法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件；
（2）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）；
（3）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（4）税收缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告（二维码可验证），或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明；
（6）供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺；
（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入税收违法黑名单及未在“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（9）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

合同包6(箱变护栏)特定资格要求如下:

（1）法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件；
（2）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）；
（3）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（4）税收缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告（二维码可验证），或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明；
（6）供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺；
（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入税收违法黑名单及未在“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（9）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

合同包7(60W-160WLED隧道灯)特定资格要求如下:

（1）法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件；
（2）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）；
（3）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（4）税收缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告（二维码可验证），或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明；
（6）供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺；
（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入税收违法黑名单及未在“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（9）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

合同包8(监控终端及配件)特定资格要求如下:

（1）法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件；
（2）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）；
（3）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（4）税收缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告（二维码可验证），或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明；
（6）供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺；
（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入税收违法黑名单及未在“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（9）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

合同包9(灯杆防涂鸦材料-除锈绝缘涂层)特定资格要求如下:

（1）法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件；
（2）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）；
（3）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（4）税收缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告（二维码可验证），或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明；
（6）供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺；
（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入税收违法黑名单及未在“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（9）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

合同包10(电线电缆)特定资格要求如下:

（1）法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件；
（2）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）；
（3）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（4）税收缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告（二维码可验证），或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明；
（6）供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；
（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺；
（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入税收违法黑名单及未在“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
（9）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

- 三、获取招标文件

时间： 2025年04月09日 至 2025年04月15日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取

售价： 0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2025年04月29日 09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）不见面开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.需落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（4）《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)。

（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)。

（6）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)。

（7）《财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）。

（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）。

（11）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

（12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。

（13）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

（14）其他需要落实的政府采购政策。

2、注意事项

(1)供应商初次使用电子交易平台时,请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省•西安市)】(http://sxggzyjy.xa.gov.cn/)网站(首页〉服务指南〉下载专区)中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》,并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

(2)办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www/sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972feo2-f996-4928-951e-545dab02e53c.htm1

(3)请供应商务必及时下载项目招标文件并做好备份,否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

(4)本项目采用“不见面开标”形式,供应商可登录全国公共资源交易平台(陕西省•西安市)网站(首页〉不见面开标)系统,在线参加开标过程。操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

(5)按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,供应商应通过陕西省政府采购网(http://www.ccgpshaanxi.gov.cn/)注册登记,加入陕西省政府采购供应商库。

(6)提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

(7)其他事项见本项目招标文件。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：西安市城市照明管护中心

地址：文景路南段13号

联系方式：029-86283933

- 2.采购代理机构信息

名称：陕西华璟项目管理有限公司

地址：西安市高新区沣惠南路与科技二路交叉路口西南侧泰华金贸国际6号楼902室

联系方式：18509212907、18291840892、13239105520

- 3.项目联系方式

项目联系人：王工、何工、史工

电话：18509212907、18291840892、13239105520

电子化招投标项目特别告知

一、说明

1.西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省（陕西省·西安市）】的简称，官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

2.企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址：

http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

二、供应商投标流程

使用电子交易系统（新点系统）的采购项目（即电子招投标线上全流程项目），将同时提供 WORD\PDF格式（仅用于在线预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1．预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF格式）；

2．办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。

CA办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：

http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html

（3）绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

（4）西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）

国泰新点软件股份有限公司

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

3．下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

4．制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。

软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

编制电子投标文件前，务必做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF)或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

5．提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

6．在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，并按要求及时签到。收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310

操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

7．等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

8．关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021 年 7 月 22 日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。

其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

9.投标文件视为无效的情形

（1）供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA 锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

（3）上传的电子投标文件无法正常打开的。

10.中标供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

- 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 名称：西安市城市照明管护中心 地址：文景路南段13号 联系人：杨老师 电话：029-86283933 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 名称：陕西华璟项目管理有限公司 地址：西安市高新区沣惠南路与科技二路交叉路口西南侧泰华金贸国际6号楼902室 联系人：王工、何工、史工 电话：18509212907、18291840892、13239105520、 |
| 3.5 | 联合体投标 | 不接受 |
| 10.9 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 10.10 | 本次投标的最小单元 | 本次投标的最小单元为“项目全部内容”。任何不完全的投标将按照无效投标处理。 |
| 12.1 | 投标报价 | 投标报价是供应商为完成本次投标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括但不限于产品(设备)费、材料、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、劳务、风险、利润、规费、税金、验收、售后、招标代理服务费、政策性文件规定的各项应有费用等其他一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本次投标相关货物、服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 |
| 13.1 | 资格证明文件 | - （1）法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件； - （2）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明； - （3）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； - （4）税收缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 - （5）财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告（二维码可验证），或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明； - （6）供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明； - （7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺； - （8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入税收违法黑名单及未在“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； - （9）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。 以上为必备资质，缺少其中一项或某项达不到招标文件要求的，均视为资格审查不合格，资格审查不合格按无效响应处理，不能参与下一步采购活动。如供应商的各类证书原件正在变更、年检的，须提供相应监管部门出具的书面证明复印件并加盖供应商鲜章，并注明证书主要相关内容。 |
| 15 | 投标保证金 | 不要求提供 |
| 16.1 | 投标有效期 | 投标文件的递交截止之日起90日历天。 |
| 17.1 | 投标文件的份数及要求 | 本项目采用不见面开标，各供应商按投标须知规定上传电子文件。（本项目中标供应商须在领取中标通知书时提供纸质投标文件3套及电子版U盘2个（内容与系统上传保持一致）交由采购代理机构。） |
| 19.1 | 投标文件的递交 | 投标文件递交截止时间：详见招标公告 投标文件递交地址：详见招标公告 |
| 22.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 （注：本项目采用不见面方式开标，建议投标人在开标前1小时内登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟开始签到）。） 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）不见面开标大厅 |
| 25.1 | 评审方法 | 综合评分法（详见第五章） |
| 30 | 招标代理服务费 | - 本项目采购代理服务费：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定80%收取。中标供应商在领取《中标通知书》前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 代理服务费账户 户名：陕西华璟项目管理有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行 账号：3700024609200529721 请中标（成交）供应商按照要求将服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担 |
| 32 | 履约验收 | 是否委托采购代理机构组织履约验收：否。 |
| / | 履约保证金 | 不要求提供 |
| / | 踏勘现场 | 不组织 |
| / | 进口产品 | 不允许 |
| / | 交货安装期 | 自合同签订后60个日历日 |
| / | 一致性 | 供应商须知前附表和供应商须知不一致的地方，以供应商须知前附表为准。 |
| / | 行业划分 | 根据中小企业划型标准《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目属于工业。（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） |

一.总  则

1.资金来源

1.1本次公开招标所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

2.名词解释

2.1采购人：见供应商须知前附表

2.2采购代理机构：陕西华璟项目管理有限公司

2.3监督机构：同级人民政府财政部门及有关部门

2.4供应商：是指响应和符合招标文件规定资格条件且参与公开招标的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本招标文件中第四章所述所有产品。

2.6服务是指供应商为满足招标文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

2.8进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购查产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.9中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.10监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3.合格的供应商

3.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商须按照格式要求填写企业关系关联承诺书。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效投标。

3.4供应商必须在全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）网站【首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端】获取招标文件，方可参加投标。

3.5联合体投标

3.5.1如果在招标文件中接受联合体投标（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份参与投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.5.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独参与同一项目投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.5.3联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.6投标费用自理。不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.合格的货物（产品）和服务

4.1供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5.供应商信用记录查询及使用

供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入税收违法黑名单及未在“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，其投标无效。采购代理机构将在开标当日打印查询记录作为证据留存。

6.投标文件内容的真实性和投标内容的实质性要求

6.1供应商应保证其投标文件中所提供的所有有关投标的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

二.招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件规定了要求提供的产品和服务，投标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同主要条款

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评审方法

第六章 投标文件格式

7.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的投标结果，其风险由供应商承担。

7.3本招标文件的解释权归陕西华璟项目管理有限公司，如发现投标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

8.招标文件的修改和澄清

8.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标截止时间10天前，在全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）向采购代理机构提出,由采购代理机构在全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）通知所有供应商。

8.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改在投标截止时间15天前在全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）平台上发布。澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

三.投标文件的编制

9. 投标语言和投标货币

9.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

9.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

10.投标文件的编制

10.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

10.2 按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容应包括设备和服务的详细说明、技术规格响应表、设备配置说明、彩页（如有）、生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于第三方检测报告、官网功能截图、宣传彩页、产品说明书等文件），质量保证和售后服务承诺等。

10.3本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台【首页•〉服务指南•〉下载专区】中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

供应商须使用数字认证证书对电子化投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

10.4制作电子投标文件（.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）【首页•〉服务指南•〉下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

10.5提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程•〉项目管理•〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（.SXSTF），系统将拒绝接收。

10.6上传电子投标文件。从西安市公共资源交易平台〖首页•〉电子交易平台•〉陕西政府采购交易系统•〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选【项目流程•〉项目管理•〉上传响应文件】上传加密后的电子投标文件（.SXSTF）。

注：供应商须在平台规定的时间内解密投标文件，若因自身原因在规定时间内未解密的投标文件，按无效投标处理。

10.7开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台【首页•〉服务指南•〉下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

10.8投标文件的签字盖章必须按照招标文件规定的进行签字盖章。

10.9 如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

10.10本次投标的最小单元：见供应商须知前附表，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行投标，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的响应将会被拒绝。

11.投标文件格式

11.1 供应商应按照招标文件中第六章“投标文件格式”所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

11.2供应商应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

12.投标报价

12.1投标报价：见供应商须知前附表。

13.证明供应商合格的资格证明文件

13.1供应商应按照招标文件供应商须知前附表的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其投标文件将被作无效文件处理。

14.证明货物（产品）符合招标文件规定的文件

14.1供应商应在投标文件中提交产品和服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标文件，与招标文件要求有重大偏离的投标文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标文件将按无效投标处理。

14.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据等，所有证明文件表达意思必须统一。（如需供应商提供样品，样品必须与投标文件的表述完全符合。）

四.投标文件的递交

15.投标保证金

本项目不需要提交投标保证金。

16.投标有效期

16.1投标文件应在“供应商须知前附表”中规定的期限内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购人的这种要求。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

17.投标文件的份数及要求

17.1投标文件的份数及要求详见“供应商须知前附表”。

18.投标文件的密封和标记

本项目为电子标，供应商须在投标截止时间前在网上提交加密后电子投标文件。

19.投标文件的递交

19.1供应商应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件上传至全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）。

19.2在招标文件要求投标文件的上传截止时间之后上传的投标文件，为无效投标文件。

19.3供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.4投标文件上传截止时间后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

19.5在投标文件上传截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。否则，其投标按无效投标处理。

20.递交的投标文件

20.1在招标文件要求投标文件的上传截止时间之后上传的投标文件，为无效投标文件。

21.投标的修改与撤回

21.1 在投标文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回其已递交的投标文件，也可以提出价格变动声明。

21.2 在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改或撤回。

五.开标与评标

22.开标

22.1 开标时间和地点

采购人按供应商须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

22.2 开标程序

（1）公布在投标截止时间前上传投标文件的供应商名称；

（2）由各供应商对上传的投标文件进行解密；

（3）唱标（由系统唱出供应商名称、报价等相关内容）；

（4）开标结束。

23.评审组织及评审原则

23.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例的通知，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中采购人代表须持有授权书。评标委员会按照招标文件规定的评审方法独立进行评审工作。

23.2招标文件和投标文件是评审的依据。在评审中，不得改变招标文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

23.3在评审期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评标委员会提出的澄清要求，将由评标委员会根据其投标文件按最大风险进行评审。

24.评审过程的保密

评标委员会成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标（成交）候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

25.评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例的通知，本次评审采用综合评分法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分高低顺序推荐1-3名中标（成交）候选人。

26.评审程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评审、推荐中标（成交）候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定为无效投标者，不进入下一步的评审。

六.中标（成交）、通知与签约

27.中标（成交）程序

27.1评标委员会根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐1-3名中标（成交）候选人，作为评审结果。评审结果由全体评标委员会成员签字确认。

27.2采购人根据投标报告中推荐的中标（成交）候选人排列顺序，确定排名第一的为中标（成交）供应商。

27.3排名第一的中标（成交）候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标（成交）候选人名单排序依次确定其他中标（成交）候选人为中标（成交）供应商，也可以重新组织招标。

27.4采购人也可以授权评标委员会评审后直接确定中标（成交）供应商。

27.5中标（成交）供应商确定之后，中标（成交）结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.6供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

28.成交通知

28.1采购代理机构向中标（成交）供应商发出《中标通知书》。中标（成交）供应商领取成交通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

28.2成交通知书对采购人和中标（成交）供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者中标（成交）供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

29.采购合同的签订

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标（成交）供应商投标文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标（成交）供应商的投标文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 招标代理服务费

详见“供应商须知前附表”。

31.履约验收

履约验收的费用及要求详见“供应商须知前附表”。

32.质疑

32.1供应商认为招标文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

32.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

32.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

32.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.5.2质疑项目的名称、编号；

32.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.5.4事实依据；

32.5.5必要的法律依据；

32.5.6提出质疑的日期。

32.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

32.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

32.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

32.6.3未在法定期限内提出质疑的；

32.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

32.6.5应当提交授权书而未提交的；

32.6.6以非法手段取得证据、材料的；

32.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

32.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

32.7质疑答复

32.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。

32.8其他需要说明的事项

32.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

32.8.2接收质疑函的方式：书面形式

32.8.3联系部门：陕西华璟项目管理有限公司招标部

32.8.4联系电话：见供应商须知前附表

32.8.5通讯地址：陕西省西安市高新区沣惠南路与科技二路交叉路口西南侧泰华金贸国际6号楼902室

33.其他

中标（成交）供应商确定后，中标（成交）供应商无正当理由拖延或拒签合同的，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定中标（成交）供应商；供应商应按照政府采购相关规定承担相应的责任。

34.信用担保及信用融资

34.1陕西省政府采购信用担保及信用融资政策：

34.1.1为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。供应商在缴纳投标保证金及中标（成交）供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳。

34.1.2根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

34.2西安市政府采购信用担保及信用融资政策：为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。中标（成交）供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标（成交）供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照实施方案规定的程序申请办理，具体规定可登陆西安市财政局网站政府采购专栏中查询了解。

| 2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合作单位名称 | 主办单位名称 | 联系部门 | 联系人员 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 西安投融资担保有限公司 | 西安投融资担保有限公司 | 业务五部 | 李晓 何彦君 张华 | 88499422 13572821281 88499422 13679255205 88499422 18220823060 | 信用担保 |
| 2 | 陕西省信用再担保 有限责任公司 | 陕西省信用再担保 有限责任公司 | 业务三部 | 夏靖颜 朱筠祥 | 88606038-6027 18591406320 18629282228 | 信用担保 |
| 3 | 中国银行股份有限公司 陕西省分行 | 中国银行西安二环世纪星支行 | 公司业务部 | 胡涛 叶楚沙 | 88360743 18629048822 88360749 13772153612 | 信用融资 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司 陕西省分行 | 建设银行西安市南大街支行 | 公司部 | 杨向晖 | 87281468 13379229383 | 信用融资 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 陕西省分行营业部 | 工商银行陕西分行营业部 | 小企业金融业务部 | 牛国群 张航 | 87609569 18992851811 87609761 13891883334 | 信用融资 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司 陕西省分行营业部 | 农业银行西安西大街支行 | 公司业务部 | 贾珊 高雅 | 87617245 13891957123 87613444 13659192425 | 信用融资 |
| 7 | 交通银行股份有限公司 陕西省分行 | 交通银行西安西五路支行 | 个人贷款中心 | 李卫公 雷强 | 87297632 13991290525 87272444 18629362690 | 信用融资 |
| 8 | 招商银行股份有限公司 西安分行 | 招商银行西安未央路支行 | 公司银行部 | 杨皓 马秦香 | 62811553 15002905553 62811553 13609183259 | 信用融资 |
| 9 | 中国民生银行股份有限公司 西安分行 | 民生银行西安分行 | 城建金融部 | 李楠 | 88266088-8450 13572058213 | 信用融资 |
| 10 | 中国光大银行股份有限公司 西安分行 | 光大银行经济技术开发区支行 | 对公客户经理部 | 高艺瑄 | 15619006186 | 信用融资 |
| 11 | 昆仑银行股份有限公司 西安分行 | 昆仑银行西安分行 | 机构投行部 | 韩天清 | 86978975 15609108028 | 信用融资 |
| 12 | 平安银行股份有限公司 西安分行 | 平安银行西安分行 | 业务发展七部 | 祝捷 王尧 | 18629505188 18591767577 | 信用融资 |
| 13 | 北京银行股份有限公司 西安分行 | 北京银行西安分行 | 营业部 | 范诗阳 曹英 | 13991945764 18691892195 | 信用融资 |
| 14 | 兴业银行股份有限公司 西安分行 | 兴业银行西安分行 | 新城业务总部 | 徐常磊 鲁旸 | 15991623666 15389081886 | 信用融资 |
| 注：本项工作依据西安市财政局门户网站“政府采购”专栏中《西安市政府采购信用担保及融资工作实施方案（试行）》（市财发[2014]167号）组织开展，本表信息如有变动，请信息报送单位在发生变更之日起3个工作日内向西安市财政局备案，否则责任自负。 |  |  |  |  |  |  |

# 合同主要条款

（仅作为参考，具体以采购人提供为准；在成交结果公示后30天内，签订采购合同。）

路灯维护材料采购项目

（第   标包：       ）

甲方（采购人）：

乙方（中标（成交）供应商）：

签订日期：       年          月          日

合同范本

甲方(采购人)：

乙方(供应商)：

甲乙双方根据   年  月  日       政府采购招标项目第   号采购结果及相关招标文件及投标文件，本合同经双方友好协商平等、诚信、协作的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条  甲方采购的产品内容和含税价格：

产品名称

产品规格

数    量

合    计                   (金额单位：人民币元)。

详见采购清单。

采购产品由乙方免费配送，甲方不再另付任何费用。

第二条  产品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、产品的质量技术标准按国家法律法规规定的合格标准、招标文件要求的技术标准执行。

2、乙方从项目验收合格之日起，提供     年免费质保，保证产品为全新原厂产品。在保修期内，所有货物更换全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

3、乙方售后服务响应时间：2小时内对售后服务做出反应，4小时内到现场更换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知的24小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认产品质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题由乙方承担。

4、如因乙方产品质量问题的原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

第三条  交付和验收

1、交货期:自合同签订之日起     个日历日完成供货。

2、交付地点：甲方指定地点。

3、乙方负责产品的运输、免费为甲方的操作和维护人员进行现场专业技术培训，包括产品的日常保养和维护，操作的技术要领，常见故障处理的技术培训等，直至人员能够独立操作为止。

4、乙方负责提供产品的使用说明书、产品合格证等相关资料，并承担由此产生的全部费用。

- 5、验收：甲方按合同的约定进行验收。

- 6、验收标准：

- 产品按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。

- 随机抽取两家第三方机构对产品按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行抽检，产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。

- 7、验收依据：

（1）本合同文本；

（2）招标文件、投标文件及澄清函；

（3）国家和行业制定的相应的标准和规范。

（4）产品验收清单（注明产品的名称、型号、数量、参数和原产地或制造厂商）

第四条  付款方式及依据

1、付款方式：合同签订后一个月内，预付款付合同价款的 50 %，全部产品配送到位、安装调试、验收合格且完成技术培训后付至 100 %。

2、付款依据：招标文件、投标文件、采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

第五条  甲方的违约责任

1、甲方逾期付款，每逾期1日，甲方应向乙方赔付合同金额的0.1%作为违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第六条  乙方的违约责任

1、乙方不能按期交货的，每逾期1日，乙方应向甲方赔付合同金额的0.1%作为违约金。

2、乙方所交货物不符合合同约定的，甲方有权拒收，若产生甲方损失的，由乙方承担。

第七条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第八条  争议解决

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的纠纷应及时协商解决,协商不成，向甲方所在地人民法院诉讼解决。

第九条  监督和管理

1、政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十条  无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方承担。

第十一条  附则

1、     （项目名称）（标包项目编号：）的招标文件、成交通知书、乙方投标文件及澄清说明及承诺文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同未尽事宜，双方共同协商达成补充协议，补充协议和附件与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式五份,甲乙双方各执一份,政府采购监督管理机构一份,政府采购代理机构两份,自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。

4、本合同自签订之日起生效。

采购人(甲方)：			供应商(乙方)：

法定代表人：			法定代表人：

委托代理人：			委托代理人：

开户银行：			开户银行：

帐    号：			帐    号：

电    话：			电    话：

地    址：			地    址：

时    间：  年月日    			时    间： 年月日

附件：

路灯维护材料采购项目（第    标包：      ）

采购清单

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 | 大写： （小写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四章 采购内容及要求

一、项目概况

2025年路灯维护材料项目包括10个标包，分别是：第1标包：160W-LED路灯240W-LED路灯；第2标包：变压器及配件；第3标包：光源电器驱动电源；第4标包：LED60W庭院灯-120W路灯；第5标包：开关工具及配件；第6标包：箱变护栏；第7标包：60W-160W-LED隧道灯；第8标包：监控终端及配件；第9标包：灯杆防涂鸦材料-除锈绝缘涂层；第10标包：电线电缆。

二、商务要求

| 标包 | 标包名称 | 交付期/工期 | 质保期 | 交货地点 | 验收 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1标包 | 160W-LED路灯240W-LED路灯 | 自合同签订后60个日历日 | 24个月 | 甲方指定地点 | 按合同约定 | 按招标文件执行 |

- 1、验收标准：

- 1.1产品按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。

- 1.2随机抽取两家第三方机构对产品按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行抽检，产品质量、设计等各项指标均应符合验收标准及要求。

- 1.3验收依据：

（1）本合同文本；

（2）招标文件、投标文件及澄清函；

（3）国家和行业制定的相应的标准和规范。

（4）产品验收清单（注明产品的名称、型号、数量、参数和原产地或制造厂商）

2、付款方式及依据

2.1付款方式：合同签订后一个月内，预付款付合同价款的 50 %，全部产品配送到位、安装调试、验收合格且完成技术培训后付至 100 %。

2.2付款依据：招标文件、投标文件、采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

三、采购清单

| 材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| LED路灯-240W | 套 | 1000 |
| LED路灯-160W | 套 | 1725 |

四、技术参数

| 名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED路灯 -160W | 套 | 共计：1725套其中200套做成（内口径80mm的） |  | 芯片：采用飞利浦、欧司朗、日亚或科瑞等同等级原厂封装芯片，不得采用集成封装。 电源：采用明纬、英飞特、茂硕或飞利浦等同等级品牌，电源满足IP67防护等级，CCC认证。模组：功率40W/块，执行GB/T35269-2017LED-照明应用标准与接口要求，非集成式LED模块的道路灯具，光学腔防护等级IP67，透镜采用PC材质。模组供电正负出线标准按图例要求执行。整灯：LED路灯采用全模组化结构设计，模组可以实现在现场的灯杆上拆换，每个LED模组具有独立的散热、防水和配光。 整灯光效：≥150lm/w； 整灯防护等级：IP67； 色温：3500±100K； 显色指数：≥70； 功率因素：＞0.95； 整灯功率160±10W； 1）、防触电保护等级：I类； 2）、密封圈：新型硅橡胶、耐高温及老化； 3）、灯具结构：LED路灯采用全模块化结构设计，模块可以实现在现场的灯杆上拆换，每个LED模块具有独立的散热、防水和配光，采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温； 4）、相线零线的颜色必须有明显区别；灯具内部导线要求采用耐高温导线；外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施； 5）、灯具表面采用静电喷涂处理，防腐等级达到WF1级，美观耐用。表面颜色可任意选择。 6）、灯具安装口径必须与采购单位提供的灯杆相匹配，灯挑与灯具插接尺寸不小于9.5CM，并用两颗不锈钢螺丝固定； 7）、螺丝、螺母及相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304）； 8）、灯具自带不锈钢防坠链； 9）、提供灯具安装说明书；灯具含光源电器及一切其他所必备的附件； 10）、灯头角度可调节，外形及部件尺寸符合国标,大样图为参考值。 11）、灯具外形尺寸：长600~850mm，宽300~350mm，高90~160mm。 12）、内口径80mm的需要200套 13）、灯具通过CQC认证。 |
| LED路灯-240W | 套 | 共计：1000套其中做500套（内口径80mm的） |  | 芯片：采用飞利浦、欧司朗、日亚或科瑞等同等级原厂封装芯片，不得采用集成封装。 电源：采用明纬、英飞特、茂硕或飞利浦等同等级品牌，电源满足IP67防护等级，CCC认证。模组：功率40W/块，执行GB/T35269-2017LED-照明应用标准与接口要求，非集成式LED模块的道路灯具，光学腔防护等级IP67，透镜采用PC材质。模组供电正负出线标准按图例要求执行。整灯：LED路灯采用全模组化结构设计，模组可以实现在现场的灯杆上拆换，每个LED模组具有独立的散热、防水和配光。 整灯光效：≥150lm/w； 整灯防护等级：IP67； 色温：3500±100K； 显色指数：≥70； 功率因素：＞0.95； 整灯功率240±10W； 1）、防触电保护等级：I类； 2）、密封圈：新型硅橡胶、耐高温及老化； 3）、灯具结构：LED路灯采用全模块化结构设计，模块可以实现在现场的灯杆上拆换，每个LED模块具有独立的散热、防水和配光，采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温； 4）、相线零线的颜色必须有明显区别；灯具内部导线要求采用耐高温导线；外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施； 5）、灯具表面采用静电喷涂处理，防腐等级达到WF1级，美观耐用。表面颜色可任意选择。 6）、灯具安装口径必须与采购单位提供的灯杆相匹配，灯挑与灯具插接尺寸不小于9.5CM，并用两颗不锈钢螺丝固定； 7）、螺丝、螺母及相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304）； 8）、灯具自带不锈钢防坠链； 9）、提供灯具安装说明书；灯具含光源电器及一切其他所必备的附件； 10）、灯头角度可调节，外形及部件尺寸符合国标,大样图为参考值。 11）、灯具外形尺寸：长850~955mm，宽300~350mm，高90~160mm。 12）、内口径80mm的需要500套 13）、灯具通过CQC认证。 |

# 第五章 评审方法

一、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例的规定，本次评标采用综合评分法，即在完全满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的供应商作为中标（成交）候选人并依次排序（最低报价不是成交的唯一标准）。

二、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.1.2符合性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见附件2评标因素及权重分值表

三、评审程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评审、推荐中标（成交）候选人名单。在上一步评审中被认定为无效投标者，不进入下一步的评审。

1、对投标文件的初审

1.1资格性审查：采购人（采购代理机构）将依据招标文件规定的评审标准对投标文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应招标文件，其投标文件将按无效文件处理。

1.2符合性审查：评标委员会根据本章第 2.1.2 项规定的评审标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应招标文件，其投标文件将按无效文件处理。

在资格性审查阶段，不符合招标文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

2、投标文件的澄清

2.1评标委员会发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的投标报价、或明显低于市场价格，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该供应商在评审现场作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标文件作无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

3、综合评审

对于经初审合格的所有供应商，由评标委员会各成员依据投标文件和最终报价，按照下列《评标因素及权重分值表》规定的内容独立进行综合评价、比较打分，然后汇总每个供应商的得分，从高到低依次排序，推荐中标（成交）候选人。

4、推荐中标（成交）候选人

评标委员会完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐1-3名中标（成交）候选人，标明排列顺序。

四、评标委员会当履行下列义务

1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2、根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3、参与评审报告的起草；

4、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

五、无效投标文件

出现下列情形之一的，投标文件无效：

1、没有按照招标文件要求提供的投标文件、投标文件构成有重大缺项的；

2、投标文件未按招标文件要求加密，导致解密失败的；

3、资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

4、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

5、供应商有串通投标、以他人名义投标、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

6、投标总报价超过招标文件公布的采购预算（最高限价）的。

7、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8、法律、法规规定的其他无效情形。

六、政策性扣减

1、政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.2.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.2.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2.4中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、政策性扣减方式

2.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予10%的扣除。

2.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.3监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

2.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

七、成交

1、评标结果报告由评标委员会全体成员签字确认。

2、采购人根据投标结果报告中推荐的中标（成交）候选人确定中标（成交）供应商，以复函通知采购代理机构。

八、特殊情况的处理

1、计算错误将按以下方法更正：

1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

1.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标文件将按无效响应处理。

2、对于投标文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受。

3、采用公开招标采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），采购过程中符合要求的供应商（社会资本）不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止公开招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

4、投标过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待评标委员会商榷后，再进行评定。

5、核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标（成交）候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

附件1：初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 资格性审查标准 |  | 1、法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件。 |
|  |  |  |  | 2、法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明）； |
|  |  |  |  | 3、社会保障资金缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
|  |  |  |  | 4、税收缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 |
|  |  |  |  | 5、财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告（二维码可验证），或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明； |
|  |  |  |  | 6、供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明； |
|  |  |  |  | 7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺； |
|  |  |  |  | 8、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入税收违法黑名单及未在“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； |
|  |  |  |  | 9、本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。 |
| 注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料为准。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价 |
|  |  | 完整性审查 | 投标文件内容 | 投标文件内容符合招标文件要求 |
|  |  | 响应性审查 | 对招标文件响应程度 | 不能有采购人不能接受的附加条件 |
|  |  |  | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |
|  |  |  | 交货安装期 | 应满足招标文件中的规定 |
|  |  |  | 付款方式 | 应满足招标文件中的规定 |
|  |  |  | 质保期 | 应满足招标文件中的规定 |

附件2：评标因素及权重分值表

| 评审项 | 分值100分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 投标总报价得分=（评标基准价/投标总报价）*30分 |
| 技术指标、功能及配置 | 15分 | - 技术参数明确配置齐全、功能满足招标文件要求，对每个要求逐条进行明确响应，技术指标全部响应得基础分13分。 - 2、在基本分 13 分的基础上，技术指标及参数优于招标文件规定的相应技术指标、参数优于文件要求，且所提供的第三方检测报告、官网功能截图、产品认证证书等资料齐全、产品彩页清晰，技术方案和设备功能描述详细，产品选型有充分的依据，配套设施完善，各类证明材料完整，可进行相应加分，每优于一项加0.5分，最多加2分。 - 如评审小组认为供应商出现复制粘贴招标文件技术要求的情况，每出现一处扣1分，最高不超过5分。 |
| 实施方案 | 18分 | - 一、评审内容 - 根据本项目实际需求及特点，制定实施方案，实施方案内容包含（1）实施计划（2）供货、安装、调试（3）验收措施（4）实施进度的相应保障措施。 - 二、评审标准 - 1、完整性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，对招标文件中各项要求有详细描述及其他内容的补充； - 2、合理性：方案内容符合项目实际特点，合理、恰当； - 3、针对性：切合本项目实际情况，根据招标文件要求提出针对本项目实际操作性强的措施方案。 - 三、赋分标准（满分18分） - （1）实施计划：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分4.5分； - （2）供货、安装、调试：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分4.5分； - （3）验收措施计划：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分4.5分； - （4）实施进度的相应保障措施：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分4.5分。 |
| 质量 保证 | 5分 | 所投产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等）、保证所投产品均符合国家强制标准或行业标准，无知识产权纠纷、水货、假货、贴牌、翻新产品，提供相关证明资料，每提供一种采购清单中货物的合法来源渠道证明文件得1分，最高5分，未提供不计分。 |
| 培训及 售后服务 | 18分 | - 一、评审内容 - 根据项目实际需求，提供针对本项目的培训及售后服务方案，方案内容包含（1）培训的内容及方式（2）响应产品的保修时间、维修响应时间（3）保修期内的保修内容与范围（4）售后服务承诺。 - 二、评审标准 - 1、完整性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，对招标文件中各项要求有详细描述及其他内容的补充； - 2、科学性：切合本项目实际情况，叙述清楚，符合客观实际情况； - 3、合理性：方案内容符合项目实际特点，合理、恰当； - 三、赋分标准（满分18分） - （1）培训的内容及方式：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分4.5分； - （2）响应产品的保修时间、维修响应时间；每完全满足一个评审标准得1.5分，满分4.5分； - （3）保修期内的保修内容与范围：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分4.5分。 - （4）售后服务承诺：每完全满足一个评审标准得1.5，满分4.5分。 |
| 履约能力 | 9分 | - 一、评审内容 - 根据项目实际需求，提供针对本项目的履约能力，应包含（1）详细的人员（2）财力、物力调配（3）运输保障。 - 二、评审标准 - 1、完整性：切合本项目实际情况，内容齐全，对招标文件中各项要求有详细描述及其他内容的补充； - 2、科学性：切合本项目实际情况，叙述清楚，符合客观实际情况； - 3、合理性：内容符合项目实际特点，合理、恰当； - 三、赋分标准（满分 9 分） - （1）详细的人员：根据所附人员齐全程度每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； - （2）财力、物力调配：每完全满足一个评审标准得 1分，满分3分； - （3）运输保障：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。 |
| 业绩 | 5分 | - 2022年1月1日至今，类似项目业绩，每项1分，总分不超过5分。 - 注：须提供合同和中标通知书复印件加盖公章，未提供或不全的该业绩不得分，若提供虚假材料的按无效文件处理。时间以合同签订时间为准。 |

- 第六章 投标文件格式

项目编号：SXHJZB-2025-10

标包项目编号：SXHJZB-2025-10（1）

路灯维护材料采购项目

（第1标包：160W-LED路灯240W-LED路灯）

投标文件

供应商名称：               （公章）

供应商法定代表人或被授权人：       （签字或盖章）

年  月  日

目    录

（格式自拟）

- 一、投标函

致：（采购人名称）

- 我单位收到贵公司   （项目名称）（标包项目编号）  招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

我方承诺如下：

- 投标总报价为小写：¥       （大写：         ）。

- 如果成交，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在投标有效期内（自投标之日起90日历天），本投标函对我方具有约束力。

- 我方承诺不在投标有效期内撤回投标文件，否则将依法承担相应的责任。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

7、我方承诺，如果成交，在规定时间内向采购代理机构交纳足额的招标代理服务费。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商名称：                   （盖章）

供应商法定代表人或被授权人：       （签字或盖章）

日    期：  年   月   日

- 二、开标一览表

采购项目名称：

标包项目编号：

| 投标总报价 （元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 交货安装期（日历天） |  |
| 质保期 |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。 |  |

投标供应商名称：                 （盖章）

供应商法定代表人或被授权人：  （签字或盖章）

日      期：

注：本表应严格按照表格格式报价。

- 三、分项报价表

采购项目名称：

标包项目编号：

| 产品 费用 | 序号 | 名称 | 品牌、型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 报价保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

投标供应商名称：                 （盖章）

供应商法定代表人或被授权人：  （签字或盖章）

日      期：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

- 四、商务条款偏离表

采购项目名称：

标包项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进行处罚。

投标供应商名称：                 （盖章）

供应商法定代表人或被授权人：  （签字或盖章）

日      期：

- 五、货物简要说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格或 主要技术指标 | 设备生产商 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                 （盖章）

供应商法定代表人或被授权人：  （签字或盖章）

日      期：

- 六、规格技术参数偏离表

采购项目名称：

标包项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术要求 | 投标响应的技术响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                 （盖章）

供应商法定代表人或被授权人：  （签字或盖章）

日      期：

声明：如技术参数有偏离，应在技术响应栏按照服务内容要求如实逐项填写，并在说明栏填写偏离内容；无技术参数偏离在偏离栏填写“无”。

- 七、技术方案

根据服务内容及评分标准编制（格式自拟）

投标供应商名称：                 （盖章）

供应商法定代表人或被授权人：  （签字或盖章）

日      期：

- 八、资格证明文件

- （1）法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件；

- （2）法定代表人授权书（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明；

- （3）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

- （4）税收缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

- （5）财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告（二维码可验证），或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明；

- （6）供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

- （7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺；

- （8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入税收违法黑名单及未在“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（9）本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加。

参考格式

附件1   法定代表人身份证明

投标供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：      系         （投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

投标供应商名称：                   （盖单位公章）

日    期：      年      月      日

说明：仅限法定代表人参加时提供。

附件2  法定代表人授权书

致：（采购人名称）

(投标供应商名称)   按中华人民共和国法律于（     年    月    日 ）  成立。法定代表人  姓名   特授权  被授权人姓名  代表我公司全权办理针对本次  采购项目名称、标包项目编号  投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与投标有效期一致。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |

附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件（正反面）

投标供应商名称：                   （盖单位公章）

日    期：      年      月      日

说明：法定代表人直接投标时无需提供。

附件3供应商税收及社会保险证明文件

说明：

社会保障资金缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

税收缴纳证明：提供截止投标时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。。

附件4  财务情况证明文件

说明：

供应商提供2023年度或2024年度经审计的财务审计报告（二维码可验证），或提供其基本存款账户开户银行于开标日前三个月内出具的资信证明。

附件5  供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：（采购人名称）

（公司）于  年  月  日在中华人民共和国境内（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为（      ），营业（生产经营）面积为（  ）。主要设备有（     品种、数量），其中用于履行本合同所必需的设备有（    品种、数量）；现有员工数量为（       ），其中与履行本合同相关的专业技术人员有（          专业能力、数量），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

| 履行合同所必需的设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备或材料名称 | 品牌及型号 | 数量 | 备注（自购/租赁） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

投标供应商名称：                   （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：             （签字或盖章）

日    期：      年      月      日

附件6 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺

致：（采购人名称）

我方作为（采购项目名称）   （标包项目编号：____）的投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标供应商名称：                 （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：             （签字或盖章）

日    期：      年      月      日

附件7 网站截图

供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入税收违法黑名单及未在“中国执行信息公开网”中被列入失信被执行人名单，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

附件8  招标文件要求的其他证明文件

本项目不接受联合体投标（声明）

（格式自拟）

招标文件规定的其他资格证明文件。

## 九、企业关系关联承诺书

1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

1.2股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

1.3单位负责人：

2、              （是或否，没有填否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标供应商名称：                 （盖章）

供应商法定代表人或被授权人：  （签字或盖章）

日      期：

## 十、业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 （万元） | 签订日期 | 完结日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

（后附业绩证明资料）

## 十一、其它资料

- 依据招标文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容。

2、其他可以证明供应商实力的文件。

### 附件1中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

若供应商非中小企业单位无需填写（保留原文件或删除皆可）

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 附件2残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：                 （盖章）

供应商法定代表人或被授权人：  （签字或盖章）

日      期：

若供应商非残疾人福利性单位无需填写（保留原文件或删除皆可）

### 附件3监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标供应商名称：                 （盖章）

供应商法定代表人或被授权人：  （签字或盖章）

日      期：

若供应商非监狱企业无需填写（保留原文件或删除皆可）