- 磋商内容及采购需求

本次采购项目为陕西神北聚能热力有限公司应急救援中队供暖接入工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称：工艺工程			专业：工业管道工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030322003001 | 板式换热器 1.名称:集装箱热力站（成套） 8*3*3 2.单台供热量：1.4MW，循环水泵一用一备N=15KW,补水泵一用一备N=0.75KW | 台 | 1 |

2.工程名称：电气工程			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030204004001 | 低压开关柜 1.名称:低压配电柜 AA1 2.规格:800*800*2200 | 台 | 1 |
| 2 | 030204004002 | 低压开关柜 1.名称:低压配电柜 AA2 2.规格:800*800*2200 | 台 | 1 |
| 3 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC50 3.配置形式及部位:明配 | m | 8 |
| 4 | 030212001004 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC40 3.配置形式及部位:明配 | m | 8 |
| 5 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC32 3.配置形式及部位:明配 | m | 16 |
| 6 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC25 3.配置形式及部位:明配 | m | 8 |
| 7 | 030208001001 | 电力电缆 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-5*16 3.电缆头的制作安装 | m | 10 |
| 8 | 030208001004 | 电力电缆 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-5*10 3.电缆头的制作安装 | m | 25 |
| 9 | 030208001002 | 电力电缆 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-5*6 3.电缆头的制作安装 | m | 50 |
| 10 | 030208001003 | 电力电缆 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-3*4 3.电缆头的制作安装 | m | 25 |
| 11 | 030209001001 | 接地装置 1.接地母线-40*4镀锌扁钢 62.9米 2.接地极3根 -50*5镀锌角钢 L=2.5米 3.总等电位连接端子箱 1个 4.接地测试点 3处 | 项 | 1 |

3.工程名称：自控工程			专业：自动化控制仪表安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备 |  |  |
| 1 | 031008001001 | 盘、箱、柜安装 1.名称:PLC控制站 2.控制站机柜:2200X800X800,含所有柜内元器件、柜内连接线缆等全套附件 | 台 | 1 |
| 2 | 031202001005 | 终端设备 1.名称:PLC编程软件 | 台 | 1 |
| 3 | 031202001006 | 终端设备 1.名称:触摸屏组态软件 | 台 | 1 |
| 4 | 030204018001 | 配电箱 1.名称、型号:UPS 2.规格:3kVA 2h 3.安装方式:落地 | 台 | 1 |
| 5 | 031202006001 | 局域网交换机 1.名称:工业交换机 2.功能:4光口,16电口 | 台 | 1 |
| 6 | 031202001008 | 终端设备 1.名称:软水系统成套控制系统 2.参数:成套仪表检测系统及自动控制系统 | 台 | 1 |
| 7 | 031202001009 | 终端设备 1.名称:大温差机组成套控制系统 2.参数:成套仪表检测系统及自动控制系统 | 台 | 1 |
| 8 | 031208008003 | 电视监控摄像设备 1.名称:全天候高清网络高速球机 2.参数:400万像素,IP66全天候护罩 3.摄像机支架 | 台 | 1 |
| 9 | 031208008002 | 电视监控摄像设备 1.名称:网络智能高清枪型摄像机 2.参数:400万像素,IP66 3.摄像机支架 | 台 | 2 |
| 10 | 031208014001 | 显示记录设备 1.名称:网络硬盘录像机(NVR) 2.规格:支持16路网络视音频输入,支持4K | 台 | 1 |
| 11 | 031002001001 | 变送单元仪表 1.名称:温度变送器 FB110T-2480/240A 2.规格:Pt100,0~150℃，M27X2Φ16 4~20mA 带就地LCD显示 | 台 | 4 |
| 12 | 031002001003 | 变送单元仪表 1.名称:温度传感器 SBWZ-230S 2.规格:-50~50℃,壁挂式 两线制 4-20mA 输出 | 台 | 1 |
| 13 | 031002001002 | 变送单元仪表 1.名称:压力变送器 FB3351HGP7S22M3B3C1OA 2.规格:0~3.0Mpa,膜片316L,M20X1.5,4~20mA,就地LCD显示 | 台 | 8 |
|  |  | 自控配管配线 |  |  |
| 14 | 030212001001 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC32 3.配置形式及部位:明配 | m | 255 |
| 15 | 031103020001 | 光缆 1.名称:Modbus总线 2.敷设环境:管内穿线 | m | 120 |
| 16 | 030208002007 | 控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-3*1.5 3.电缆头的制作安装 | m | 60 |
| 17 | 030208002008 | 控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-10*1.0 3.电缆头的制作安装 | m | 50 |
| 18 | 030208002010 | 控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格:KVVP-7*1.0 3.电缆头的制作安装 | m | 10 |
| 19 | 030208002002 | 控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格:DJYPVP-1x2x1.0 3.电缆头的制作安装 | m | 130 |
| 20 | 030208002009 | 控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格:DJYPVP-2x2x1.0 3.电缆头的制作安装 | m | 10 |
| 21 | 030208002011 | 控制电缆 1.名称:控制电缆 2.规格:DJYPVP-3x2x1.0 3.电缆头的制作安装 | m | 40 |
| 22 | 031005017001 | 操作站（FCS） 1.名称:操作站系统调试 | 套 | 1 |
| 23 | 031005018001 | 现场总线仪表 1.名称:压力变送器调试 | 台 | 8 |
| 24 | 031005018002 | 现场总线仪表 1.名称:温度变送器调试 | 台 | 4 |
| 25 | 031005015001 | 直接数字控制系统（DDC） 1.名称:系统调试 | 套 | 1 |
|  |  | 视频监控配管配线 |  |  |
| 26 | 030212001003 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC32 3.配置形式及部位:埋地敷设 | m | 5 |
| 27 | 031103017002 | 4对双绞电缆 1.名称:六类八芯双绞线 2.敷设环境:管内穿线 | m | 40 |
| 28 | 031103017003 | 4对双绞电缆 1.名称:六类八芯双绞线 2.敷设环境:线槽穿线 | m | 10 |
| 29 | 031208018001 | 安全防范系统 1.名称:视频监控系统调试 | 系统 | 1 |

4.工程名称：电气外线			专业：电气设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电缆、电缆沟支架 |  |  |
| 1 | 030208001001 | 电力电缆 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV22-0.6/1kV-3*35+2*16 3.敷设方式:埋地敷设 4.电缆头的制作安装 | m | 400 |
| 2 | 030208006001 | 电缆沟土石方 1.名称:电缆铺砂盖砖 | m | 200 |
|  |  | 配管 |  |  |
| 3 | 030212001002 | 电气配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC80 3.配置形式及部位:明配 | m | 16 |
| 4 | 进线电缆挖土方 |  | m | 200 |
| 5 | 进线电缆土方回填 |  | m | 200 |

5.工程名称：给排水工程			专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |
| 1 | 030801001002 | 镀锌钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:丝接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:管道外壁刷调和漆两道 | m | 10 |
| 2 | 030803003001 | 焊接法兰阀门 1.名称:法兰连接倒流防止器阀组 DN50 | 个 | 1 |
|  |  | 排水 |  |  |
| 3 | 030801004001 | 柔性抗震铸铁管 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:铸铁排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:法兰承插式柔性接口连接 | m | 10 |
| 4 | 030804017002 | 地漏 1.名称:侧壁式地漏 DN100 2.材质:不锈钢 | 个 | 1 |

6.工程名称：消防水工程			专业：消防设备安装工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CB001 | 灭火器 1.名称:灭火器箱 2.包含磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 2具 | 套 | 1 |

7.工程名称：室外给排水工程			专业：给排水 采暖 燃气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水 |  |  |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 1.安装部位（室内、外）:室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水 3.材质:PE100管 PN=1.0MPa 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 | m | 100 |

8.工程名称：市政土建工程			专业：市政土建

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 5.5 |
| 2 | 010401004001 | 设备基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 51.86 |
| 3 | 040701002001 | 非预应力钢筋 1.部位:支架基础 2.Ⅲ级钢10以内 | t | 0.672 |
| 4 | 040701002002 | 非预应力钢筋 1.部位:支架基础 2.Ⅲ级钢10以外 | t | 3.073 |
| 5 | 040701001001 | 预埋铁件 1.材质:300*830*8厚预埋钢板 | t | 0.375 |
| 6 | 040101003001 | 挖基坑土方 1.土壤类别:综合土 | m3 | 196.12 |
| 7 | 040103001001 | 填方 1.素土回填 | m3 | 105.49 |
| 8 | 010401006002 | 垫层 1.砂夹石垫层 | m3 | 36 |

9.工程名称：市政安装工程			专业：市政安装

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 040501005003 | 钢管铺设 [项目特征] 1.管材材质:热轧无缝钢管（20#钢） 2.管材规格:D159*5 3.防腐、保温要求:手工除锈后刷防锈漆两遍，管道外壁采用55mm聚氨酯保温，外包聚乙烯保护层 4.管道消毒冲洗或吹扫，强度试验，气密性试验 5.对全部焊缝做100%射线无损探伤 | m | 24 |
| 2 | 040501005004 | 钢管铺设 [项目特征] 1.管材材质:热轧无缝钢管（20#钢） 2.管材规格:D159*5 3.防腐、保温要求:手工除锈后刷防锈漆两遍，管道外壁采用55mm聚氨酯保温，外包聚乙烯保护层 4.管道消毒冲洗或吹扫，强度试验，气密性试验 5.对全部焊缝做100%射线无损探伤 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土基础浇筑 3.混凝土管座浇筑 4.管道防腐、保温 5.管道铺设 6.管道接口 7.检测及试验 8.消毒冲洗或吹扫 | m | 312 |
| 3 | 040503001001 | 阀门安装 [项目特征] 1.名称:Q367F-25C钢制整体通径球阀 DN150 2.压力要求:PN25 130℃ | 个 | 2 |
| 4 | CB001 | PU防潮泡沫垫 1.名称:PU防潮泡沫垫 2.PU泡沫,厚度40mm,密度100Kg/m3 T=130℃ PN25 | m2 | 1 |
| 5 | 040502003004 | 钢管件安装 [项目特征] 1.名称:90°预制直埋保温弯头 2.规格:DN150 R=3D T=130℃ PN25 | 个 | 2 |
| 6 | 040502003005 | 钢管件安装 [项目特征] 1.名称:90°预制架空保温弯头 2.规格:DN150 R=1.5D T=130℃ PN25 | 个 | 12 |
| 7 | 040502003002 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:固定支座 DN150 | 个 | 1 |
| 8 | 040502003001 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:隔热滑动支座 DN150 | 个 | 17 |
| 9 | 040502003003 | 钢管件安装 [项目特征] 1.管件类型:隔热导向支座 DN150 | 个 | 6 |
| 10 | 030616003001 | 焊缝X光射线探伤 1.名称:管件X射线探伤 2.底片规格:800*300 3.射线探伤复检，复检数量不小于超声波检测数量的20% | 张 | 56 |