
 采购需求
一、项目概况
陕西省文物交流中心乐游路31号办公楼西楼、东楼现按照单位日常办公需求需对两栋楼及附属区域安防、消防系统进行统一提升改造，以满足单位日常办公安全防范及消防安全预警。
二、规范标准及依据
1、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）
2、《入侵报警系统工程设计规范》（GB 50394-2007）
3、《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018）
4、《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）
5、《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》（GB/T 16571-2012）
6、《安全防范系统验收规则》（GA 308-2001）
7、《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）
8、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）
9、《火灾报警控制器》（GB 4717-2024）
10、《点型感烟火灾探测器》（GB 4715-2024）
11、《点型感温火灾探测器》（GB 4716-2024）
三、提升改造主要内容
3.1 安防系统
本次安防系统提升根据现场情况及环境需求，重点计划对以下三项内容进行提升改造：视频监控系统、围界报警系统、监控中心建设。提升完成后将对单位办公区域安全防范及规范管理进一步提高水准。
3.1.1 视频监控系统
（1）系统构成
视频监控系统主要由前端摄像机设备、视频显示设备、控制键盘、视频存储设备、相关应用软件以及其它传输、辅助类设备组成。系统具有可扩展和开放性，以方便未来的扩展和与其他系统的集成。
（2）点位布控
根据现场情况，东办公楼走廊摄像机安装、西办公楼在主出入口、各楼层通道设置枪机壁装、办公楼体附属周边区域布设室外枪式摄像头和球型云台摄像机，统一汇聚至西楼一楼监控室进行平台集中管理。
[image: image1.png]<

v P -

os-ssce0 GBS

e




3.1.2 围界报警系统
西楼办公楼四周均有围墙存在，为防范非法翻越进入办公区域以及对各类非法入侵进行及时告警。可采用红外入侵告警及电子脉冲围栏告警方式及时对各类非法侵入活动进行预警防范。
（1）红外对射入侵告警
该系统功能防护主要为周界防盗报警。设置周界防范报警系统的目的是：建立安全可靠的环境，加强出入口的管理，外闲杂人员进入，同时防范非法翻越围墙或窗户。
[image: image2.png]LLAbx ot R G i





（2）电子脉冲围栏告警
该系统基于激励脉冲、导电子围栏和探测报警，构建“电击阻拦为主，报警处置为辅”的主动安防理念。
系统包括前端围栏、脉冲主机、防区现场联动监控及现场报警和控制中心接警处理机。
[image: image3.png]riesiaies o
[77 RVV2s1.0 RVV251 0
e
[ anzarne
roromms] e |
awnc wwns | [
o RVV2%¥1.0 RVV2%1.0

TR TR

e
[

sl FREHTERE RS

D





3.1.3 监控中心建设
（1）项目概述
监控中心采用机房与消控室一体化设计，统筹规划机房区域与消控室区域，实现环境控制、安防管理、消防报警、电力保障及可视化监控的协同运行，满足7×24小时不间断运营要求。
（2）建设原则
可靠性：关键设备（UPS、空调、消防系统），MTBF（平均无故障时间）≥10万小时。
扩展性：机柜、管线及接口预留20%容量，支持未来3-5年业务扩容。
安全性：符合《数据中心设计规范》（GB50174-2017）及《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018）。
（3）机房区域要求
①防静电地板系统
技术规格：全钢防静电活动地板（600×600mm），承载力≥1200kg/m²，表面电阻10^6-10^9Ω。
支架高度300mm，地板下空间作为线缆通道。
施工要求： 地面找平后涂刷防尘漆，平整度误差≤2mm/2m。
铜箔接地网格（6×6m）与机房主接地极连通，接地电阻≤1Ω。
②空调系统
设备选型：3P柜式空调、保证机房温度恒定。
③安防机柜设备布局 
机柜配置：服务器机柜，机柜内部署：存储服务器、综合管理平台、光纤接入设备、大屏解码器、电源等设备。
④火灾自动报警控制柜
功能设计：独立安装于机房入口处，联动广播。
支持烟感、温感双信号检测，报警响应时间≤3秒。
⑤10KVA UPS电源系统
系统配置：双变换在线式UPS主机，输入电压范围220V±20%。
蓄电池组：16节 12V/100Ah，满载后备时间≥30分钟。
独立配电回路，关键设备（消防、安防）接入双路冗余。
（4）消控室区域要求
①显示屏系统
硬件配置：46寸拼接屏（含支架）。
预埋钢结构支架，承重≥200kg/m²。
②操作台及控制终端
人机工程设计：操作台
分区部署：
左区：消防报警终端。
右区：视频管理平台。
台面集成隐藏式线槽、USB-C供电模块及紧急停机按钮。
（5）系统整合与联动
信号传输：
视频流通过光纤传输，端到端延迟≤200ms；
消防报警信号直连拼接屏弹窗，同步触发语音告警。
电力保障：消控室设备由机房UPS独立供电。
3.2 消防系统
（1）规范标准
遵循《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）、《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）、《民用建筑电气设计标准》（GB 51348-2019）等国家强制性规范，参考地方消防安全管理条例及建筑功能需求。
（2）系统概述
该系统涵盖火灾消防系统和消防广播系统。该系统主要包括火灾探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、消防广播、联动控制设备等组件。
（3）部署规范
①火灾报警系统设备
探测器布局：办公区、走廊采用光电感烟探测器（间距≤7.5米），机房/厨房增设感温探测器（阈值65℃）；疏散通道每30米设置手动报警按钮（距地1.3-1.5米）。
报警主机：支持多回路控制（每回路≤200地址点），预留10%扩展容量，具备故障自检与冗余电源切换功能。
②应急广播系统设备
扬声器部署：公共区域扬声器功率≥3W，间距≤25米（走道末端≤12.5米）；机房等高噪声区域（背景噪声＞60dB）声压级需高于环境15dB。
传输线路：采用耐火双绞线（NH-RVS）独立敷设，与报警系统共用线槽时需物理分隔。
③特殊区域部署走廊：
火灾探测器回路触发报警，则启动对应区域广播。
采用防潮型扬声器，与广播信号同步启动。
（4）系统组成
①火灾探测与报警系统
智能光电感烟探测器：主要安装在东楼和西楼的各层吸顶，用于监测烟雾浓度，在火灾初期发出报警信号。
感温探测器：同样安装在吸顶，用于感测温度异常变化，提供火灾早期预警。
手动报警按钮：安装在东楼和西楼各层的明显和便于操作的位置，供人员在发现火灾时手动报警。
消火栓按钮：安装在消火栓箱内，用于紧急时启动消防水泵。
声光警报器：安装在各层，接收到报警信号后，通过声音和灯光警示，提示人员疏散。
②消防广播系统
应急广播扬声器：分布在各层，用于进行紧急疏散广播，扬声器的功率为3W，安装高度距地为2.2m。
消防电话系统：配置消防电话主机和插孔，便于消防员与各层之间的联系，确保指挥调度畅通。
③系统布线
信号总线：沿墙或楼板敷设，用于连接各个探测器、报警按钮和声光警报器。
电源线：用于为消防设备提供24V电源。
消防专用电话线：用于消防电话系统，确保通讯畅通。
控制线+电源总线：用于手动控制消防设备。
④系统控制与管理
火灾自动报警控制器：集成所有报警信号，并自动启动相应联动设备。
消防联动控制柜：手动控制系统中的各种设备，确保在自动系统失效时，可以通过控制线手动控制。
3.3 消防通道及围墙改造
西楼室外部分消防通道由于年久失修，垃圾杂草丛生，需要清理现有垃圾，破除损坏的消防通道路面，重新硬化消防通道路面，此部分改造面积约333.2㎡；消防通道围墙损坏严重，需要重新修补、刮灰，粉刷处理，此部分面积约331.5㎡。
四、设备配置清单及参数要求表（设备具体参数以此表为准）：
	序号
	设备

名称
	参数要求
	单位
	数量
	备注

	一
	视频监控系统

	1
	服务器机柜
	标准机柜，≥1000mm*600mm*2000mm，包括2个≥8位PDU。
	台
	1
	

	2
	接线箱
	电源接线箱，≥400mm*300mm*200mm。
	台
	3
	

	3
	接线箱
	室外设备箱，≥500mm*600mm*280mm，含电源。
	台
	3
	

	4
	▲核心交换机
	产品类型：智能交换机；
应用层级：三层；
传输速率：10/100/1000/10000Mbps；
交换方式：存储-转发；
背板带宽：≥336Gbps/3.36Tbps；
包转发率：≥126Mpps；
MAC地址表：支持黑洞MAC地址；
端口参数：
端口描述≥24 *100/1000SFP（8combo）+ 4*SFP+；
控制端口：1个Console口。
	台
	1
	

	5
	接入交换机
	产品类型：智能交换机；
应用层级：二层；
传输速率：10/100/1000/10000Mbps；
交换方式：存储-转发；
背板带宽：≥336Gbps/3.36Tbps；
包转发率：≥108/126Mpps；
MAC地址表：支持黑洞MAC地址；
端口参数：
端口描述≥24个10/100/1000BASE-T 电口，支持≥4个1G/10G BASE-X SFP+端口；
控制端口：1个Console口。
	台
	4
	

	6
	成套配电柜
	UPS配电柜≥600mm*800mm*2000mm。
	台
	1
	

	7
	UPS不间断电源
	输入电压: 220V；
输出电压: 220V；
输入频率范围: 50Hz；
额定容量: 10kVA；
蓄电池12V/100AH，16节。
	台
	1
	

	8
	46寸拼接屏
	46寸拼接屏（包含挂墙安装支架）；
“采用46”LCD工业级面板拼缝：≤3.5mm；
分辨率：≥1920*1080；
刷新率：≥60Hz；
亮度：≥300cd/m²；
对比度：≥1200：1。
	台
	4
	

	9
	综合管理平台
	视频通道：1000；
报警主机通道：800；
编码设备：600；
可视对讲设备(室内机)：1000；
智能通道：200(含人脸识别，车牌识别，混行检测)；
国标设备+ONVIF设备：600；
存储带宽(Mbps)：400；
并发中心存储路数：120；
并发中心回放路数：15。
	台
	1
	

	10
	电池组
	含连接线，12V/100AH。
	个
	16
	

	11
	电池柜
	≥长800mm*宽460mm*高1190mm；
可安装12V/100AH，电池16节。
	台
	1
	

	12
	光纤终端盒
	光纤终端盒，12口。
	台
	3
	

	13
	▲网络视频录像机
	IPC接入路数：≥64路，≥8盘位；
硬盘容量：每个接口均支持；
500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB等容量硬盘。
	台
	1
	

	14
	辅助存储装置
	存储硬盘≥8TB。
	台
	8
	

	15
	视频管理客户端
	参数：≥8核，32GB+512GB。
	套
	1
	

	16
	4路高清解码器�
	输入路数：≥2路 HDMI；
视频输入分辨率：1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1600*1200（UXGA）
@60Hz、1440*900（WXGA）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1280*720
（720P）@50Hz、1024*768（XGA）@60Hz输出路数：≥4路 HDMI；
视频输出分辨率：≥4K接口：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1080（1080P）
@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440x900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、
1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz；
1080P 接口：1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440x900（WXGA+）@60Hz、
1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz；
解码能力：4*800W@30Hz、16*1080P@30Hz、36*720P@30Hz、64*D1；
音频输出：≥1路 3.5mm音频输出，支持 G.711A、G.711U的音频格式；
串口：≥1个RJ45接口的RS232串口，≥1个RJ45接口的RS485接口；
网络接口：≥1个RJ45接口的半双工/全双工以太网接口，支持10M/100M/1000M Base-T自适应；
USB接口：≥1个USB3.0接口。
	台
	1
	

	17
	操作站（FCS）
	标准监控双联操作台；
材质：冷轧钢板；
尺寸：≥1200mm*900mm*750mm，箱体深度640mm；
含2把办公椅子。
	套
	1
	

	18
	▲枪式摄像机
（含支架）
	像素：≥400万；
最高分辨率：≥2560*1440；
传感器靶面：≥1/3.0"；
光圈：≥F2.0；
变焦方式：定焦焦距≥6.0mm；
补光模式：红外补光，补光距离：≥50m。
	台
	30
	

	19
	▲半球网络摄像机
	像素：≥400万；
最高分辨率：≥2560*1440；
传感器靶面:≥1/3.0"；
光圈：≥F2.0；
变焦方式：定焦焦距≥2.8mm；
补光模式：红外补光，补光距离：≥30m。
	台
	14
	

	20
	▲云台球型摄像机（含支架)
	像素：≥400万；
传感器靶面：≥1/2.7"；
焦距：4.8mm-120.0mm；
倍率：≥25X；
补光模式：红外补光，补光距离：≥100m。
	台
	3
	

	21
	机房空调
	≥3P，24小时使用；
制冷量≥7000W；
能效比（APF）≥新国标三级；
电压：220V。
	台
	1
	

	二
	围界报警系统

	1
	电子围栏
	含终端杆、中间杆、避雷器、连接器、紧线器、终端杆绝缘子、受力杆、受力绝缘子、高压线、合金线、接地等，具体详见图纸。
	项
	1
	

	2
	▲围界报警管理主机（含软件）
	主板防区数：16；
有线防区扩展有；
事件记录：1024条；
用户密码数：162；
防区响应时间：≥300ms；
后备电池要求：12V/7.0AH；
工作电压/电流：AC 220V/≤260mA；
工作环境温度/湿度：-10℃～+55℃/≤95%@40℃；
联网方式：TCP、IP、PSTN、4G；
支持通信协议：Contact ID；
支持上传/下载支持；
负载能力：<12V/2A；
支持外部继电器输出支持。
	台
	1
	

	3
	电子围栏主机
	单防区主机
	套
	4
	

	4
	红外对射（含支架）
	室外探测范围：≥100m；光束数：3光束；
光束频率固定频率；
探测方式：3光束同时遮挡检知式；
感应速度：50-700msec可调；
投光器工作电流：≤30mA(DC12V时)；
受光器工作电流报警时≤45mA，静态时≤35mA；
供电电压：AC13.8-18V，DC12-24V；
抗白光等级：6500LUX；
报警输出方式：常闭/常开可选；
报警触发时间：50-700msec可调；
防拆输出方式：1B 接点输出、DC30V/0.5AMax；
IP等级：IP55；
材质：PC工程塑料；
光学调节角度：（水平）180°（±90°）；
光学调节角度：（垂直）20°（±10°）；
工作温度：-25℃～＋55℃
	对
	3
	

	5
	声光报警器
	额定⼯作电压(V/DC)：12V；
⼯作电压范围(V/DC)：9～15V；
⼯作电流范围(mA)：≤300；
⼯作温度：-20～＋60℃；
声压(dB)：≥105dB/m；
连续⼯作时间：≥45min DC12V；
闪灯次数(分钟)：200次（±30）。
	台
	3
	

	6
	控制键盘
	1组NO\NC\COM输出；
1组DC12V/500ma报警输出；
255条报警记录存储；
DC12V供电。
	套
	1
	

	7
	蓄电池
	参数：DC12V，4AH。
	个
	5
	

	三
	消防报警系统

	1
	▲报警联动一体机�
	安装方式：立柜式，内置火灾应急广播模块、消防电话主机、图形工作站和联动控制模块；
≥7寸真彩液晶显示；
报警联动，含打印机；
根据工程实际控制点，可加配总线制操作盘及直接控制盘；
含控制器备电，含火灾报警控制器/消防联动控制器嵌入式软件；
最大回路数：≥20；
最大点数：≥4840；
设备容量：具有≥20个回路，每个回路242个地址点；
手动盘：最大12块，1536路；
直控盘：最大24块，192路；
屏蔽：屏蔽部位、回路和火灾声光报警器
手动直接控制输出：≥192组；
手动总线控制输出：≥1536组；
通讯板：回路板满配情况下，CAN联网板/图形显示装置通讯板，可同时支持6块。
	台
	1
	

	2
	消防泵控制柜
	≥1600mm*800mm*400mm。
	台
	1
	

	3
	输出模块
	工作电压：总线24V，允许范围20V～28V；
工作电流：监视电流≤0.5mA；动作电流：≤60mA；
总线：二线制，无极性。
	只
	21
	

	4
	消防电话�
	编码型固定式；
分机当发生紧急情况时，摘下电话手柄呼叫消防电话总机；
工作电压：DC24V，允许范围：DC20V～DC28V；
工作电流：通话时电流约为25mA；
线制：无极性二总线制；
使用环境：
温度：－10℃～＋50℃；
相对湿度：≤95%，不凝露。
	台
	2
	

	5
	▲智能光电感烟探测器�
	工作电压：总线24V，允许范围16V～28V；
工作电流：≤0.3mA，报警电流：≤0.4mA；
总线：二线制，无极性；
编码方式：电子编码，编码地址范围1～240；
状态指示灯：红色，巡检时闪亮，火警时常亮；
工作环境温度：-10℃～+55℃；
相对湿度：≤95%，不凝露。
	只
	268
	

	6
	手动报警按钮
	工作电压：总线24V；
编码方式：电子编码；
指示灯：正常监视状态红色闪亮，报警状态时红色常亮。
	只
	20
	

	7
	消火栓按钮
	工作电流：监视电流≤0.3mA，报警电流≤1.9mA；
输出容量：额定DC30V/100mA；无源输出触点信号,接触电阻≤0.1；
线制：消火栓按钮与火灾报警控制器信号二总线连接；
编码方式：电子编码方式，占用一个总线编码点，编码范围可在1～242之间任意设定。
	只
	7
	

	8
	▲消防端子箱
	明装，上皮距顶0.3m；
工作电压：总线电压24V，允许范围：16V~28V；
电源电压：DC24V；
允许范围：DC20V～DC28V；
工作电流：
总线电流：监视电流≤1mA；动作电流≤5mA；
电源电流：监视电流≤15mA；动作电流≤60mA。
	台
	10
	

	9
	总线隔离器
	工作电压：总线24V，允许范围16V～28V；
工作电流：≤5.0mA；动作电流≤8.0mA；
总线：二线制，无极性。
	个
	10
	

	10
	声光报警器
	工作电压：信号总线电压24V，允许范围：16V～28V；
电源总线电压：DC24V；
允许范围：DC20V～DC28V。
	台
	32
	

	11
	手动报警按钮和消防电话插孔
	非编码型设备，须与消防电话插孔接口联接，接入消防电话系统。
	只
	12
	

	12
	▲应急广播扬声器
	额定功率≥3W，壁挂式；
相对湿度：45%～95%；
环境温度：0℃～40℃；
频率范围：125Hz～6300Hz（±3dB）；
环境噪声：≤75dB；
定压输入：120V；
灵敏度：≥90dB/（M*W）；
失真度：≤5%；
扬声器阻抗：4800Ω。
	台
	22
	

	13
	压力仪表�
	仪表直径：Φ100/150mm；
精度等级：Φ100/150-1.6%；
测量范围：0-100MPa；
防护等级：IP54；
电接点压力表使用工作温度：-20℃～70℃；
工作介质温度：100℃；
工作压力上限：≤仪表上限的2/3；
工作环境振动频率：≤25Hz，振幅≤0.5mm。
	台
	1
	

	14
	液位传感器
	里程：≥1.25m；
分辨率：≥0.5mm；
满足实时监测，能在消控室实时显示。
	
	
	

	15
	微型消防站
	灭火器具：
干粉灭火器（≥4kg）：≥5具；
消防水带（65mm）：≥4盘；
消防水枪：2把；
灭火毯：2个；
消火栓扳手：1把；
辅助工具：
消防斧：2把；
消防铁铤：2个；
绝缘剪断钳：1把；
个人防护装备：
消防头盔：≥4顶；
消防员灭火防护服：≥4套；
消防安全腰带：≥4条；
消防手套：≥4副；
消防防护靴：≥4双；
消防过滤式防毒面具：≥4个；
强光照明手电：≥4个；
通讯与应急设备：
手持对讲机：≥4台；
外线电话：1台；
逃生绳：≥3条；
逃生面具：≥2个。
	套
	1
	

	16
	稳压控制柜
	≥800mm*800mm*600mm。
	台
	1
	


五、工程量清单：详见附件《工程量清单》（涉及管线工程量以此清单为准）。
六、图纸：详见附件《图纸》。
七、商务要求

（一）工期：自合同签订之日起60个工作日。
（二）项目实施地点：西安市雁塔区，具体以采购人指定地点为准。
（三）质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。
（四）质保期：自工程竣工验收后成交供应商向采购人办理工程移交之日起2年。

八、保密及知识产权要求

（一）保密要求：因成交供应商在项目实施过程中，知悉采购人相关商业机密，为有效保护采购人的商业机密，明确成交供应商的保密义务，防止采购人商业机密被公开披露或以任何形式泄漏，根据国家有关法律规定，双方应本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订保密协议。
（二）知识产权要求：项目系统数据及技术文档所有权归采购人所有，未经采购人允许不得直接或间接地以任何方式提供或披露给第三方，并根据采购人要求完成数据的共享交换工作。不得侵犯任何第三方知识产权；遵守保密原则和数据安全保护、不私自变更目的和对外提供、确保数据保密性、完整性、可用性和真实性。
（三）成交供应商应保证在本项目提供的任何服务和货物（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

九、其他要求

（一）技术保障：成交供应商在项目实施过程中提供相应的人员、技术、场地、设备服务。
（二）安全保障：成交供应商在各项目执行过程中，应保证所有参与人员的人身、财产安全，在各项目执行过程中所造成的参与人员人身、财产安全意外事故，责任由成交供应商承担，与采购人无关。
（三）需求调整：采购项目执行内容需要调整时，经采购人同意后，可以对相应的内容进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。
（四）质量要求：成交供应商应根据采购人要求，派出符合要求的技术人员，并按照国家现行的有效标准、规范、规程、条例组织开展相关工作。

十、售后服务

质保期内，成交供应商须配备一支稳定的专业技术服务团队，提供7*24小时的服务响应，并负责产品的一切维护工作。提供详细的售后服务计划，包括售后服务方式、人员配置、服务期限、故障响应及维修时间等。在出现故障后，成交供应商应在30分钟内完成远程登录诊断，指导采购人排除故障；需要现场解决的问题，成交供应商技术人员应在24小时内到达现场，技术人员所发生的差旅费由成交供应商承担。
提供超过质保期后的技术跟踪服务，包含电话疑难问题解答、远程技术指导等。

十一、验收要求

（一）验收应在采购人与成交供应商双方共同参加下进行，依据制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。

成交供应商需及时响应采购人要求，及时完成采购人管理人员布置的其它工作任务包括但不限于安防、消防系统隐患整改的方案、系统问题的全面排查等。

（二）采购人组织项目验收小组按国家有关规定、规范要求进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。验收原则：严格、全面和细致，主要验收内容包括不仅限于以下方面：审核维保记录、系统测试、设备检查、安全评估、文档记录、签署确认等。

（三）对验收不合格的部分，成交供应商应在采购人规定时间内及时整改完善直至合格。


