工程量清单：

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一次部分 |  |  |  |
| 1 | 031101002001 |  | 太阳能板 [项目特征] 1.材质:光伏组件 2.规格、型号:单晶硅单玻组件650Wp [工作内容] 1.太阳能板安装 |  | 块 | 1938 |
| 2 | 031101007001 |  | 逆变器 [项目特征] 1.规格:组串式逆变器 2.型号、规格:20kW [工作内容] 1.安装、测试 |  | 台 | 1 |
| 3 | 031101007002 |  | 逆变器 [项目特征] 1.规格:组串式逆变器 2.型号、规格:25kW [工作内容] 1.安装、测试 |  | 台 | 1 |
| 4 | 031101007003 |  | 逆变器 [项目特征] 1.规格:组串式逆变器 2.型号、规格:40kW [工作内容] 1.安装、测试 |  | 台 | 1 |
| 5 | 031101007004 |  | 逆变器 [项目特征] 1.规格:组串式逆变器 2.型号、规格:50kW [工作内容] 1.安装、测试 |  | 台 | 3 |
| 6 | 031101007005 |  | 逆变器 [项目特征] 1.规格:组串式逆变器 2.型号、规格:60kW [工作内容] 1.安装、测试 |  | 台 | 1 |
| 7 | 031101007006 |  | 逆变器 [项目特征] 1.规格:组串式逆变器 2.型号、规格:80kW [工作内容] 1.安装、测试 |  | 台 | 2 |
| 8 | 031101007007 |  | 逆变器 [项目特征] 1.规格:组串式逆变器 2.型号、规格:100kW [工作内容] 1.安装、测试 |  | 台 | 5 |
| 9 | 031101007008 |  | 逆变器 [项目特征] 1.规格:组串式逆变器 2.型号、规格:110kW [工作内容] 1.安装、测试 |  | 台 | 1 |
| 10 | 031101007009 |  | 逆变器 [项目特征] 1.规格:组串式逆变器 2.型号、规格:150kW [工作内容] 1.安装、测试 |  | 台 | 2 |
| 11 | 030208001001 |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:PV-F-1*4 2.敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1.敷设 |  | m | 15670 |
| 12 | 030208001002 |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:ZC-YJLV22-0.6/1kV－3*35+1*25 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 560 |
| 13 | 030208001003 |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:ZC-YJLV22-0.6/1kV－3*70+1*35 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 290 |
| 14 | 030208001004 |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:ZC-YJLV22-0.6/1kV－3*95+1*50 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 530 |
| 15 | 030208001005 |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:ZC-YJLV22-0.6/1kV－3*150+1*70 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 190 |
| 16 | 030204018001 |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:光伏并网柜（含保测装置） [工作内容] 1.箱体安装 |  | 台 | 7 |
| 17 | 030209001001 |  | 接地装置 [项目特征] 1.1、每个建筑物屋项周围敷设一圈-40x4mm接地扁钢作为屋顶接地系统,与原有接地系统可靠焊接,每个屋面上应保证有4~8处焊接点与原接地网连接,图中焊接位置仅做示意。 - 屋项光伏接地网的接地扁钢引接至原有四周女儿墙的避雷带,从而与原有主接地网可靠连接。 - 光伏支架之间、轻型钢架之间、支架和轻型钢架与接地网之间采用1x4mm²铜导线连接。逆变器接地引下线采用1x16mm²铜导线与接地网进行接连接。 - 接地扁钢焊接处,焊点需刷沥青漆做防腐处理。 - 接地扁钢为进行热镀锌处理材料,镀锌厚度不小于60 μm. - 经实测若现场实测接地接地电阻仍不满足≤4Ω的要求时,可采用增加接地极的方式降低电阻值。 - 垂直接地极采用打桩法将接地极打入地下,若因地质问题造成接地体打入地下的深度不能满足设计要求时,可在周围另换地点埋设,并用-40x4热镀锌扁钢将其与主接地网可靠连接。 8、电缆桥架槽盒起止端都应用16mm黄绿双色铜线与主接地网可靠连接,桥架槽盒在强电室电井敷设时,与电井内接地引下线可靠连接。 - 9、接地装置的施工除应与土建施工、电缆设施施工密切配合外还应遵循<电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》及相关规程规范。 - 10、根据光伏电站规范,光伏区接地网接地电阻不应大于4 Ω,若实测接地电阻不满足要求(大于4Ω),则增设垂直接地极或采用其他方式降低电阻。 - 11、光伏组件的导轨,电缆桥架槽盒等电气支架与构筑物应 |  | 项 | 1 |
|  |  |  | 保证至少两点可靠接地。光伏组件之间在采用压块固定时应增加设穿刺导电片,支架固定安装时应对每块组件之间用1x4mm²型15cm长的黄绿线连接。 12、当屋面无可用防雷接地网连接时,应从屋面做水平接地扁 铁引下。接地铁引下至地面后做环形网状布置,各接地极的间距不小于3米。 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 3.换土或化学处理 4.接地跨接线 5.构架接地 |  |  |  |
| 18 | 030211008001 |  | 接地装置 [项目特征] 1.类别:接地网(系统) [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 系统 | 1 |
| 19 | 030208004001 |  | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:100*50热镀锌槽盒 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 300 |
| 20 | 030208004002 |  | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:电缆沿墙引下梯式槽 盒 200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 120 |
| 21 | 030208004003 |  | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:电缆沿墙引下梯式槽盒 300*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 |  | m | 90 |
| 22 | CB002 |  | 电缆标识桩、标识板、警示牌 |  | 个 | 7 |
| 23 | 030212001001 |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:不锈钢波纹软管 φ50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 |  | m | 30 |
| 24 | 030212001002 |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:不锈钢波纹软管 φ100 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 |  | m | 20 |
| 25 | 030212001003 |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:PVC管 φ50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 |  | m | 650 |
| 26 | CB003 |  | 防腐材料 |  | kg | 150 |
| 27 | CB004 |  | 防火隔板BXF-7 20mm |  | m2 | 4.48 |
| 28 | CB005 |  | 有机防火堵料YFD型 |  | kg | 100 |
| 29 | CB006 |  | 防火膨胀模块60*120*240 |  | m3 | 102 |
| 30 | CB007 |  | 电缆防火涂料XMRZAA-05型 |  | kg | 50 |
| 31 | 030211005001 |  | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源 [项目特征] 1.类型:全站调试 [工作内容] 1.调试 |  | 系统 | 1 |
|  |  |  | 二次部分 |  |  |  |
| 32 | 031202011001 |  | 网络调试及试运行 [项目特征] 1.名称:光伏智能管理系统 2.包含:每套包含监控主机、显示器、操作软件（应能接入不同厂家接入）、无线路由器、屏柜 [工作内容] 1.系统测试 2.系统试运行 3.系统验证测试 |  | 套 | 7 |
| 33 | 031103015001 |  | 接线箱 [项目特征] 1.规格:通信箱 2.包含： 1.光伏规约转换器（含接口转换器）（每个并网柜1个，用于给调度传输数据）数据采集器(能采集并网柜电能表及多功能表的数据) （每个并网柜1个,用于给业主云平台传输数据） 3.备注:安装于配电室 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 7 |
| 34 | 031204002001 |  | 控制网络通讯设备 [项目特征] 1.名称:通信及电源箱 2.包含： 1.光伏规约转换器（含接口转换器）用于给调度传输数据(每个并网柜1个） 2.空开（每个并网柜2个） 3.安装于屋顶 [工作内容] 1.本体安装 2.软件安装 3.单体调试 |  | 台 | 7 |
| 35 | 031004007002 |  | 数据采集及巡回检测报警装置 [项目特征] 1.名称:数据采集器/逆变器通信棒 2.逆变器之间手通过458线通信，用于给业主云平台传输数据。采用数据采集器时设备安装于通信及电源箱内 [工作内容] 1.本体安装 2.系统试验 |  | 台 | 7 |
| 36 | 031103018001 |  | 大对数非屏蔽电缆 [项目特征] 1.规格:RS485线 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） |  | m | 180 |
| 37 | 030208001006 |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:YJV22-2X4 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  | m | 300 |
| 38 | 030212001004 |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:镀锌钢管 φ32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 |  | m | 180 |
|  |  |  | 导线架设部分 |  |  |  |
| 39 | 030210002001 |  | 导线架设 [项目特征] 1.规格:10mm镀锌钢绞线 2.材质:镀锌钢绞线 含连接卡 [工作内容] 1.导线架设 |  | km | 0.3 |
|  |  |  | 清洗部分 |  |  |  |
| 40 | CB008 |  | 灭火器 [项目特征] 1.每套含2具磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC4) 4Kg手提式灭火器 每套含1个灭火器箱 |  | 套 | 68 |
| 结构专业 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010401002001 |  | 独立基础 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 70.28 |
| 2 |  | 010702001001 |  | 屋面卷材防水 1.卷材品种、规格:SBS防水卷材2mm厚 | m2 | 313.75 |
| 3 |  | 010606002001 |  | 钢檩条 1.规格/型号: U41X52X2.0 2.材质:S350GD 镀铝锌镁275g/m2 | t | 14.915 |
| 4 |  | 010603002001 |  | 空腹柱 1.规格/型号: U41X41X2.0 2.材质:S350GD 镀铝锌镁275g/m2 | t | 3.423 |
| 5 |  | 010606001001 |  | 钢支撑 1.规格/型号: U41X41X2.0 2.材质:S350GD 镀铝锌镁275g/m2 | t | 21.957 |
| 6 |  | 010606008001 |  | 钢梯 | t | 10 |