谈判内容及采购需求
一、技术要求

整体规格：
	序号
	名称
	载重KG
	速度m/s
	停层
	站数
	轿厢门
	轿厢尺寸

宽*深mm*mm
	基坑深

mm
	冲顶层高

mm
	井道尺寸

宽*深mm*mm
	台数
	备注

	1
	电梯
	1250
	1
	3
	3
	中分
	1150 * 2400
	1600
	4250
	2150*2800
	2
	


厅门装置：

1、厅门：发纹不锈钢材质，钢板厚度：≥ 1.0 mm。

    2、门套：发纹不锈钢材质，小门套，钢板厚度：≥ 1.0 mm。

    3、厅外层站指示器与厅外呼叫装置合置，各层均需配置高亮度数码点阵管或液晶楼层显示器（底盒式，尺寸大于4.0英寸，单色或彩色均可），显示电梯的位置和运行方向并带有“超载”、“检修”显示。

    4、厅外呼叫装置：每部具有单独控制面板，面板为发纹不锈钢材质，采用金属微触按钮，字不易磨损，微型动态发光二极管按钮照明，基站（地面1层）呼叫装置上应有钥匙开关（泊梯开关）；每层设立机械开门锁。

5、泊梯开关：地面1层配置，钥匙式。

6、厅门电器二次回路保护。

7、停层预开门。

8、地坎：铝地坎。

轿厢：
1、 轿厢宽度、深度根据规格尽可能提供最大的轿厢，轿厢吊顶下净高≥2400mm。

2、开门方式：中分自动门

3、开门尺寸（宽×高）：900mm*2100mm; 

4、轿厢内壁：发纹不锈钢材质，钢板厚度：≥ 1.2 mm；

5、轿厢门：发纹不锈钢材质，钢板厚度：≥ 1.2 mm；带有密集型光幕（≥100束）保护系统。
 

6、轿顶有足够亮度的节能照明。吊顶装饰美观大方、明快简洁。

7、轿厢地坎：铝地坎。

8、配备一个发纹不锈钢控制箱含楼层与方向显示，三关门按钮，报警按钮；带有声觉和视觉信号的满载及超载保护；五方通话系统；应急照明；轿内灯光自动关闭；

9、轿厢地面：PVC。      

10、操作箱：采用不锈钢白光按钮（圆形或方形）；操作面板为发纹不锈钢操作面板，操作箱配有高亮度数码显示层站位置指示器，可以显示电梯的位置、运行方式和运行方向等相关信息，并配相应的机房至轿厢之间的视频电缆。 

11、中文标示厂牌，用途，限乘人数，限载重量。

12、检修操作：轿顶设“检修”运行开关；检修开关投入时，轿厢以低速点动运行。

13、门机：变频无连杆门机系统。

14、具有重复关门功能。

15、轿厢内有语音报站。

16、称重装置：电子称重装置，控制柜中可随时显示荷载重量。

17、层站开门时间可调，最快速度能达到0.5M/S，并具有预开门功能及延长时间按钮。

18、监控线：每部梯随行电缆中应配一根屏蔽监控软线缆，便于今后在轿厢中安装监控探头；同时供应商须在轿厢内预留监控探头的接口。

性能要求：

1、供应商应提供最新生产的合格产品。

2、电源要求：交流三相380V±7%，50Hz；交流单相 220V±7%，50Hz。

3、控制方式：实行32位全电脑、全集选、单控。

4、拖动系统：全电脑控制交流变频变压调速（VVVF），采用永磁同步无齿轮曳引机，主机能效达二级及以上，功率因数达0.85及以上，曳引机实测温升小于90K。

5、传动方式：永磁同步无齿轮传动。

6、控制柜：全电脑模块式控制。

7、控制操作界面：屏幕显示。

8、门机系统：整机变频变压调速全电脑控制门机系统，轿门/层门门锁装置可靠耐用，使用寿命达到300万次及以上。

9、电梯运行噪声达标：运行时机房内平均噪声值：≤80dB，运行中轿厢内最大噪声值：≤60dB，开关门过程最大噪声值：≤65dB。

10、额定速度允许误差：92%-105%。

11、提升电梯运行舒适感，轿厢垂直方向和水平方向的振动加速度：轿厢垂直震动≤ 0.2M/s2，轿厢水平震动≤ 0.2m/s2。

12、自动精确平层：平层精度应小于±3mm。

13、电梯基站位置可调，具有基站返回功能（可根据用户实际使用情况设定返回层）

功能配置要求：

1、电梯门光幕保护不少于150束。

2、紧急呼叫（内置式）。

3、防捣乱操作：超过额定载客人数的召唤取消、空载召唤取消、最后停层召唤取消以及反向召唤取消功能。

4、全集选功能。

5、电子称重装置，超载报警，带有声觉和视觉信号的满载及超载保护。

6、满载响应直行。

7、轿厢配备语音安抚功能。

8、减压缓冲器。

9、五方对讲（须配备相关设备以及辅材——电线电缆及其接口等）。

10、轿内应急照明、警铃。

11、照明自动控制，电梯空调手动开关。

12、错误呼叫注销。

13、失速保护。

14、故障自检。

15、故障时就近自动平层放人。

16、泊位功能：锁梯停泊，接通位于电梯1层的开关，电梯自动关门、停止运行。

17、电源缺相、短路保护装置。

18、重复关门，轿厢开门保持按钮。

19、外呼再开门（关门过程中，同方向呼唤按钮，电梯重新开门）。

20、强制关门——蜂鸣器（电梯开门超过一定时间，发出蜂鸣声提示音，并尝试关门）。

21、无司机服务功能。

22、防冲顶和防坠落功能。

23、井道安全，符合国标安全要求。

24、机房安全，符合国标安全要求。

25、限速保护功能。

26、具备火灾运行管理功能：发生火灾时，地面1层消防开关接通，所有召唤取消，电梯立即返回基站开门放人。

二、综合要求

1、加“★”部分为实质性要求，必须满足，否则视为无效响应文件。
2、供应商所投货物各项指标符合或优于本次货物招标的技术条件要求、国家标准、行业标准及规范。

3、供应商必须按谈判文件各章节条款的内容和顺序逐项作出实质性应答。无论谈判文件如何表述，欢迎供应商尽可能用数据响应技术要求。所投产品的技术要求与所规定货物技术要求的任何偏离都必须逐条列入响应文件中的技术规格偏离表中，任何不按此要求的响应文件将承担被拒绝接受的风险。成交后，供应商在合同谈判中的任何偏离都不得超越此偏离表中已被采购人确认的条款。

4、供应商应在响应文件中指明所投产品主要技术指标和性能及品牌、规格、型号、制造商的详细说明、详细的交货清单、验收标准、技术资料以及必须的备件。
5、所供货物必须为原装品牌产品。

6、货物到场经采购人初验合格后方可交验。

7、供货时资料要求：

（1）提供货物、清单、技术资料和货物制造、执行的标准、规范的名称和代号。

（2）提供货物的出厂合格证。

（3）提供本次产品的质量抽检报告（由法定第三方机构出具），作为交货的依据之一，不提供视乙方为违约。
三.项目建设遵循标准
1、《电梯技术条件》GB/T10058-2023

2、《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003

3、《电梯试验方法》GB/T10059-2009

4、《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》GB/T7025.1-3

5、《电梯安装验收规范》GB/T 10060-2023

6、《电梯工程施工质量验收规范》GB50310

7、《电梯操作装置、信号及附件》JG/T5009

8、《电梯用钢丝》GB/T8903-2005

9、《电梯曳引机》/T24478-2009

四、服务要求

1、供应商提供的设备（货物）质保期限2年（从安装完成经采购人验收合格之日算起）。供应商在设备发生故障、接到采购人通知后响应时间：电梯困人的求援时间不超过20分钟，故障反应时间小于30分钟，一般故障修复时间小于60分钟，较大故障修复时间小于36小时。供应商在质保期内每月进行常规维护保养不少于两次，每月对电梯的运行安全工作情况作一次全面检查并提交检查报告。
3、安装调试后，成交供应商免费为采购人提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备（货物）工作原理，熟悉设备（货物）的安装及使用、维护方法，掌握各种设备（货物）的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、设备（货物）正式使用后，定期回访用户，当设备（货物）出现重大缺陷问题而影响到采购人实际应用时需及时响应并派人到现场解决。

五、成交供应商的职责
1、成交供应商在响应文件中提供的设备（货物）、品牌和类型及主要部件必须与实际提供给采购人的产品一致，否则采购人有权利拒收并追究成交供应商因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

     2、成交供应商应提供供货产品的全套技术资料。

3、成交供应商在项目验收时需提供详细完整的验收报告书。
★六、实质性条款要求（以下条款须提供承诺函，未提供承诺函的视为无效投标）

1、供应商须承诺：完全满足本项目全部采购货物数量要求。

2、供应商须承诺：所投产品出厂检测合格、全新、未启封过，无假货。

3、供应商须承诺：所供产品均符合国家及行业相关质量、环保等标准，项目建设遵循相关标准。
4、供应商须承诺：质保期内产品出现任何质量问题，供应商应予以全部免费维修，经两次维修仍无法达到正常使用的产品，应予以免费更换。用于更换的产品应与原产品同款，确无同款产品时，在参数、性能等方面不得低于原款产品，并须经采购人确认。保修期满后，供应商应提供良好的后续维修服务，服务响应及完成时间同保修期内的约定，只收取材料及配件成本费。

5、供应商须承诺：供应商根据产品的特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，安全责任自负，包括从制造商到采购人指定交货地点所需的运输、装卸、安装等一切费用。
