一、采购数量：弹性填料2套、帘式MBR膜1套

二、交付地点：陕西省第二人民医院污水处理站

三、技术要求：

（一）弹性填料：

    - 实现医院污水处理站平稳运行，水质达标；

    - 弹性填料CJ-T329-2010，MBR膜CJ-T501-2016；

    - 满足医院日常污水处理需求；

    - 弹性填料88立方米，支架3.0X4.0m，尺寸φ150*3500mm，材质聚丙烯，复合材质，间距80mm 共计两套；实施地点医院污水处理站；

    - 采购标的的验收标准符合国家污水处理排放标准（GB18466-2005）；

- （二）帘式MBR膜

| 序号 | 类型 | TM-EPVDF-I-15(包埋内衬加强) |
| --- | --- | --- |
|  | 膜丝直径(内/外) | 1100/2000μm |
|  | 材质 | PVDF |
|  | 平均孔径 | <0.1μm |
|  | 孔隙率 | 50~70% |
|  | 面积 | 15m²/片 |
|  | 纵向强度 | ≥170N |
|  | 工作压力 | -0.01～-0.05 MPa(负压抽吸) |
|  | 项目适用设计流量 | 15L(m² ·h) |
|  | 出水浊度 | ≤INTU |
|  | 最大进水余氯耐受浓度 | 200ppm |
|  | 最大清洗剂余氯耐受浓度 | 5000ppm |
|  | 耐受pH值 | PH:2～11(清洗时1~12) |
|  | 使用温度 | 5℃~40℃ |
|  | 建议气水比 | 12:1～20:1 |
|  | 保存方法 | 干态保存 |
|  | 化学清洗药品 | 盐酸、NaOH、NaCIO、柠檬酸 |
|  | 质保 | ≥3年 |