采购内容及要求

（以下内容由采购单位提供）

旬阳市妇幼保健院儿童康复中心楼电梯安装技术要求

一、基本技术规格要求

| 编号 | L1 | L2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 医用电梯（有机房） | 无障碍医用电梯（有机房） |  |
| 数量 | 1 | 1 |  |
| 控制方式 | 32位电脑微机控制系统或更优 | 32位电脑微机控制系统或更优 |  |
|  | 全集选单控 | 全集选单控 |  |
| 信号传输方式 | 数字串行通讯 | 数字串行通讯 |  |
| 驱动控制方式 | 交流变压变频调速（VVVF） | 交流变压变频调速（VVVF） |  |
| 曳引机 | 永磁同步 无齿轮曳引机 | 永磁同步 无齿轮曳引机 |  |
| 开门机系统 | 变频（VVVF） 微电脑控制 | 变频（VVVF） 微电脑控制 |  |
| 电梯载重 | 1600Kg | 1600Kg |  |
| 电梯速度 | 1.75m/s | 1.75m/s |  |
| 基站位置 | 负三层 | 一层 |  |
| 平层精度指标 | ≤±3mm |  |  |
| 站/门 | 15层/15站15/门 |  | 12层/12站12/门 |
|  | 旁（或中）开双折自动门 |  | 旁（或中）开自动门 |
| 井道尺寸 | 2450×3150mm |  | 2500×3100mm |
| 层 高 | -3F：4000mm； -2F：4000mm; -1F：5200mm; 1F-6F：4300mm； 7F-11F：3700mm； 12F：4650mm； 底坑：1500mm |  | 1F-6F：4300mm； 7F-11F：3700mm； 12F：4650mm； 底坑：1500mm |
| 轿门安全 保护装置 | 光幕保护 |  | 光幕保护 |
| 其 他 | 1、预留摄像头位置和电源，并预留视频缆。 2、无障碍电梯功能： 包括(1)扶手；(2)中文普通话语音报站；(3)盲文按钮； (4)残疾人操纵箱等。 |  |  |
| 特别注意 | 1、招标人预留的底坑、井道、顶层高度尺寸只供参照，投标时投标人须按所投标设备及安装要求，自行提报相关详细参数；最终底坑、井道、顶层高度按中标设备要求变更。 2、招标人所提供的各种尺寸可能会有微小偏差，中标人在签订供货合同前须对相关尺寸进行实测，并按实测尺寸安排生产。由于尺寸原因造成的所有损失由中标人承担。 |  |  |

二、轿厢要求

1、轿门：标准配置，发纹不锈钢。

2、轿厢内高度：标准配置。

3、轿壁：发纹不锈钢材质（发纹不锈钢板要求表面发纹瑾为240丝以上，油性短发丝或买方确认的规格），投标人应提供两种以上彩色效果图供业主选择。

4、地板：耐磨pvc。

5、轿厢壁、轿厢门、门套所采用的不锈钢板的厚度为≥ 1.5mm。

6、天花板(吊顶)：图案和用材需与整个轿厢相协调，美观明亮。

7、轿顶照明灯的供电应符合中国标准（220V、50Hz），轿厢内地板处照度应达到100LX，配置低噪声轴流扇、紧急出口及紧急照明装置。

8、标准型安全措施，超载时有声、光警示。

9、在轿厢的上部及下部提供自然通风，上下通风孔总有效面积不小于轿厢有效面积的10%，并且上部及下部通孔的有效面积不应小于轿厢有效面积的10%。进出风口应有空气过滤装置，以防止井道内灰尘进入轿厢。

10、轿厢地坎：标准配置。

12、候梯厅要求

门  套：全层为发纹不锈钢小门套；

门  扇：全层为发纹不锈钢；

层数显示：全部点阵形式；

层站召唤按钮：每层一个；

按钮：微动按钮；

三、基本功能要求

| 序号 | 基本功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 通讯功能 |  |
| 1.1 | 警铃 | 紧急时按下该警铃按钮，警铃和通话装置鸣响。 |
| 1.2 | 内部通话功能（对讲机五方通话） | 轿厢、底坑及轿顶的人, 可以通过该装置,与机房和监控室的人通话。 |
| 1.3 | CCTV电缆 | 提供一根视频电缆实现矫厢内摄像头和监控系统的连接,该电缆接到电梯机房。同轴电缆必须制作在电梯随行电缆中。 |
| 2 | 运行功能 |  |
| 2.1 | 全集选控制运行功能 | 对于已登记的全部轿厢和厅门呼梯，电梯依层站到达顺序，依次响应，以实现电梯无司机自动操作。 |
| 2.2 | 锁梯功能 | 通过操作指定层站上安装的“运行／停止”钥匙开关，开启或关闭电梯的运行。 |
| 2.3 | 控制厢门开闭 时间 | 可以独立调整开门, 关门的速度及时间, 提高电梯运行效率。 |
| 2.4 | 满员自动通过 | 轿厢载荷超过额定载重80%时，电梯不响应沿途的层站召唤。 |
| 2.5 | 称重启动 | 电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩，以使电梯启动平稳。 |
| 2.6 | 即时开门, 关门按钮 | 电梯停站后，按下关门(开门)按钮，门立即关闭(打开)，同时按钮亮灯。 |
| 2.7 | 本层再开门 | 关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。 |
| 2.8 | 停层开门 | 电梯停层后自动开门。 |
| 2.9 | 轿内数字式位置及运行方向显示 | 位于轿厢内，包括轿厢位置、消防、满员、超载等信息显示 |
| 2.10 | 带召唤按钮层站位置显示 | 电梯在自动状态下，可以进行召唤登记，并且显示轿厢的位置与运行方向。 |
| 2.11 | 连续服务 | 为确保整个群内电梯正常工作，当某台电梯不能响应已登记的层站召唤时，它将被排除在层站召唤服务外，由其他电梯来服务。 |
| 2.12 | 单联 | 控制系统，根据建筑物中的交通状况和相应的服务要求,提高运输效率。 |
| 3 | 方便功能 |  |
| 3.1 | 自动熄灯和关闭风扇功能 | 电梯处于待机状态一定时间后，轿厢内风扇与照明灯将关闭。 |
| 3.2 | 灯和风扇手动控制开关 | 轿厢内可手动分别控制照明灯和风扇开闭。 |
| 4 | 防错功能 |  |
| 4.1 | 轿内错误指令人工消除 | 误按了轿内指令按钮，连按两次该按钮，可取消该指令。 |
| 4.2 | 防捣乱功能 | 如果轿厢内已登记指令的数目与检测到的乘客数目不符，为避免不必要的停层自动取消所有指令。 |
| 5 | 应急功能 |  |
| 5.1 | 轿厢应急照明 | 当正常照明电源断电时，立即提供轿厢后备照明。 |
| 5.2 | 就近楼层停靠 | 如电梯发生一般故障时，电梯自动慢速运行到就近楼层停靠开门，提醒乘客离开轿厢。 |
| 5.3 | 次层停靠 | 电梯到达目的层后，若轿厢门不能开启，则关门前行到下一层，直到门能完全开启后，恢复正常运行。 |
| 5.4 | 火灾应急返回 | 电梯控制屏预留消防返回指令干接点。 |
| 5.5 | 火灾应急返回 结束 | 火灾应急返回运行结束后，输出一个结束信号。 |
| 6 | 安全功能 |  |
| 6.1 | 光幕或安全触板门保护 | 光幕或安全触板门保护。在关门期间，利用光幕或安全触板检测到乘客或物体时，重新开门。 |
| 6.2 | 带召唤按钮层站位置、方向显示 | 电梯在自动状态下，可以进行召唤登记，并且显示轿厢的位置与运行方向。 |
| 6.3 | 开关门受阻保护功能 | 当电梯在开闭过程中受到一定阻力，将自动反转以确保安全。 |
| 6.4 | 电源缺相故障 检测 | 电梯自动检测电源状况, 当出视缺相状态时, 主机停止运功以保护主机。 |
| 6.5 | 上、下行超速 保护 | 速度异常时，机械、电气保护动作。 |
| 6.6 | 电机过热保护 | 当电机过热时暂时停止运转以保护电动机，延长使用寿命。 |
| 6.7 | 延时驱动保护 | 电梯无法正常启动或电梯运行受阻导致钢丝绳打滑，达规定时间，控制系统启动保护功能，使电动机停止运转并保持。 |
| 6.8 | 检修操作 | 供维修人员使用的检修运行模式（轿顶、轿厢、机房）。 |
| 6.9 | 超载报警 | 轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响。且电梯不能启动。 |
| 7.0 | 其他功能 |  |
| 7.1 | 轿内语音报站 | 电梯系统可以通过语音合成装置以柔和的中文女声向电梯乘客预报电梯将要到达的层站和运行的方向。 |
| 7.2 | 背景音乐 | 电梯系统通过语音合成装置，在运行的过程中播放音乐。 |
| 7.3 | ≥7寸彩色液晶显示器 | 电梯召唤箱采用彩色液晶显示，增强电梯的可观性 |

四、配置要求

1、门保护装置采用光幕，光幕保护光线不小于81束，光发射管及光接收管不小于32对。

2、司机服务：通过轿厢操作箱上的开关，使电梯操作方式由自动操作改为有司机操作，包括方向选择按钮、关门按钮、直通按钮等；当有外呼时，轿厢内有声音提示。

3、控制柜至轿厢配置防干扰视频电缆及接口，根据买方要求在适当位置预留安装监视摄像头的开孔，并配随行电缆。

4、泊梯功能：按通泊梯开关(设在基站厅外)，电梯到基站数秒后，则熄灯并停止运行，但轿内开门按钮仍起作用。

5、安全停靠：如果电梯发生故障(如某安全保护开关瞬间意外动作后又恢复)造成轿厢停在两楼层之间，控制器执行诊断检查，保证安全系统正常后，在符合GB7588—2003标准的前提下，电梯可恢复正常运行。

6、不能开门时就近层停靠：电梯在到达轿厢内所选目的楼层后，由于某种原因，门不能完全打开，电梯将会把门关闭，驶往最近的楼层，将乘客放出。

7、门异常检查装置：轿厢停靠在非轿厢内所选楼层，如果轿厢门在预定时间内应开而没能开或没能完全开启时，轿厢门会自动关闭，再应答其他呼叫。

8、重复关门：如果轿厢门在预定时间内应关而未能关闭时，将会重复关闭以清除门坎上的障碍物。

9、超载报警：轿厢超载时，蜂鸣器发生警告声，保持开门状态。

10、重开梯门：梯门关闭的整个过程中，可按候梯厅召唤按钮或轿厢内开门按钮，开启厅门。但是，如果轿厢内载重量≥额定载重量的80％，在梯门关闭的整个过程中，即使按候梯厅召唤按钮，梯门也不再重开，但轿厢内开门按钮及门保护装置仍然起作用。

11、轿厢应急照明：停电时，供电点亮应急照明灯。应急灯安装在吊顶上，靠近右侧操纵盘，能够让乘客看清应急报警按钮，持续时间不低于90min。

12、开始关门时间自动调整：电梯在自动无司机状态，电梯开门后，如果门保护光线在2秒钟(该时间可在1～10秒钟可调，出厂默认设置2秒)内没有被遮挡切断过（没人上下），即开始自动关门。

13、轿厢照明、风扇控制为普通模式。

14、满载不停：当轿厢内载重超过额定载重量的80％时，即不接受候梯厅呼叫，自动通过不停，只响应轿厢内选层。

15、故障自检测功能：当电梯发生故障或出现不正常运行现象时，电脑板上的显示器会显示出相应代号，以方便维修保养工作。

16、计数器；在控制柜内配置电梯运行次数计数器。

17、火警紧急返回：当监控系统发出信号或建筑物内火警传感器被启动后，全部呼叫会被取消，所有电梯马上返回指定楼层停靠且梯门开启，并能向消防总控室反馈电梯已安全停靠信息。

18、再平层功能：当轿厢载重量发生变化或其它原因导致平层发生变化时，要求轿厢自动再平层。

19、自动校正恢复：如果供电突然发生断电，电梯将马上有效制动，当供电恢复后，电梯将自动校正，恢复正常运行。

20、电梯主要的安全保护系统要求：

1) 防超越行程的保护；

2) 防电梯超速和断绳的保护；

3) 防人员剪切和坠落的保护；

4) 缓冲装置；

5) 报警和救援装置：报警装置；救援装置。

6) 停止开关和检修运行装置；

7) 防机械伤害的保护；

8) 电气安全保护：

（1）直接触电保护；（2）间接触电的防护；（3）电气故障防护；（4）电气安全装置；

21、所有钢材都应做好防锈处理，完成的表面须平滑，不能有凹下、泪痕、剥落、皱纹、针孔、气孔、过厚及过薄等。保证交付后使用10年内，不得发生表面涂层起泡、脱落或锈蚀现象。

23、中标方对设备的控制软件应给予动态的、最新的免费升级服务。

五、使用环境要求

1、电梯供电系统：

1）接地线接至建筑的综合接地体，接地电阻值：≤4欧姆；

2）动力电源；交流380伏3相，50Hz；

3）照明电源：交流220伏单相，50Hz：

4）电梯在供电电压波动≤±10％及供电频率波动≤±2%时仍能正常工作。

六、提供资料

1、所投设备的说明书。

2、机房平面图、井道尺寸图，剖面图。

3、轿厢及轿顶装饰效果图（在标书中提供两种以上效果图及材质说明）

七、技术参数、要求的说明

1、在投标文件中投标人须列出电梯主要零部件清单，在表中需明确填写所报零部件的品牌、产地，并承诺一旦中标将按所报品牌及零部件供货。若发现所供产品与投标所报品牌不符，采购人将要求投标人无条件退货，并追究投标人的法律责任。

2、投标人可自行在上述功能和技术要求之外另行推荐相关配置，但另行列明。

3、对上述功能和技术要求中采购人未明确的，投标人须在投标文件中逐条给予明确说明，中标后将作为签订和实施合同的依据。

八、质量保证及要求

1、本次采购的2部电梯应为同一品牌。

2、投标人提供的设备应为中华人共和国国家标准GB7588-2003规范。

3、投标人应保证所提供的设备在正常使用条件下运行良好，在质保期内对由于设备、工艺安装或材料等原因所造成的故障，投标人负责免费更换或修理。

4、电梯制造过程根据采购人要求，采购人可派专业人员到场监制查验，投标人应提供方便条件。

5、电梯进场后由电梯厂家通知各方代表开箱检验，并须随机提供整机和主要部件质量证明资料，包括出厂合格证、型式实验等凭证。

6、投标人应服从总包单位的统一调度和管理，充分考虑与土建施工、设备安装和室内装修的配合工作，施工组织设计要合理，分工恰当有序，如有需要预留预埋的有关施工工作须由电梯工程分包单位与工程总包单位协商确定。

7、中标人不得将工程进行分包，如果出现此情况，一经查实，采购人有权中止其合同，并按违约处理。

8、投标人应在充分审阅图纸和理解采购人意思的基础上编制投标书，其施工组织设计内容充实，措施完善具体，针对性强，其中应包含但不限以下内容：

8.1施工管理要实现的目标、组织结构、人员设置、职责范围及管理措施;

8.2保证工程及设备材料质量的措施、采用工艺标准的详细说明；

8.3详细的施工方案及施工进度表；

8.4与总包土建、电气、通风等专业的配合的有效措施；

8.5保证施工安全、场地卫生、环境保护及防止扰民的措施。

9、工程质量：本工程的质量必须符合设计和有关标准、规范的要求，工程质量必须达到国家规定的合格标准。施工方应随时接受采购人和监理工程师的检查检验，并提供便利条件。双方对工程质量有争议时，按合同约定的有关条款解决。