延川县阳尚沟区域张家湾片区棚户区改造居民燃气管道工程采购需求

（工程施工项目适用）

一、项目概况

1．项目概述

本工程为居民用户工程,共设计居民用户390 户(庭院及户内)所有建筑物为高层。气源从小区北侧已建de 110 埋地中压A燃气管道上接气(已建管道为PE100 SDR11 系列,采用直埋敷设,埋深1.2 m),接管方式为去掉管帽加de 110 电熔套筒接管,接气点管道运行压力02 ~036MPa(表)。设计起点为接气点,管道自起点接出后采用埋地方式敷设至调压柜处,经调压柜调压后采用埋地方式敷设至各楼栋出地面处,再采用架空方式敷设至各用户厨房内,再经燃气表计量后供燃气灶具用气，设计终点为用户厨房燃气表后阀门处。

- 采购方式：竞争性磋商。

- 项目工期：计划工期60日历日

- 项目付款方式：合同签订后采购方给供应商合同价30%的预付款，后期付款按照工程进度支付，项目完成后支付不超合同价85%，待验收并审计完成后支付尾款。

二、参加采购供应商的具体要求

- 参加采购的供应商，须承诺提供正规合法发票，严格按图施工，使用相关规定的标准材料，材料不以次充好，须保证工程质量，按期完工。如未达到上述要求，我司有权取消其施工资格，予以清退。

2、施工标准及深度要求

本采购项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，并符合中国人保办公营业职场建设要求，达到施工标准及深度。

三、供应商特殊资质要求参加采购的施工单位资格

（1）供应商须具有独立承担民事责任能力，法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，自然人的应提供有效的自然人身份证明；
  （2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；
  （3）供应商须具备须具备建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书及安全考核B类证书且无其他在建工程（提供无在建工程承诺书）；
  （4）提供谈判响应文件递交截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件；
  （5）提供谈判响应文件递交截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
  （6）提供2023年度或2024年度经审计的完整财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
（7）参加政府活动近三年内，在经营活动中无重大违法记录的书面声明；
（8）供应商不得为中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人及“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法失信主体的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商；
 （9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
 （10）本项目为专门面向中小企业采购的采购项目，仅限符合《政 府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财 库〔2020〕46号)条件的中小企业参与，并提 供中小企业声明函。

四、工程量清单

编制依据：

1、建设单位提供的有关工程资料：工程设计图纸、财政评审报告；

2、陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025)；陕西省通用安装工程基价表(2025)；陕西省市政工程基价表(2025)计取；

3、主要材料价格依据《延安建设工程造价信息》2025 年第4期计入，信息价内没有的按市场价格及建设单位提供的确认价综合调整；

4、计价软件为“广联达GBQ7 .0 版本7.5000.23.1”。

延川县阳尚沟区域张家湾片区棚

工程名称：       户区改造居民燃气管道工程

# 工程量清单

编 制 人 ：                                                                     （注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人 ：                                                                     （一级注册造价工程师签字及盖章）

编  (审) 单 位 ：                                                             （盖章）

法定代表人或其授权人：                                                 （签字或盖章）

编 制  时  间：

招   标   人 ：                                                                  （盖章）

法定代表人或其授权人：                                                 （签字或盖章）

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:延川县阳尚沟区域张家湾片区棚户区改造居民燃气管道工程                                            第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 延川县阳尚沟区域张家湾片区棚户区改造居民燃气管道工程 |  |
| 合 计 |  |  |

# 工程项目清单费用汇总表

工程名称:延川县阳尚沟区域张家湾片区棚户区改造居民燃气管道工程                                            第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃气管道--安装 |  |
| 2 | 燃气管道--土建工程 |  |
| 合 计 |  |  |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程                                       第  1  页    共  25  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 031006013001 | 调压箱 | [项目特征] 1.名称:成品调压柜 2.规格:RX0.4/60 0C 3.进口管径:D89*4 4.安装方式:落地安装 5.GB 27791-2020自带超压切断 [工作内容] 1.安装 2.试压检查 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 | [项目特征] 1.名称:燃气用埋地聚乙烯管 2.材质：PE100 G B/T 15558.2-202 3 3.规格 :de200 SD R11 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 6.安装部位:埋地敷设 7.介质:燃气[工作内容] 1.管道安装、管件安装 2.燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 3.氮气置换 | m | 57 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程                                       第  2  页    共  25  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 | [项目特征] 1.名称:燃气用埋地聚乙烯管 2.材质：PE100 G B/T 15558.2-202 3 3.规格 :de160 SD R11 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 6.安装部位:埋地敷设 7.介质:燃气[工作内容] 1.管道安装、管件安装 2.燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 3.氮气置换 | m | 69 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程                                       第  3  页    共  25  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 4 | 031001006003 | 塑料管 | [项目特征] 1.名称:燃气用埋地聚乙烯管 2.材质：PE100 G B/T 15558.2-202 3 3.规格 :de110 SD R11 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 6.安装部位:埋地敷设 7.介质:燃气[工作内容] 1.管道安装、管件安装 2.燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 3.氮气置换 | m | 150 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程                                       第  4  页    共  25  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 031001006004 | 塑料管 | [项目特征] 1.名称:燃气用埋地聚乙烯管 2.材质：PE90 GB /T 15558.2-2023 3.规格 :de90 SDR 11 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 6.安装部位:埋地敷设 7.介质:燃气[工作内容] 1.管道安装、管件安装 2.燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 3.氮气置换 | m | 30 |  |  |
| 6 | 031002001001 | 阀门 | [项目特征] 1.名称:PE直埋球阀(双放散) 2.材质:PE100 3.规格:De110 4.GB/T 15558.4- 2023 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 031001014001 | 示踪线敷设 | [项目特征] 1.名称:成品示踪线（带） 2.具有良好的导电性 [工作内容] 1.示踪线敷设、捆扎、锡焊连接 2.示踪线连接 | m | 306 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程                                       第  5  页    共  25  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 8 | 031001013001 | 警示带、警示板敷设 | [项目特征] 1.名称:警示带 2.规格:宽度=200m m 3.材质:聚乙烯，黄色 [工作内容] 1.敷设 | m | 306 |  |  |
| 9 | 031006005001 | 燃气表 | [项目特征] 1.名称:成品物联网燃气表 2.规格:G2.5 3.基表满足GB/T69 68-2019标准 流量范围 : (0.025~4m3 /h) [工作内容] 1.安装 2.试压检查 | 块 | 390 |  |  |
| 10 | 031002001002 | 阀门 | [项目特征] 1.名称 : 电磁阀(防爆型) 2.规格:DRQF-15- 0.01/BTLN IP65 3.材质:AC220/成品 4.GB 44016-2024常闭式 通电开启(手动复位) ， 断电关闭 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 390 |  |  |
| 11 | 031002001003 | 阀门 | [项目特征] 1.名称:螺纹球阀 2.规格:DN15 Q11 F-16C 3.材质:成品 4.GB/T 12237-20 21 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 780 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程                                       第  6  页    共  25  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 12 | 031002001004 | 阀门 | [项目特征] 1.名称:管道燃气自闭阀 2.规格:Z0.9TZ-1 5/9.5 3.材质:成品 4.CJ/T 447-2014 (事故时处于关闭状态) [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 390 |  |  |
| 13 | 030905001001 | 点型探测器 | [项目特征] 1.名称:家用报警器 2.材质:成品 3.GB/T 34004-20 17与电磁阀配套使用 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线、编码 | 个 | 390 |  |  |
| 14 | 031002001005 | 阀门 | [项目特征] 1.名称:球阀 2.规格、压力等级 :DN150 Q41F-16C 3.连接形式:法兰连接 4.GB/T 12237-20 21 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 031002009001 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级 :DN150 [工作内容] 1.安装 | 副 | 2 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程                                       第  7  页    共  25  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 16 | 031002001006 | 阀门 | [项目特征] 1.名称:球阀 2.规格、压力等级 :DN80 Q41F-16C 3.连接形式:法兰连接 4.GB/T 12237-20 21 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 031002009002 | 法兰 | [项目特征] 1.名称:法兰 2.规格、压力等级 :DN80 [工作内容] 1.安装 | 副 | 1 |  |  |
| 18 | 031002001007 | 阀门 | [项目特征] 1.名称:螺纹球阀 2.规格:DN50 Q11 F-16C 3.材质:成品 4.GB/T 12237-20 21 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 24 |  |  |
| 19 | 031002001008 | 阀门 | [项目特征] 1.名称:螺纹球阀 2.规格:DN40 Q11 F-16C 3.材质:成品 4.GB/T 12237-20 21 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 | 个 | 6 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程                                       第  8  页    共  25  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 20 | 031001002001 | 钢管 | [项目特征] 1.名称:20#无缝钢管 2.规格:D219*6 G B/T 8163-2018 3.压力等级:设计压力5kPa 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 6.安装部位:室外架空 7.介质:燃气[工作内容] 1.管道安装、管件安装 2.燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 3.氮气置换 | m | 3 |  |  |
| 21 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:架空管道除锈、防腐 2.管道规格:D219* 6 3. 除锈级别.方式 :手工除锈 ， 除锈等级达St2级 4.油漆品种:先刷铁红醇酸防锈底漆两道,外刷黄色醇酸磁体两道 。各道油漆均应平滑 ，均句、无气泡、无气孔、无凝块等现象[工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 2.06 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程                                       第  9  页    共  25  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 22 | 031001002002 | 钢管 | [项目特征] 1.名称:20#无缝钢管 2.规格:D219*6 G B/T 8163-2018 3.压力等级:设计压力5kPa 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 6.安装部位:室外埋地 7.介质:燃气[工作内容] 1.管道安装、管件安装 2.燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 3.氮气置换 | m | 2 |  |  |
| 23 | 031201001002 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:埋地管道除锈、防腐 2.管道规格:D219* 6 3. 除锈级别.方式 :喷砂除锈 ， 除锈等级达St3级 4.油漆品种:三层P E加强级防腐 [工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 1.38 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程

第  10  页   共  25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 24 | 031001002003 | 钢管 | [项目特征] 1.名称:20#无缝钢管 2.规格:D159*4.5 GB/T 8163-2018 3.压力等级:设计压力5kPa 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 6.安装部位:室外架空 7.介质:燃气[工作内容] 1.管道安装、管件安装 2.燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 3.氮气置换 | m | 12 |  |  |
| 25 | 031201001003 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:架空管道除锈、防腐 2.管道规格:D159* 4.5 3. 除锈级别.方式 :手工除锈 ， 除锈等级达St2级 4.油漆品种:先刷铁红醇酸防锈底漆两道,外刷黄色醇酸磁体两道 。各道油漆均应平滑 ，均句、无气泡、无气孔、无凝块等现象[工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 5.99 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程

第  11  页   共  25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 26 | 031001002004 | 钢管 | [项目特征] 1.名称:20#无缝钢管 2.规格:D159*4.5 GB/T 8163-2018 3.压力等级:设计压力5kPa 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 6.安装部位:室外埋地 7.介质:燃气[工作内容] 1.管道安装、管件安装 2.燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 3.氮气置换 | m | 4 |  |  |
| 27 | 031201001004 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:埋地管道除锈、防腐 2.管道规格:D159* 4.5 3. 除锈级别.方式 :喷砂除锈 ， 除锈等级达St3级 4.油漆品种:三层P E加强级防腐 [工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 2 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程

第  12  页   共  25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 28 | 031001002005 | 钢管 | [项目特征] 1.名称:20#无缝钢管 2.规格:D108*4 G B/T 8163-2018 3.压力等级:设计压力5kPa 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 6.安装部位:室外架空 7.介质:燃气[工作内容] 1.管道安装、管件安装 2.燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 3.氮气置换 | m | 76 |  |  |
| 29 | 031201001005 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:架空管道除锈、防腐 2.管道规格:D108* 4 3. 除锈级别.方式 :手工除锈 ， 除锈等级达St2级 4.油漆品种:先刷铁红醇酸防锈底漆两道,外刷黄色醇酸磁体两道 。各道油漆均应平滑 ，均句、无气泡、无气孔、无凝块等现象[工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 25.79 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程

第  13  页   共  25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 30 | 031001002006 | 钢管 | [项目特征] 1.名称:20#无缝钢管 2.规格:D108*4 G B/T 8163-2018 3.压力等级:设计压力5kPa 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 6.安装部位:室外埋地 7.介质:燃气[工作内容] 1.管道安装、管件安装 2.燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 3.氮气置换 | m | 2 |  |  |
| 31 | 031201001006 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:埋地管道除锈、防腐 2.管道规格:D108* 4 3. 除锈级别.方式 :喷砂除锈 ， 除锈等级达St3级 4.油漆品种:三层P E加强级防腐 [工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 0.68 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程

第  14  页   共  25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 32 | 031001002007 | 钢管 | [项目特征] 1.名称:20#无缝钢管 2.规格:D89*4 GB /T 8163-2018 3.压力等级:设计压力5kPa 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 6.安装部位:室外架空 7.介质:燃气[工作内容] 1.管道安装、管件安装 2.燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 3.氮气置换 | m | 285 |  |  |
| 33 | 031201001007 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:架空管道除锈、防腐 2.管道规格:D89*4 3. 除锈级别.方式 :手工除锈 ， 除锈等级达St2级 4.油漆品种:先刷铁红醇酸防锈底漆两道,外刷黄色醇酸磁体两道 。各道油漆均应平滑 ，均句、无气泡、无气孔、无凝块等现象[工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 79.69 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程

第  15  页   共  25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 34 | 031001002008 | 钢管 | [项目特征] 1.名称:20#无缝钢管 2.规格:D57*3.5 GB/T 8163-2018 3.压力等级:设计压力5kPa 4.连接形式:焊接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 6.安装部位:室外架空 7.介质:燃气[工作内容] 1.管道安装、管件安装 2.燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 3.氮气置换 | m | 73 |  |  |
| 35 | 031201001008 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:架空管道除锈、防腐 2.管道规格:D57*3 .5 3. 除锈级别.方式 :手工除锈 ， 除锈等级达St2级 4.油漆品种:先刷铁红醇酸防锈底漆两道,外刷黄色醇酸磁体两道 。各道油漆均应平滑 ，均句、无气泡、无气孔、无凝块等现象[工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 13.07 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程

第  16  页   共  25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 36 | 031001001001 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.名称:Q235B镀锌钢管 2.规格:DN50 GB/ T 3091-2015 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 5.安装部位:室内 6.介质:燃气[工作内容] 1.管道安装、管件安装 2.燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 3.氮气置换 | m | 820 |  |  |
| 37 | 031201001009 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管除锈、防腐 2.管道规格:DN50 3.油漆品种:外刷银粉面漆俩道 [工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 155.34 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程

第  17  页   共  25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 38 | 031001001004 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.名称:Q235B镀锌钢管 2.规格:DN40 GB/ T 3091-2015 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 5.安装部位:室内 6.介质:燃气[工作内容] 1.管道安装、管件安装 2.燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 3.氮气置换 | m | 120 |  |  |
| 39 | 031201001016 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管除锈、防腐 2.管道规格:DN40 3.油漆品种:外刷银粉面漆俩道 [工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 22.73 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程

第  18  页   共  25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 40 | 031001001002 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.名称:Q235B镀锌钢管 2.规格:DN25 GB/ T 3091-2015 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 5.安装部位:室内 6.介质:燃气[工作内容] 1.管道安装、管件安装 2.燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 3.氮气置换 | m | 330 |  |  |
| 41 | 031201001010 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管除锈、防腐 2.管道规格:DN25 3.油漆品种:外刷银粉面漆俩道 [工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 34.94 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程

第  19  页   共  25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 42 | 031001001003 | 镀锌钢管 | [项目特征] 1.名称:Q235B镀锌钢管 2.规格:DN15 GB/ T 3091-2015 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 5.安装部位:室内 6.介质:燃气[工作内容] 1.管道安装、管件安装 2.燃气管道空气吹扫、强度试验和严密性试验 3.氮气置换 | m | 990 |  |  |
| 43 | 031201001011 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:镀锌钢管除锈、防腐 2.管道规格:DN15 3.油漆品种:外刷银粉面漆俩道 [工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 83.66 |  |  |
| 44 | 031001002009 | 钢管 | [项目特征] 1.名称:Q235B焊接钢管（套管用） 2.规格:DN250 GB /T 3091-2015 [工作内容] 1.套管制作、安装 | m | 1 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程

第  20  页    共  25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 45 | 031201001012 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:焊接钢管（套管用） 除锈、防腐 2.部位:出、入地面 3.管道规格：DN25 0 4. 除锈级别.方式 :喷砂除锈 ， 除锈等级达St3级 5.油漆品种:三层P E加强级防腐 [工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 0.79 |  |  |
| 46 | 031001002010 | 钢管 | [项目特征] 1.名称:Q235B焊接钢管（套管用） 2.规格:DN200 GB /T 3091-2015 [工作内容] 1.套管制作、安装 | m | 2 |  |  |
| 47 | 031201001013 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:焊接钢管（套管用） 除锈、防腐 2.部位:出、入地面 3.管道规格：DN20 0 4. 除锈级别.方式 :喷砂除锈 ， 除锈等级达St3级 5.油漆品种:三层P E加强级防腐 [工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 1.26 |  |  |
| 48 | 031001002011 | 钢管 | [项目特征] 1.名称:Q235B焊接钢管（套管用） 2.规格:DN150 GB /T 3091-2015 [工作内容] 1.套管制作、安装 | m | 3 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程

第  21  页    共  25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 49 | 031201001014 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:焊接钢管（套管用） 除锈、防腐 2.部位:出、入地面 3.管道规格：DN15 0 4. 除锈级别.方式 :喷砂除锈 ， 除锈等级达St3级 5.油漆品种:三层P E加强级防腐 [工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 1.41 |  |  |
| 50 | 031001002012 | 钢管 | [项目特征] 1.名称:Q235B焊接钢管（套管用） 2.规格:DN80 GB/ T 3091-2015 [工作内容] 1.套管制作、安装 | m | 80 |  |  |
| 51 | 031001002014 | 钢管 | [项目特征] 1.名称:Q235B焊接钢管（套管用） 2.规格:DNC65 GB /T 3091-2015 [工作内容] 1.套管制作、安装 | m | 10 |  |  |
| 52 | 031001002013 | 钢管 | [项目特征] 1.名称:Q235B焊接钢管（套管用） 2.规格:DN50 GB/ T 3091-2015 [工作内容] 1.套管制作、安装 | m | 30 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程

第  22  页    共  25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 53 | 031201001015 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:焊接钢管（套管用） 除锈、防腐 2.部位:明设 3. 除锈级别.方式 :手工除锈 ， 除锈等级达St2级 4.油漆品种:先刷铁红醇酸防锈底漆两道,外刷黄色醇酸磁体两道 。各道油漆均应平滑 ，均句、无气泡、无气孔、无凝块等现象[工作内容] 1. 除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 33.05 |  |  |
| 54 | 031002007001 | 成品补偿器 | [项目特征] 1.名称:成品单式轴向型膨胀节 2.规格:DZUH0.05 -50-35 GB/T 127 77-2019 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12 |  |  |
| 55 | 031002007002 | 成品补偿器 | [项目特征] 1.名称:成品单式轴向型膨胀节 2.规格:DZUH0.05 -40-35 GB/T 127 77-2019 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  |  |
| 56 | 031002008001 | 软接头(软管) | [项目特征] 1.名称:成品金属软管 2.规格 : 16GWB-15 0-F-1000 3.GB/T 14525-20 10 含法兰、垫片 、螺柱、螺母 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程

第  23  页    共  25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 57 | 031002008002 | 软接头(软管) | [项目特征] 1.名称:成品金属软管 2.规格 : 16GWB-80 -F-800 3.GB/T 14525-20 10 含法兰、垫片 、螺柱、螺母 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |  |  |
| 58 | 031001010001 | 室外管道碰头 | [项目特征] 1.名称:室外管道碰头 2.规格:De160变D e110 3.连接形式 : 电熔链接 4.碰头形式:去掉管帽加de160x110注塑变径接管 [工作内容] 1.碰头 | 处 | 1 |  |  |
| 59 | 03B001 | 成品管道支架 | [项目特征] 1.名称:成品管道支架 2.材质:角钢 3.规格 : ∠63*63* 6 4.GB/T 706-2016含U型管卡、膨胀螺栓 [工作内容] 1.安装 | 套 | 4 |  |  |
| 60 | 03B002 | 成品管道支架 | [项目特征] 1.名称:成品管道支架 2.材质:角钢 3.规格 : ∠50*50* 5 4.GB/T 706-2016含U型管卡、膨胀螺栓 [工作内容] 1.安装 | 套 | 352 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程

第  24  页    共  25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 61 | 03B003 | 成品管道支架 | [项目特征] 1.名称:成品管道支架 2.材质:角钢 3.规格 : ∠40*40* 4 4.GB/T 706-2016含U型管卡、膨胀螺栓 [工作内容] 1.安装 | 套 | 200 |  |  |
| 62 | 03B004 | 成品管道支架 | [项目特征] 1.名称:成品管道支架 2.材质:角钢 3.规格 : ∠30*30* 4 4.GB/T 706-2016含U型管卡、膨胀螺栓 [工作内容] 1.安装 | 套 | 56 |  |  |
| 63 | 030410002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地线 2.材质、规格:-40 *4热镀锌扁钢[工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装 | m | 25 |  |  |
| 64 | 030410001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质、规格 :50* 50*5*2500热镀锌角钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 根 | 4 |  |  |
| 65 | 030410003001 | 引下线 | [项目特征] 1.名称:接地引下线 2.材质、规格:-25 X4 热镀锌扁钢 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 1.5 |  |  |

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                           专业/标段：通用安装工程

第  25  页    共  25页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 66 | 030410003002 | 引下线 | [项目特征] 1.名称:PVC保护套管 2.规格： Φ50 [工作内容] 1.安装 | m | 2 |  |  |
| 67 | 030410012001 | 防雷断接卡、箱 | [项目特征] 1.名称:断接卡[工作内容] 1. 断接卡制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |  |  |
| 68 | 030410002002 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地线 2.材质：铜芯黄绿双色软导线 3.规格:BVR-16mm 2 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 2 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                             专业/标段：通用安装工程                                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称：燃气管道--安装                        专业/标段：通用安装工程                                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 270000 |
| 2.1 | 燃气管道焊缝探伤 | 项 |  |  | 270000 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 270000 |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：燃气管道--安装                          专业/标段：通用安装工程                                          第  1  页    共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 | 燃气管道焊缝探伤 | 270000 |  | 270000 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  | 270000 |  | 270000 |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  | 270000 |  | 270000 |  |  |  |  | - |

注:本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：燃气管道--土建工程                    专业/标段： 市政工程                                                 第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 1 | 040101002001 | 管道直埋开挖 | 1 、机械拆除混凝土路面暂按20cm计取 2 、机械拆除灰土基层暂按30cm计取 3 、机械开挖渣土沟槽深度暂按0.7m深度计取 4 、垃圾外运暂按5 km 5 、宽度暂按0.9m计取 | m | 386 |  |  |
| 2 | 040103001001 | 管道直埋回填及路面恢复 | 1 、浇筑20cm厚C30混凝土路面 2 、恢复30cm厚3 :7灰土基层 3 、管沟直埋回填素土夯实 | m | 386 |  |  |
| 3 | 04B003 | PE阀门护井 | 1 、150mm厚素土夯实 2 、250mC30混凝土 3 、240砖砌井身1m （直径（2.2+0.7/ 2） ） 4 、M10水泥砂浆抹面 5 、 φ700的铸铁井盖 | 座 | 2 |  |  |
| 4 | 04B004 | 调压柜基础 | 1 、500mm3:7灰土垫层 2 、600mm的钢筋混凝土C30基础浇筑 3 、尺寸： 1.7*1.3 *1.7 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 04B005 | 调压柜不锈钢围栏及大门 | 1 、具体做法见JG- 04 2 、栅格20*20*1. 2方管 3 、横梁30*40*1. 5方管 4 、立柱80*80*2. 0方管 | m | 10.8 |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |

# 措施项目清单计价表

工程名称：燃气管道--土建工程                      专业/标段： 市政工程                                               第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 041201001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 041201004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 041201003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 041201002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 041201005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B001 | 施工与生产同时进行增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 04B002 | 有害身体健康环境中施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 041202019001 | 围挡： 临时护栏 彩钢板护栏 | 临时护栏 彩钢板护栏 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单计价表

工程名称：燃气管道--土建工程                 专业/标段： 市政工程                                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 46800 |
| 2.1 | 墙体打洞 | 项 |  |  | 46800 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 46800 |

注 ： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 专业工程暂估价明细表

工程名称：燃气管道--土建工程                   专业/标段： 市政工程                                                  第  1  页    共  1  页

| 序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  | 确认金额（元） |  |  | 不含税的调整金额±（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  |  |
|  |  | A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 | D=A2-A1 |  |
| 1 | 墙体打洞 | 46800 |  | 46800 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  | 46800 |  | 46800 |  |  |  |  | - |
| 合 计 |  | 46800 |  | 46800 |  |  |  |  | - |

注:本表“暂估金额 ”由招标人填写,投标人应将“暂估金额 ”填写并计入投标总价 。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。