采购内容及技术要求

一、项目概况
    本采购项目为西咸新区管委会机关办公区内22部直梯、2部餐梯和11部自动扶梯提供维保服务，维保单位提供除人为损坏、不可抗力等因素造成设备损坏的维修保养服务（全包方式），主要包括电梯日常保养、电梯自检、电梯年检、运行分析、电梯维修、紧急救援等，保障机关办公区电梯安全可靠、有序、舒适运行。
    二、设备清单

| 序号 | 设备品种 | 品牌 | 电梯型号 | 载重量(kg) | 速度(m/s) | 层站 | 数量 （台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引与强制驱动电梯 | 三菱 | MAXIEZ-CZ | 1350 | 2.5 | 25/25/25 | 7 |
| 2 | 曳引与强制驱动电梯 | 三菱 | MAXIEZ-LZ | 1350 | 1.0 | 6/6/6 | 2 |
| 3 | 曳引与强制驱动电梯 | 蒂森克虏伯 | TE-GL | 1000 | 1.5 | 4/4/4 | 2 |
| 4 | 曳引与强制驱动电梯 | 蒂森克虏伯 | TE-GL | 1000 | 1.75 | 21/21/21 | 4 |
| 5 | 曳引与强制驱动电梯 | 蒂森克虏伯 | TE-GL | 1000 | 1.75 | 20/20/20 | 3 |
| 6 | 曳引与强制驱动电梯 | 蒂森克虏伯 | TE-Evolution1 | 800 | 1 | 3/3/3 | 1 |
| 7 | 曳引与强制驱动电梯 | 东芝 | ELCOSMO-V | 825 | 1.75 | 15层/15站 | 1 |
| 8 | 曳引与强制驱动电梯 | 东芝 | ELCOSMO-Ⅲ | 1050 | 1.75 | 15层/15站 | 3 |
| 9 | 自动扶梯 | 三菱 | KS-SBF | 35° | 0.5 | 5.8M | 7 |
| 10 | 自动扶梯 | 蒂森克虏伯 | FT 853 | 35° | 0.5 | 5.5M | 2 |
| 11 | 自动扶梯 | 蒂森克虏伯 | FT 853 | 35° | 0.5 | 4.5M | 2 |
| 12 | 杂物梯 | 顺达 | SD-BS-II | 300 | 1.0 | 2/2/2 | 1 |

三、技术性需求
1、国家和地方相关规范
 （1）TSG-T5002-2017(电梯维护保养规则)；
 （2）TSG-T7001-2023(电梯监督检验和定期检验规则)；
 （3）GB/T 10058-2009（电梯技术条件）；
 （4）GB/T-24474-2009（电梯乘运质量检测）；
 （5）GB 24804-2009（提高再用电梯安全性规范）；

四、电梯维护保养项目（内容）和要求

（一）曳引与强制驱动电梯维护保养项目（内容）和要求

1、半月维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁、门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全、在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常响声 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置停子系统时的自检测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求，制动力自检系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁、安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油环 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油环无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁、触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁、触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁、无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

2、季度维护保养项目（内容）和要求

季度维护保养项目（内容）和要求符合半月维护保养项目（内容）和要求外，还应符合下列项目（内容）和要求。

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验正轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

3、半年维护保养项目（内容）和要求

半年维护保养项目（内容）和要求除符合半月维护保养项目（内容）和要求外，还应符合下列项目（内容）和要求。

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线坚固、整齐、线号齐全浅清晰， |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响、无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

4、年度维护保养项目（内容）和要求

年度维护保养项目（内容）和要求除符合半年维护保养项目（内容）和要求外，还应符合下列项目（内容）和要求。

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 坚固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓坚固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 坚固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

（二）杂物电梯维护保养项目（内容）和要求

1、半月维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、通道环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常响动 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不发生摩擦 |
| 6 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活，电气开关正常 |
| 7 | 轿顶 | 清洁 |
| 8 | 轿顶停止装置 | 工作正常 |
| 9 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，测量适宜，油杯无泄漏 |
| 10 | 对重/平衡重块及压板 | 对重/平衡重块无松动，压板坚固 |
| 11 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 12 | 轿门门锁触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 13 | 层站召换、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 14 | 层门地坎 | 清洁 |
| 15 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 16 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 17 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于5mm |
| 18 | 层门门导靴 | 无卡阻，滑动顺畅 |
| 19 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 20 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

2、季度维护保养项目（内容）和要求

季度维护保养项目（内容）和要求除半月维护保养项目（内容）和要求外，还应符合下列项目（内容）和要求。

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 汤匙适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 4 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 5 | 靴衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 6 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按制造单位要求进行清洁、调整 |
| 7 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 限速器张紧轮装置的电气安全装置 | 工作正常 |

3、半年维护保养项目（内容）和要求

半年维护保养项目（内容）和要求除符合季度维护保养项目（内容）和要求外，还应符合下列项目（内容）和要求。

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 鸡翅轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 4 | 控制柜内各接线端子 | 各接线坚固、整齐，线号齐全清晰 |
| 5 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 6 | 悬挂装置 | 磨损量、断丝数未超过要求 |
| 7 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 8 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 9 | 对重缓冲距离 | 符合标准 |
| 10 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

4、年度维护保养项目（内容）和要求

年度维护保养项目（内容）和要求除半年维护保养项目（内容）和要求外，还应符合下列项目（内容）和要求。

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照单位要求适时更换，油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 分解进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准值 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每5年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 轿顶、轿厢架、轿门及附件安装螺栓 | 坚固 |
| 8 | 轿厢及对重/平衡重导轨支架 | 固定，无松动 |
| 9 | 轿厢及对重/平衡重导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 10 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 11 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓坚固 |
| 12 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 13 | 轿底各安装螺栓 | 坚固 |
| 14 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

（三）自动扶梯维护保养项目（内容）和要求

1、半月维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电器部件 | 清洁，接线紧固 |
| 2 | 故障显示板 | 信号功能正常 |
| 3 | 设备运行状况 | 正常，没有异常声响和抖动 |
| 4 | 主驱动链 | 运转正常，电气安全保护装置动作有效 |
| 5 | 制动器机械装置 | 清洁，动作正常 |
| 6 | 制动器状态监测开关 | 工作正常 |
| 7 | 减速机润滑油 | 油量适宜，无渗油 |
| 8 | 电机通风口 | 清洁 |
| 9 | 检修控制装置 | 工作正常 |
| 10 | 自动润滑油罐油位 | 油位正常，润滑系统工作正常 |
| 11 | 梳齿板开关 | 工作正常 |
| 12 | 梳齿板照明 | 照明正常 |
| 13 | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带 | 梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常 |
| 14 | 梯级或者踏板下陷开关 | 工作正常 |
| 15 | 梯级或者踏板缺失监测装置 | 工作正常 |
| 16 | 超速或非操纵逆转监测装置 | 工作正常 |
| 17 | 检修盖板和楼层板 | 防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠 |
| 18 | 梯级链张紧开关 | 位置正确，动作正常 |
| 19 | 防护挡板 | 有效，无破损 |
| 20 | 梯级滚轮和梯级导轨 | 工作正常 |
| 21 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙 | 任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合标准值 |
| 22 | 运行方向显示 | 工作正常 |
| 23 | 扶手带入口处保护开关 | 动作灵活可靠，清除入口处垃圾 |
| 24 | 扶手带 | 表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦 |
| 25 | 扶手带运行 | 速度正常 |
| 26 | 扶手护壁板 | 牢固可靠 |
| 27 | 上下出入口处的照明 | 工作正常 |
| 28 | 上下出入口和扶梯之间保护栏杆 | 牢固可靠 |
| 29 | 出入口安全警示标志 | 齐全，醒目 |
| 30 | 分离机房、各驱动和转向站 | 清洁，无杂物 |
| 31 | 自动运行功能 | 工作正常 |
| 32 | 紧急停止开关 | 工作正常 |
| 33 | 驱动主机的固定 | 牢固可靠 |

2、季度维护保养项目（内容）和要求

季度维护保养项目（内容）和要求除半月维护保养项目（内容）和要求外，还应符合下列项目（内容）和要求。

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶手带的运行速度 | 相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为 0 ～＋2 % |
| 2 | 梯级链张紧装置 | 工作正常 |
| 3 | 梯级轴衬 | 润滑有效 |
| 4 | 梯级链润滑 | 运行工况正常 |
| 5 | 防灌水保护装置 | 动作可靠(雨季到来之前必须完成) |

3、半年维护保养项目（内容）和要求

半年维护保养项目（内容）和要求除符合季度维护保养项目（内容）和要求外，还应符合下列项目（内容）和要求。

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制动衬厚度 | 不小于制造单位要求 |
| 2 | 主驱动链 | 清理表面油污，润滑 |
| 3 | 主驱动链链条滑块 | 清洁，厚度符合制造单位要求 |
| 4 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 5 | 空载向下运行制动距离 | 符合标准值 |
| 6 | 制动器机械装置 | 润滑，工作有效 |
| 7 | 附加制动器 | 清洁和润滑，功能可靠 |
| 8 | 减速机润滑油 | 按照制造单位的要求进行检查、更换 |
| 9 | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙 | 符合标准值 |
| 10 | 扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度 | 符合制造单位要求 |
| 11 | 扶手带速度监控系统 | 工作正常 |
| 12 | 梯级踏板加热装置 | 功能正常，温度感应器接线牢固(冬季到来之前必须完成) |

4、年度维护保养项目（内容）和要求

年度维护保养项目（内容）和要求除半年维护保养项目（内容）和要求外，还应符合下列项目（内容）和要求。

| 序号 | 维护保养项目 (内容) | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 工作可靠 |
| 2 | 主机速度检测功能 | 功能可靠，清洁感应面、感应间隙符合制造单位要求 |
| 3 | 电缆 | 无破损，固定牢固 |
| 4 | 扶手带托轮、滑轮群、防静电轮 | 清洁，无损伤，托轮转动平滑 |
| 5 | 扶手带内侧凸缘处 | 无损伤，清洁扶手导轨滑动面 |
| 6 | 扶手带断带保护开关 | 功能正常 |
| 7 | 扶手带导向块和导向轮 | 清洁，工作正常 |
| 8 | 进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量 | 符合制造单位要求 |
| 9 | 内外盖板连接 | 紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求 |
| 10 | 围裙板安全开关 | 测试有效 |
| 11 | 围裙板对接处 | 紧密平滑 |
| 12 | 电气安全装置 | 动作可靠 |
| 13 | 设备运行状况 | 正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响 |

五、服务要求及标准：

1、服务期及地点：

1）服务期：自合同签订之日起1年。

2）服务地点：西咸新区管委会机关A、B、C办公区。

3）服务范围：西咸新区管委会机关A、B、C办公区内所有22部直梯、2部餐梯和11部自动扶梯提供维保服务。

4）服务内容：包括电梯日常保养、电梯自检、电梯年检、运行分析、电梯维修、紧急救援等，保障机关办公区电梯安全可靠、有序、舒适运行。本项目采购预算包含电梯年检费、复检费用，由维保公司承担的限速器校验及125%砝码下行曳引能力工况试验等检测校验费及电梯保险费用。

5）付款方式：

保养每满三个月后的10个工作日内支付合同总价的25％；特种设备检验机构定期检验合格（电梯年检）后且保养满1年后的10个工作日内支付至合同总价的100％。

2、服务标准要求：

2.1.供应商按照国标TSG-5002标准对电梯进行半月、季度、半年、年度例行保养。供应商提供24小时电梯急修服务。供应商负责提供电梯全部配件及润滑油（电梯：曳引机、控制柜主板、曳引钢丝绳、轿厢装饰除外；自动扶梯和自动人行道：扶手带、电机、控制柜主板除外）更换维修。供应商维保范围还包括电梯的监控设备、井道照明机房照明及轿箱照明、设备及机房卫生、轿箱内贴纸。

2.2.供应商应根据采购人的电梯情况制定年度保养计划，并提交采购人确认后实施。在保养期间内，应按年度保养计划和相关规定进行保养，每次保养工作完成后，供应商保养人员应请采购人人员在列明保养内容和保养情况的记录或报告书上签认；如供应商保养人员没有按规定的时间和保养项目进行保养，或违反采购人的有关制度，采购人应知会供应商；因保养不良造成采购人的电梯故障，供应商应负责免费修复。因此造成采购人及采购人客户其他损失的，供应商负责相应的赔偿责任。

2.3.合同期内，供应商应至少派1名驻场维保人员以确保电梯的正常运行维护保养，每15日对采购人的每台电梯进行一次月度例行保养。每台电梯每月至少维保2次，每年至少维保24次，维保周期严格按照维保计划实行。保养期间内，供应商应随时听取采购人对设备运行状况的反映，对不正常的运行状况，应做认真分析与纠正。应定期对电梯设备的所有项目进行检查，并视情况进行调整、检修、润滑，以维持采购人电梯安全运行。如供应商发现电梯工作的环境（如电源参数、温度、湿度）不利于电梯工作时，应立即与采购人协商解决。

2.4.供应商负责按时向管辖的特种设备安全检测研究院申报办理所有维保电梯的安全年检手续，并保证取得《安全检验合格》证，避免现场张贴的电梯使用证有效期内出现过期的现象。电梯年检费、电梯限速器检测费及电梯载荷试验配合费等相关检测费用由供应商承担，保养期内如属于供应商保养不良而需要复检的电梯检测费则由供应商承担。

2.5.按照相关法规和标准规定的周期较长的保养内容，合同期内供应商需要通过查阅记录、现场检查等方法判断是否需要保养，无论是否需要保养，都应在年度保养计划中逐项注明。如果因为供应商没有保养产生设备损坏或事故，责任由供应商承担。

2.6.供应商负责监视电梯状态（运行异响、运行平稳度、运行次数、电梯所有部件外观及标签、安全贴纸、元器件老化程度等），如果发现任何异常应及时告知采购人，对影响电梯安全运行的问题应及时拿出可行性方案。因电梯使用不当引发的电梯故障停梯，供应商应尽维修责任，尽快恢复电梯正常运行。

2.7.电梯故障停梯时间不得超过24小时，如有特殊情况（电梯配件损坏需更换、发生事故需安全评估）停梯不得超过3天。

2.8.由于供应商维保不当或失误造成的电梯损坏及由此产生的人身伤害赔偿、电梯维修费用等由供应商承担。

2.9.电梯被更换的所有零配件属采购人所有，能修复的机械配件由供应商负责维修，电子器件只更换不维修。供应商有义务每半年主动向采购人通报承保电梯的配件、备件价格，遇有行业性普遍降低价格时，应主动通报。

2.10.供应商维保人员应在每月提供给采购人一份电梯运行及维保情况报告和维保计划（内容包含维保时间、维保项目、维保目的、维保达到效果、参加人员名单）。

2.11.供应商维保人员在采购人区域内受到任何财产与人身伤害由供应商负责。

2.12.供应商必须委派具有相应资格的从业人员为采购人提供电梯维保服务并做好员工的安全生产教育，承担因供应商过错产生的安全生产责任。电梯保养人员要固定，至少提供1位工作人员详细信息在采购人处备案，有现场相关型号电梯的维保工作经验，遵守职业道德。采购人有权要求调整不适合的维保人员。供应商负责为供应商员工的保险，供应商人员的维修保养工作中的伤亡均由供应商负责。

2.13.供应商维保人员在采购人现场工作的，必须遵守采购人针对施工单位制定的所有制度，供应商应配合采购人组织的一切与电梯相关的工作，并提供技术支持。

2.14.供应商在维护保养过程中，免费调换因保养不当而损坏的零部件；如因采购人管理、使用不当、人为损坏、不可抗力或非保养范围内的原因，而导致电梯设备零部件需要修理、更换的，供应商应进行报价，待采购人同意后，供应商应严格按照国家有关法规、规章、规定实施更换。

2.15.供应商需提供24小时应急救援服务，且能在接到故障或事故报警后15分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后第一时间内把乘客从轿厢中救出、除曳引机、控制柜、曳引钢丝绳部件损坏外，其他故障修复时间不超过2小时。