项目编号：FDDL-2025039

## 汉滨区第三人民医院净化区域及普通空调维保项目

## 竞争性磋商文件

- 采   购   人：汉滨区第三人民医院

采购代理机构：陕西方得项目管理有限公司

时        间：二〇二五年四月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  采购内容及技术要求	27

第四章  合同条款及格式	38

第五章  竞争性磋商响应文件格式	.49

# 竞争性磋商公告

###### 项目概况

汉滨区第三人民医院净化区域及普通空调维保项目的潜在供应商应在安康市汉滨区汉江大剧院西区三楼307室（陕西方得项目管理有限公司）获取竞争性磋商文件，并于2025年4月29日10时00分前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：FDDL-2025039

项目名称：汉滨区第三人民医院净化区域及普通空调维保项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：173800.00元

采购需求：

合同包1(汉滨区第三人民医院净化区域及普通空调维保项目):

合同包预算金额：173800.00元

合同包最高限价：无

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医疗设备维修和保养服务 | 173800.00 | 1(项) | 详见采购文件 | 173800.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起一年。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(汉滨区第三人民医院净化区域及普通空调维保项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目为专门面向小微企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(汉滨区第三人民医院净化区域及普通空调维保项目)特定资格要求如下:

- （1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织,企业法人应提供合法有效的营业执照等证明文件，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件，其他组织应提供合法有效的证明文件；

- （2）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；

- （3）财务状况：提供2023年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

- （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （5）供应商不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

- （6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖供应商公章）；

- （7）本项目专门面向小微企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业 或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政 府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为其他未列明行业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》；

- （8）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 三、获取采购文件

时间： 2025年04月19日至 2025年04月25日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：安康市汉滨区汉江大剧院西区三楼307室（陕西方得项目管理有限公司）。方式：线下获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间： 2025年04月29日10时00分00秒（北京时间）

地点：安康市汉滨区汉江大剧院西区三楼307会议室

五、开启

时间：2025年 04月29日10时00分00秒（北京时间）

地点：安康市汉滨区汉江大剧院西区三楼307会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

投标单位需携带单位介绍信及经办人身份证复印件（加盖鲜章）在报名截止前在安康市汉滨区汉江大剧院西区三楼307室（陕西方得项目管理有限公司）获取磋商文件。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：汉滨区第三人民医院

地址：安康市汉滨区五里镇王台社区

联系方式：19191103202

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西方得项目管理有限公司

地址：陕西省安康市汉滨区汉江大剧院西区三楼

联系方式：13038911990

###### 3.项目联系方式

项目联系人：沈工

电话：13038911990

陕西方得项目管理有限公司

2025年04月18日

# 第二章 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：汉滨区第三人民医院 地址：安康市汉滨区五里镇王台社区 联系方式：19191103202 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西方得项目管理有限公司 联系地址：陕西省安康市汉滨区滨江大道汉江大剧院西区三楼 联系方式：13038911990 |
| 3 | 项目名称 | 汉滨区第三人民医院净化区域及普通空调维保项目 |
| 4 | 项目编号 | FDDL-2025039 |
| 5 | 项目性质 | 财政资金 |
| 6 | 项目预算 | 173800.00元 |
| 7 | 项目用途 | 汉滨区第三人民医院净化区域及普通空调维保项目 |
| 8 | 采购内容和要求 | 汉滨区第三人民医院净化区域及普通空调维保项目（详细参数详见第三章采购内容） |
| 9 | 供应商 | 响应竞争性磋商并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商竞争的法人或其他组织。 |
| 10 | 供应商资格要求 | - （1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织,企业法人应提供合法有效的营业执照等证明文件，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件，其他组织应提供合法有效的证明文件； - （2）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）； - （3）财务状况：提供2023年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函； - （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； - （5）供应商不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； - （6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖供应商公章）； - （7）本项目专门面向小微企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业 或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政 府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为其他未列明行业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》； - （8）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 11 | 服务期、服务地点 | 服务期：自合同签订之日起一年。 服务地点：采购人指定地点。 |
| 12 | 竞争性磋商文件获取 | 获取时间：2025年04月19日至 2025年04月25日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间） 获取地点：陕西省安康市汉滨区汉江大剧院西区三楼 |
| 13 | 联合体竞争性磋商 | 不接受 |
| 14 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。 |
| 15 | 供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间 | 供应商若对竞争性磋商文件有质疑的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑无效。 |
| 16 | 构成竞争性磋商文件的其他文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。 |
| 17 | 磋商响应文件提交截止时间及磋商时间和地点 | - 竞争性磋商文件提交截止时间：2025年 04月29日10时00分00秒 - 2、竞争性磋商时间：2025年 04月29日10时00分00秒 3、竞争性磋商地点：安康市汉滨区汉江大剧院西区三楼307会议室 |
| 18 | 有效期 | 自竞争性磋商响应文件提交截止之日起90个日历日。 |
| 19 | 备选方案和报价 | 不接受备选方案和多个报价。 |
| 20 | 盖章签字 | 投标人必须按照竞争性磋商文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并加盖投标人公章。 |
| 21 | 竞争性磋商响应文件数量、装订、密封 | 1.投标时，供应商应自行将响应文件密封完好（封袋不得有破损）。标袋上应写明项目名称、项目编号、供应商名称及“正本”、“副本”、字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）； 2.竞争性磋商文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件一正二副，电子文件（U盘或光盘）一份，供应商应将投标文件正本单独密封在一个标袋中，所有副本单独密封在一个标袋中或分开密封，电子版放置“正本”标袋内（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章。 |
| 22 | 竞争性磋商报价 | 报价应包括但不限于：本项目的工作以及相关的义务，直到项目全部验收完毕的全阶段的所有费用。一旦成交，投标报价将不会因国家政策调整及市场变化因素而得到调整。 注：投标报价超过招标采购预算的，投标无效 |
| 23 | 评审办法及标准 | 详见竞争性磋商文件第二章。 |
| 24 | 其它事项 | 本次采购、竞争性磋商报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。成交供应商与采购人在成交通知书发出25天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。本项目不允许成交后另行转包或者分包。成交人无正当理由不得放弃成交。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 |

## 二、项目说明

1、本项目说明详见供应商须知前附表。

2、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性磋商方式择优选定成交供应商。

## 三、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件适用：仅适用于本次竞争性磋商文件所述项目。

2、竞争性磋商文件获取：供应商须从采购代理机构处获取竞争性磋商文件，供应商自行转让或复制的竞争性磋商文件视为无效竞争性磋商文件。供应商名称与登记获取竞争性磋商文件的单位名称不一致的，将作为无效响应处理。

3、竞争性磋商文件的组成：包括目录中所列的前五章。

4、供应商应详细阅读和充分理解竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在竞争性磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，否则将导致响应无效。

5、竞争性磋商文件的澄清或修改：

5-1、提交竞争性磋商响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为竞争性磋商文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或者修改的内容可能影响竞争性磋商响应文件编制的，都将于提交竞争性磋商响应文件截止之日3个工作日前以书面形式发送给所有参加竞争性磋商的供应商；不足3个工作日的，采购人、采购代理机构顺延递交竞争性磋商响应文件的截止时间。

5-2、竞争性磋商文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6、供应商若对竞争性磋商文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。否则，视为同意竞争性磋商文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

7、供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内，以书面形式通知采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

8、在竞争性磋商截止时间前，根据采购工作进展实际情况，采购代理机构可酌情延长递交竞争性磋商响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9、竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现竞争性磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10、现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

## 四、竞争性磋商响应文件

1、供应商资格要求：详见供应商须知前附表

2、合格供应商

依照《中华人民共和国公司法》合法注册的法人或其他组织、符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规的规定并满足本项目资格条件。不符合上述规定的供应商，响应无效。

3、供应商信用信息：

3-1、对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料；

3-2、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效；

3-5、特别说明：

（1）投标人如在中标通知书发出前出现违法失信行为，采购人仍有权利提请评标委员会取消其中标资格；

（2）投标人在投标文件中已出具的信用查询结果并不能取代采购人或采购代理机构在评标前进行复查。

4、竞争性磋商响应文件的组成

（1）竞争性磋商函（格式）

（2）竞争性磋商报价一览表（格式）

（3）法定代表人授权书（格式）

（4）资格证明文件

（5）响应方案说明

（6）《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

5、竞争性磋商响应文件编写说明

5-1、竞争性磋商响应文件格式：竞争性磋商响应文件应当按照竞争性磋商文件给定的格式编制，格式之外的可自行编写。否则，将作为无效响应处理。

5-2、供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并逐页加盖供应商公章（正本为鲜章），如有遗漏，将作为无效竞争性磋商响应处理。副本可以是正本的复印件。如果正本与副本不一致，以正本为准。

5-3、除供应商对错误处需修改外，全套竞争性磋商响应文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖供应商公章及法定代表人或被授权人签字（或盖章）确认。

5-4、竞争性磋商响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

5-5、竞争性磋商响应文件因书写潦草、内容表达不清、印章或证明材料内容模糊难辨等导致的不利后果由供应商自行承担。

5-6、竞争性磋商响应文件电子版内容须与竞争性磋商响应文件纸质版正本中的内容一致。

6、竞争性磋商响应文件的数量、装订、密封：

6-1.投标时，供应商应自行将投标文件密封完好（封袋不得有破损）。标袋上应写明项目名称、项目编号、供应商名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）；

6-2.投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件一正二副，电子文件（U盘或光盘）一份，供应商应将投标文件正本单独密封在一个标袋中，所有副本单独密封在一个标袋中或分开密封，电子版放置“正本”标袋内（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章。

7、竞争性磋商响应文件的计量单位

竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

8、竞争性磋商报价

8-1、竞争性磋商货币：人民币    单位：元（保留小数点后两位）。

8-2、竞争性磋商报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）及按现行税收政策征收的一切税费等。以竞争性磋商文件的内容和要求作为竞争性磋商响应依据。

8-3、竞争性磋商报价

本项目的工作以及相关的义务，直到项目全部验收完毕的全阶段的所有费用。一旦成交，投标报价将不会因国家政策调整及市场变化因素而得到调整。

注：竞争性磋商报价超过采购预算的，响应无效。

8-4、供应商须对《采购内容及技术要求》中所包括涉及的采购事项进行完整报价，采购代理机构拒绝只对其中一部分进行报价的竞争性磋商。供应商应在竞争性磋商响应文件中的分项报价表上标明拟对本次竞争性磋商所采购服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

8-5、供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的竞争性磋商，将被认为是非响应性竞争性磋商而予以拒绝。

## 五、竞争性磋商响应

1、竞争性磋商响应文件提交：

1-1、供应商应在竞争性磋商截止时间前将竞争性磋商响应文件密封送达竞争性磋商地点；

1-2、逾期送达或者未按照竞争性磋商文件要求密封的竞争性磋商响应文件，将被拒收；

1-3、本次竞争性磋商不接受邮寄的竞争性磋商响应文件、必备资质文件。

2、竞争性磋商响应文件的补充、修改与撤回：

2-1、供应商在递交竞争性磋商响应文件以后，在规定的竞争性磋商截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已递交的竞争性磋商响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

2-2、供应商提出书面修改和撤标要求，须在递交竞争性磋商响应文件截止时间前密封送达采购代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。采购代理机构摄像留存后，将退还原竞争性磋商响应文件（包含纸质及电子版）。

2-3、撤回竞争性磋商响应文件应以书面形式由有权人（法定代表人或被授权人）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回竞争性磋商，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回竞争性磋商的正式文件。采购代理机构摄像留存后，将要“撤回”的竞争性磋商响应文件（包含纸质及电子版）退还供应商，供应商签字确认领取。

2-4、竞争性磋商截止时间之后，供应商不得补充、修改竞争性磋商响应文件。

2-5、在竞争性磋商截止时间至竞争性磋商响应有效期满之前，供应商不得撤回其竞争性磋商响应文件。

3、竞争性磋商响应有效期：

3-1、自竞争性磋商响应文件提交截止之日起90个日历日。竞争性磋商响应有效期短于竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应有效期，按无效竞争性磋商响应处理。成交单位的竞争性磋商响应有效期延长至合同执行完毕。

3-2、在原有有效期结束前，采购代理机构可要求供应商延长竞争性磋商响应有效期。拒绝延长有效期的供应商，不得参与该项目后续采购活动。

4、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，响应无效：

4-1、供应商直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其竞争性磋商响应文件；

4-2、供应商按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改竞争性磋商响应文件；

4-3、供应商之间协商报价、技术方案等竞争性磋商响应文件的实质性内容；

4-4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4-5、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

4-6、供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃成交；

4-7、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或排斥其他供应商的其他串通行为。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

5-1、不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

5-2、不同供应商委托同一单位或者个人办理竞争性磋商事宜；

5-3、不同供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5-4、不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或者竞争性磋商标报价呈现规律性差异；

5-5、不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装。

## 六、磋商、澄清、成交

1、磋商

（1）采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商；磋商大会由采购代理机构主持，磋商小组成员、采购人代表、监督机构代表及有关工作人员参加，参加磋商的代表应签名报到以证明其出席；供应商派代表参加磋商大会；

（2）为确保磋商工作公开、公平、公正，依法成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家3人组成，其中技术、经济等方面的专家组成不少于磋商小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，磋商小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、对所有响应文件逐一进行资格性、符合性检查，并做出评价；

C、按磋商文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致；

D、要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

E、要依法独立评审，按照磋商文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、配合财政部门的投诉处理工作；

I、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑。

（3）磋商时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准；

F、文字与图表不符的，以文字为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。

（4）磋商结束后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及被授标意见等内容，磋商小组成员均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

2、响应文件的初审

（1）初审内容为响应文件是否符合磋商文件的要求，对各供应商文件中的资质证明进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格；

（2）供应商及响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、供应商的响应报价超过采购预算的；

B、供应商未经过正常渠道获取磋商文件，或供应商名称与获取磋商文件时登记的供应商名称不符的；

C、不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D、必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

E、响应文件未按磋商文件要求签字或加盖公章，无磋商有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

F、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

G、供应商有串通响应、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

H、响应文件在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件或条款的；

I、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

J、磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

K、报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

L、响应产品的技术参数、性能指标与磋商文件要求出现重大负偏差的；

M、响应文件未实质性响应磋商文件要求的；

N、提供虚假技术性能指标的。

（3）有下列情形之一的，视为供应商串通响应，磋商小组应当认定其响应文件无效：

A、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

B、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

C、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

E、不同供应商的响应文件相互混装；

3、澄清

（1）磋商小组有权就响应文件中含混之处向上述步骤初审合格的供应商提出询问或澄清要求；供应商将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

（2）磋商文件、响应文件作为磋商的依据，澄清、补正、说明的内容只作为磋商参考。澄清时供应商只作说明和解释，不得借此对磋商报价、服务期限、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件；

（3）供应商对响应文件的澄清不得改变磋商价格及实质内容。

4、评审方法及内容

（1）根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等法律法规规定，结合采购项目特点制定本评审办法。

一、评标程序

1.本采购项目评审应当按照下列工作程序进行

（1）响应文件符合性审查；

（2）响应文件澄清或说明；

（3）响应文件比较与评价；

（4）确定成交候选人名单；

（5）编写评审报告。

2.2.响应文件初步审查，分别为资格性审查和符合性审查。

2.1  资格性审查。依据法律法规和采购文件的规定，对采购文件文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备相应资格。如果供应商不具备资格、不满足磋商文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,将被视为未实质性响应磋商文件。资格性审查按下表进行：

一、资格性审查表：

| 资格标评审 | 审查 内容 | 审查标准 | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 营业执照等主体资格证明文件 | 供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织,企业法人应提供合法有效的营业执照等证明文件，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件，其他组织应提供合法有效的证明文件； | 合法有效 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）； | 合法有效 |
|  | 财务状况报告 | 财务状况：提供2023年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。 | 合法有效 |
|  | 无重大违法记录声明 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； | 合法有效 |
|  | 信用中国查询记录 | 供应商不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； | 合法有效，资质符合招标文件要求 |
|  | 履约能力 | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖供应商公章）； | 合法有效 |
|  | 本项目专门面向小微企业采购 | 《中小企业声明函》 | 《中小企业声明函》 |
|  | 其他 | 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 完全响应 |
| 以上资质条件有一项不符合要求的，则供应商不进入后续评审环节。 |  |  |  |

2.2符合性审查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

| 序号 | 审查内容 | 审查标准 | 审查结果（合格或不合格） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照磋商文件规定的格式、内容填写齐全，字迹清晰可辨 | 是否符合 |  |
| 2 | 响应文件有效期是否满足磋商文件要求 | 是否满足 |  |
| 3 | 服务期限 | 是否满足 |  |
| 4 | 响应文件供应商的签字、盖章是否符合磋商文件规定； | 是否符合 |  |
| 5 | 报价唯一，且未超限价 | 是否符合 |  |
| 6 | 响应文件对采购文件响应，未附有采购人不能接受条件的，不存在重大偏离。 | 是否满足 |  |
| 审查结果（合格或不合格） |  |  |  |

二、符合性审查表

说明：以上各项有1项不合格，评审不予通过，作为未实质性响应采购文件。

2.3 未通过资格性、符合性审查的供应商，不得进入后续评审环节。

3、响应文件的澄清

3.1为有助于响应文件的审查、比较和评价，评委会可要求供应商对其响应文件中非实质性（响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面（含电传、传真）形式提交，并由其法定代表人或委托代理人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。

3.2 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或者补正，直至满足评委会的要求。

3.3 有效的书面澄清、说明或补正材料，是响应单位文件的补充材料，成为响应单位文件的组成部分。

4.响应文件比较与评价

4.1 磋商小组应按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查通过的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2如果响应文件没有实质性响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其采购成为实质性响应的采购标。

三、评审方法

5.综合评分法

5.1.本采购项目评审方法采用综合评分法。即响应文件能够最大限度的满足采购文件规定的各项综合评分标准，且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

6.评标细则及标准

6.1磋商小组将综合分析供应商的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出成交单位。对所有供应商的响应评估，都采用相同的程序和标准，严格按照采购文件的要求和条件进行。

6.2综合评分操作程序为：

6.2.1根据采购文件和评审原则，按下表《综合评分明细表》所列评分因素和各评分因素的权重进行评标。

6.2.2 按照财政部87号令第五十五条的规定，以本次满足采购文件要求的所有供应商最低价作为基准价，其价格为满分。

综合评分明细表：

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 20 分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评审基准价/投标报价） ×20 |
| 2 | 商务响应 | 5 分 | 经过有效性和符合性审核合格的投标人，对商务要求完全响应磋商文件要求的计 5分。无响应或部分响应的不计分。 |
| 3 | 专业人员配备 | 12 分 | 维保运行人员及专业设置合理、工作计划及轮换制度科学，项目管理组织架构合理、维保运行人员经验丰富，提供职员主要资历、经验（提供相关材料，如有经验应提供相关业绩证明）。 （1）组织架构合理，职员配备充足、专业设置合理，维保运行人员经验丰富的计 9-12 分； （2）组织架构基本合理，职员配备基本完整，计 3-8分； （3）组织架构有缺陷，职员配备只能满足采购人部分需求的计 1-2 分。 |
| 4 | 项目实施方案 | 15 分 | 提供针对本项目的实施方案，要求具有针对性、科学性且能够完全满足采购人需求，包括但不限于整体维保服务方案（包含： 日常、月度、年度维保方案）、工作方法、有详细的维保制度、维保计划、操作规程等。 (1) 实施方案操作性强、安全度高、方案清晰、方法合理、操作性强且满足采购需求的，计 11-15 分; (2)方案基本清晰、方法基本合理、能够满足采购人需求，得 5-10 分； (3)方案及方法能够满足采购人部分需求的，得 1-4分。 |
| 5 | 维保服务分析 | 15 分 | 针对机组的运行模式下，设备可能出现的问题及重大故障，有具体可行的预防措施和解决方案。 （1）对故障及问题分析理解透彻，措施科学合理、承诺全面的计10-15 分； （2）分析的较为全面、措施及承诺基本满足采购需求的计 5-9 分； （3）分析及措施存在缺陷或不足、承诺无法满足采购需求的计 1-4 分。 |
| 6 | 质量保证措施 | 6 分 | 供针对本项目的维保质量保证措施。质量保证措施及控制程序规范，确保维保服务质量满足本项目服务要求，维保质量标准符合国家现行相关行业规范和评定标准，维保设备正常稳定运行，更换的零部件质量合格，最终保障所有环境受控科室的空气质量达到相关规范要求。 （1）质量保证措施及服务控制程序规范编制科学合理、完善详尽，可行性强的计 5-6 分； （2）措施编制较为合理、完善，基本可行的计 3-4 分； （3）措施编制存在部分缺陷和不足的计1-2 分。 |
| 7 | 应急措施 | 8 分 | 提供针对本项目服务的应急预案措施，针对各类重大活动或突发事件制定切实可行的应急预案措施和应急演练方案。 （1）措施方案制定合理、完善详细，切实可行的计 6-8分； （2）措施方案制定较为合理，基本可行的 3-5 分； （3）措施方案制定存在部分缺陷和不足的计 1-2 分。 |
| 8 | 工具仪器 | 5 分 | 根据所配备的维保工具、仪器仪表、检测设备情况进行综合赋分。 （1）设备齐全、功能完全满足本项目维保需要的，得4-5 分； （2）设备基本齐全、能基本满足本项目维保需要的得 2-3 分； （3）设备不全、不能满足本项目维保需要的得 0-1 分。 |
| 9 | 备品配件 | 5 分 | 针对目前设备现状，备品、配件供应有保障，有充足的库存，且货源渠道正规，主要设备（空调主机组机、新风机、情报面板、制冷机组）的配件、耗材选用原厂品牌，并提供承诺书。 提供备品、配件的原厂品牌授权、承诺等相关资料的计3-5 分； 仅提供承诺书，未提供相关证明资料的计1-2分； 未提供的不得分。 |
| 10 | 售后服务 | 5 分 | 针对在本项目维保期间所更换的备品备件在质保期内的售后服务。确保所更换的备品备件质量，提供售后服务承诺。 （1）售后服务承诺全面合理，符合本项目实际情况的计 3-5 分； （2）售后服务承诺基本全面合理、基本能够满足项目实际情况但细节待完善的计 1-2 分； （3）未提供的不得分。 |
| 11 | 业绩 | 4 分 | 提供近三年（2022 年 03月至今）类似业绩，每份计 2分，满分 4 分。（以合同签订时间为准，提供合同复印件加盖投标人公章） |
| 注：若投标人提供虚假资料，一经查实，如若成交，取消其成交资格，并报主管部门予以通报并进行相应处罚 。 |  |  |  |

5、成交

（1）采购代理机构在磋商结束后一个工作日内将磋商结果报告送达采购人，采购人在收到磋商结果报告后四个工作日内，按照磋商结果报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“成交复函”后，一个工作日内在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期无异议后，向成交供应商发出“成交通知书”。

七、合同授予

1、成交供应商在收到成交通知书后二十五（25）个日历日内，执成交通知书与采购人签订合同。

2、成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订服务合同，则采购人将废除授标，并依法承担相应法律责任。成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、成交通知书将是合同的重要组成部分。竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、成交后，成交供应商应按照合同约定履行义务，完成项目的服务，不允许成交后另行转包或者分包履行。

5、所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交人竞争性磋商响应文件作实质性修改。

6、采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 八、招标服务费

1、成交供应商在领取成交通知书时，依据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)等有关规定，向陕西方得项目管理有限公司缴纳招标服务费。

## 九、重新开展采购活动

如果发生下列情况之一的，采购人或采购代理机构将按《政府采购法》、《政府采购非招标方式管理办法》（财政部第74号令）等有关规定终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购工程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 十、特殊情况处理

## 依据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）有关问题补充通知，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

## 十一、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在采购活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（式样见竞争性磋商响应文件格式），并附在竞争性磋商响应文件中，同时应保证竞争性磋商响应文件正、副本中一致。

## 十二、其它事项

成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。

# 采购内容及技术要求

一、项目名称：汉滨区第三人民医院净化区域及普通空调维保项目

二、服务期：自合同签订之日起一年。

三、服务内容：

汉滨区第三人民医院住院一部普通中央空调系统 1 组，手术室、 供应室、ICU 普通空调 1 组，产房、NICU 普通空调 1 组，住院二部普 通空调系统 1 组，住院三部普通空调 1 组，影像科普通空调 6 组，消 防监控室中央空调 1 组，门诊楼检验科中央空调系统 1 组、洁净手术 部、供应室、ICU、NICU、产房净化系统，住院二部新风机负压系统。具体维保的工作内容包括：冷热源设备（多联机机组和风冷模块机组）、洁净空调系统、排风系统、净化空调机组、排风机组。

1、冷热源设备（多联机机组）维保内容

1.1 机组年度维保：

1.1a 检查机组制冷剂的充注量，检查接口是否存在泄漏，对有泄漏的机组应该查出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对蒸发器进行加氮加压检漏，处理漏点后抽湿抽真处理并保负压。对制冷不足的机组进行充注。

1.1b 检查冷冻油量、油色、必要时更换冷冻机油并清理油腔。检查机组运行时的油压，检查油过滤器，必要时进行更换。

1.1c 检查机组干燥过滤器，必要时进行更换。

1.1d 检测机组压缩机电机、电磁阀线圈、冷凝器风机电机的绝 缘情况，检查各电磁阀的工作情况。

1.1e 检查清理控制柜，检查各接触器、继电器、检查各接线端。

1.1f 检测机组控制保护装置的运行情况；根据运行情况对控制 系统进行调整。

1.1g 检查冷凝器风机电机轴承，进行加油润滑。

1.1h 检查冷凝器翅片的积尘情况，必要时进行清洗。

1.2、热泵机组每月定期保养内容：

1.2a 检查冷冻油的润滑情况是否正常。

1.2b 制冷剂循环系统检查：检查机组吸气压力、制冷剂蒸发温度是否正常；检查机组排气压力、排气温度和制冷剂冷凝温度是否正常。

1.2c 检查机组各保护控制装置并对各保护参数进行校对、调整。

1.2d 检查压缩机电机、室内外风机电机的运行情况，并检测其线圈绝缘情况。

1.2e 检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况。

1.2f 检查并清理电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统。

1.2g 检查冷凝风机运转情况，检查及清理翅片积尘。

1.2h 检查校正各控制设定值。

1.2i 检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。

1.2j 对机组及控制元件进行外观检查。

2、净化组合式空调机组维保内容

2.1  净化组合式空调机组的年度保养内容

2.1a 检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换。

2.1b 检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端。

2.1c 检查并调整风机皮带，必要时进行更换。

2.1d 检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

2.1e 检查柜体表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好。

2.1f 用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。

2.1g 检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作。

2.1h 检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常。

2.1i 检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。

2.1j 检查比例积分阀的运行情况。

2.1k 检查机组保温情况，避免冷凝漏水。

2.1l 检查机组内的初、中效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。

2.1m 检查机组加湿装置，加湿罐(制热季)每月进行清洗一次。

2.2、净化组合式空调机组的月度保养内容

2.2a 检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换。

2.2b 检查风机电机绝缘情况；检查电机电源及各接线端是否松 动、电机各相电流。

2.2c 检查并调整风机皮带松紧程度，必要时进行更换。

2.2d 检查、调整风机的运转使之不产生不正常的震动及噪音。

2.2e 检查柜体表面，做好防腐处理；检查机架情况，使风柜安 装良好。

2.2f 用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。

2.2g 检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作。

2.2h 检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常，桶内的水位情况，排水是否通畅，相间电流是否平衡并及时维护。

2.2i 检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。

2.2j 检查比例积分阀的运行情况。

2.2k 检查机组保温情况并及时修复，避免冷凝漏水。

2.2l 检查机组内的初、中效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。

2.2m 检查机组内杀菌装置是否正常，如有损坏应立即更换。

2.2n 每半年清洁一次热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。

2.2o 每半年对配电箱进行清扫、紧固电器元件接触点，氧化严重的及时更换。

3、排风机的维保内容

3.1、排风机的年度保养工作内容

3.1a 检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。

3.1b 检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端。

3.1c 检查风机的运转电流是否正常。

3.1d 检查风机表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好。

3.1e 清理风机叶轮。

3.1f 检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

3.2 排风机的月度保养内容

3.2a 检查风机电机轴承运行情况。 3.2b 检查风机电机绝缘情况。

3.2c 检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

4、净化空调风循环系统维保内容

4.1 定期检查风管道与设备间的软连接是否紧密和有无破损的情况，如有松动应及时紧固，必要时应进行更换。

4.2 每周清扫、半月清洗新风机组和循环机组初效过滤器；每月清洗中效过滤器、回风 口、排风口并进行记录。

4.3 每季度进行中效压差检查，及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。

4.4每季度对防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动 阀的检查、维护。对动作不灵的要修理或更换各组件,各种风阀检查 密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性,及时进行润滑和堵漏保养。

4.5 每半年检测一次系统中电加热器阻值，更换老化的电热管 ， 并根据检测数据进行保养维修或更换；

4.6 每月应对手术室及辅助房的回风口清洗一次，每年应更换 4 次回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

4.7 每月应对手术室及辅助房的排风口清洗一次，每年应更换 4 次回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

4.8 检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换； 并积极作好保温材料的维护。

4.9 检查送排静压箱及送风装置 ，静压箱应密封严密，保温良好， 口面风速均匀合理。

4.10 系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆 支吊构件必须牢固， 及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理。

4.11 定期检查高效过滤器的密封口处是否漏风和过滤器的是否 破损，并根据高效过滤器的阻力判断是否需要更换。一般建议 1-2 年 更换一次。

4.12 每次更换过滤器时，应对静压箱的内表面进行清洁。

5、易耗品的更换情况：

5.1 空气处理机内的初效过滤器 2 个月更换 1 次，两周清洗一次，完成后由甲方确认签字。

5.2 空气处理机内的中效过滤器每 4 个月更换 1 次完成后由甲方确认签字。

5.3 手术室内净压箱内的高效过滤器根据其阻力或检测结果来更 换，检测结果不合格则立即更换，直到检测结果合格为止。最长每年 更换一次。

5.4 新风机上的初效过滤器 2 个月更换 1 次，每周清洗一次。中 效过滤器 4 个月更换 1 次，每月吹扫一次，完成后由甲方确认签字。

5.5 手术室及辅助用房内的回风 口中效过滤器（F6），每间隔一 周清洁一次，每 1 年更换 4 次。

5.6 其余小型开关、网络模块、各类传感器、压力表计、皮带及 水系统阀门均按原数量的 15%备品备用。

5.7 多联机机组及组合式循环机组的关键设备如电机、变频器、 压缩机、板换热器等无法预计使用状况。

5.8 此协议所有维护保养内容必须经过甲方确认签字方可生效， 未签字确认视为未进行维保。维修耗材不包含高效过滤器的材料费以 及风冷螺杆机组更换冷冻机油的材料费；包含初、中效过滤器的材料 费。

- 六、维保配置与应急处理

- 1、人员配备

空调系统主要负责人、管理人员应经过专门的安全培训、考核，持证上岗。掌握防火、灭火的基本技能；还应掌握中央空调的管理知识和技能；应接受医院感染控制、消毒知识的培训，掌握防止空气生 物污染物传播空调系统二次污染的基本知识与技能；应经考核合格后方可上岗。管理人员宜为专职人员，管理人员应熟悉中央空调系统 的工作原理和运行特点，具有安全意识、节能意识和应急指挥能力。管理人员应定期检查人员的工作情况和系统的工作状态，对检查结果 应进行统计和分析，发现问题应及时处理，还应对系统运行和管理提 出意见和建议。操作人员应经过专门的安全培训、考核，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后方可上岗。制冷剂充装人员应经过专门的安全培训、考核，持证上岗。

2、建立维保档案

2.1 确定设备日常维保内容，建立设备日常维保档案。对每次设备日常维保内容进行详细记录，每次记录需由甲方确认签字。

2.2 对日常维护的设备的性能应进行技术分析，以便确定该设备或配件是否需要进行维修、更换，同时将技术分析报告，维修费用报 告提交给用户。

3、建立突发事故的应急处理机制

乙方应每年进行一次空调突发故障应急演练，甲方进行配合。发 生突发事故时，在收到现场维保人员的信息后，项目负责人应根据信 息描述，立即召集相关工程技术人员成立应急小组，对产生的事故原 因进行分析，并拿出解决事故的初步方案；同时派遣技术人员在一小 时内赶到现场，根据初步方案对故事设备进行控制或维修，并把现场 的实际情况反应回应急小组。应急小组在最短的时间内拿出最终解决事故方案、解决事故的时间、解决事故的费用；并及时提交用户。维 修完成后，及时提交维修报告与用户。

- 七、考核与结算

1、考核

1.1 甲方在日常工作中发现设备出现故障或报警时应及时通知乙 方，乙方在得到通知后迅速做出反应，对于不影响运行的一般故障， 乙方应在 2 小时到达现场进行故障处理；对于严重故障（停机、不能 制冷、制热等），乙方保证在 2 小时内到达现场处理故障。若未在约 定时间内进行处理超过 2 次时，每次扣除维保服务费 500 元。

1.2 空调维保服务应严格按照标准进行维保，所有维护保养必须 由甲方签字确认方可生效，未按照规定保养一次扣除维保费 500 元； 初效过滤器 2 个月更换 1 次，每周吹扫一次，每两周清洗一次。中效 过滤器每季度更换 1 次，每月吹扫清洗一次。未按照标准进行更换及 清洗每次扣除维保费 1000 元，造成的损失由乙方进行承担。

2、配件费用

如需要更换配件，常规配件乙方应在当天提供配件并更换，特殊 配件，即西安市各经销商有配件的情况，两天配件到达现场处理故障， 上述各经销商均无配件，需从厂家发货的，5 天内配件到达现场处理 故障，配件费用300 元以内由乙方承担（300 元以内配件清单需附后）， 超过 300 元由甲方承担。

四、采购需求

| 序号 | 名称 | 维护检查内容 | 间隔时间 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化空 调机组 | 检查净化空调机 组各项运行指 标，进行调整和 检修 | 每月1 次， 12 次/年 | 6 | 台 |  |
| 2 | 净化机组 | 检查净化空调机 组各项运行指 标，进行调整和 检修 | 每月2 次， 24 次/年 | 3 | 台 |  |
| 3 | 中效风口 | 清洁维护，调紧过滤器固件 | 每月1 次， 12 次/年 | 1 | 项 |  |
| 4 | 新、排风口 | 清洗初效过滤网 | 2 次/1 年 | 1 | 项 |  |
| 5 | 回风百叶 | 清洗滤网，加润滑剂养护 | 2 次/1 年 | 1 | 项 |  |
| 6 | 多联机室内机 | 各项运行指标，进行调整和检修 | 每月1 次，12 次/年 | 41 | 台 |  |
| 7 | 设备内部清洗 | 初效清洗，机箱内清洁消毒 | 每月2 次， 24 次/年 | 3 | 台 |  |
| 8 | 控制箱 | 箱内清理及电气性能检查维护 | 每月1 次， 12 次/年 | 1 | 项 |  |
| 9 | 排风机、风机 盘管 | 清洁维护，保养 排风机 | 每月1 次， 12 次/年 | 1 | 项 |  |
| 10 | Y型过滤器 | 外观及运行状况检查及清洗 | 每月1 次， 12 次/年 | 1 | 项 |  |
| 11 | 温湿度探头 | 检查电信号输出 是否正常，清理 接头触点的氧化 物 | 每月1 次， 12 次/年 | 1 | 项 | 含温湿度探头的更换 |
| 12 | 压力表、温度 计 | 检查其读数是否 准确、有无损坏， 视情况更换 | 每月1 次， 12 次/年 | 1 | 项 | 含压力表、温度计的更换 |
| 13 | 压差开关 | 检查显示是否正常 | 每月1 次， 12 次/年 | 1 | 项 | 含压差表的更换 |
| 14 | 皮带及皮带轮 | 检查皮带轮线性 度的良好性，皮 带松紧度 | 每 2 周 1 次，24 次/ 年 | 1 | 项 | 含皮带及皮带轮的 更换 |
| 15 | 净化机组初效 过滤器 | 检查进气过滤装置及清洗 | 两周/1 次，24 次/ 年 | 1 | 项 | 含初效过滤器材料 费 |
| 16 | 净化机组中效 过滤器 | 检查进气过滤装置及清洗 | 每月1 次， 12 次/年 | 1 | 项 | 含中效过滤器材料 费 |
| 17 | 空调机组控制 系统 | 检查各配件是否 正常工作、能否 满足要求 | 每月1 次， 12 次/年 | 1 | 项 |  |
| 18 | 风冷螺杆机组 | 检查风冷螺杆机组各项运行指标，进行调整 和检修 | 每月1 次， 12 次/年 | 2 | 台 | 综合楼 |
| 19 | 风机盘管 | 清洁维护，运行状况检查 | 2 次/1 年 | 318 | 台 |  |
| 20 | 循环水泵 | 加油及运行状况检查 | 每月1 次， 12 次/年 | 3 | 台 |  |
| 21 | 铜球阀 | 外观及运行状况检查 | 每月1 次， 12 次/年 | 1 | 项 |  |
| 22 | 加湿器 | 检查并清洗 | 每月1 次， 12 次/年 | 1 | 项 | 包含更换一次 |
| 23 | 皮带及皮带轮 | 检查皮带轮线 性度，皮带松紧 度及更换 | 每月1 次， 12 次/年 | 1 | 项 | 含皮带及皮带轮的 更换 |
| 24 | 灭菌灯 | 检查紫外线杀 菌灯报警灯指 示灯是否亮 | 每 2 周 1 次 | 1 | 项 | 含灭菌灯的更换 |
| 25 | 可视化对讲系 统 |  | 每月1 次， 12 次/年 | 1 | 项 |  |
| 26 | 软化水处理系 统 |  | 每月1 次， 12 次/年 | 1 | 项 | 含盐更换 |
| 27 | 百叶回风口 | 清洗滤网，加润 滑剂养护 | 2 次/1 年 | 318 | 个 | 含百叶风口滤网的 更换 |
| 28 | 风冷螺杆机组 | 检查风冷螺杆 机组各项运行 指标，进行调整 和检修 | 每月1 次， 12 次/年 | 2 | 台 | 公卫楼 |
| 29 | 风机盘管 | 清洁维护，运行 状况检查 | 2 次/1 年 | 272 | 台 |  |
| 30 | 循环水泵 | 加油及运行状 况检查 | 每月1 次， 12 次/年 | 3 | 台 |  |
| 31 | 电动二通阀 | 外观及运行状 况检查 | 2 次/1 年 | 272 | 台 |  |
| 32 | 新风处理机组 | 检查进气过滤 装置及清洗 | 每月2 次， 24 次/年 | 18 | 台 | 不含初中效过滤器 材料费 |
| 33 | 百叶回风口 | 清洗滤网，加润 滑剂养护 | 2 次/1 年 | 272 | 个 |  |
| 34 | 风冷模块机组 | 检查风冷模块 机组各项运行 指标，进行调整 和检修 | 2 次/1 年 | 10 | 台 | 公租房 |
| 35 | 循环水泵 | 加油及运行状 况检查 | 每月1 次， 12 次/年 | 2 | 台 |  |
| 36 | 风机盘管 | 清洁维护，运行 状况检查 | 2 次/1 年 | 231 | 台 |  |
| 37 | 百叶回风口 | 清洗滤网，加润 滑剂养护 | 2 次/1 年 | 231 | 个 |  |
| 38 | 监控室、放射科 四面出风式空 调 | 维护保养 | 2 次/1 年 | 4 | 个 |  |
| 39 | 检验科中央空 调 | 维护保养 | 2 次/1 年 | 1 | 项 |  |

# 合同条款及格式

汉滨区第三人民医院净化区域及普通

空调维保项目

合

作

协

议

书

时 间：      年   月   日

地 点：

汉滨区第三人民医院

汉滨区第三人民医院净化区域及普通空调维保项目协议

甲方：汉滨区第三人民医院

乙方：

甲、乙双方经协商，按照《中华人民共和国合同法》相关法律法 规要求，结合本项目具体情况，签定如下协议：

一、项目名称：汉滨区第三人民医院净化区域及普通空调维保项目

二、合同期限及结算：

本合同有效期自    年    月    日至     年   月   日，合同总金额为：人民币       （小写： ￥          元）。

本合同服务费结算：合同签订后，空调维保费按季度支付，每季度应支付空调维保费为: 每季度应支付总额         （小写： ￥       元）减去当月考核扣除费用。甲方应每季度后 5 个工作日完成考核汇总，计算实际支付金额，通知乙方确认后，乙方开取发票报于甲方进行结算。

乙方收款名称：

乙方收款账号：

乙方收款开户行：

三、维保质量服务标准

严格按照国家相关规范及设备厂家维护保养手册进行维护保养，确保住院一部、二部、三部、门诊检验科普通中央空调系统、手术室、供应室、ICU、NICU、产房的净化系统、住院二部负压及新风 系统、强弱电系统的设备始终处于良好的运行状态，符合《医疗和疾 控机构后勤安全生产工作管理指南》标准要求，洁净手术室、供应室、 ICU、NICU、产房的七大洁净指标(温湿度、风速或换气次数、噪声、 压差 、照度 、尘埃粒子)符合《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2013 标准、《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012 及《手 术部医院感染预防与控制技术规范》标准。

四、维保服务保证

1、安全保证：

维保期内，乙方在维护保养过程中严格按照规范进行作业，应保证所维护保养的设备设施安全运行，并派遣有熟练处理各种故障能力 的维修工程师从事维修、保养及设备管理服务。如果院方有重大活动时，应根据甲方要求加大现场的监护力度。其间如因为安全、规范操 作给院方人员及其他人员造成的一切不良后果，均由乙方承担相关责 任。

2、质量保证:

保证设备设施处于安全正常状态。日常保养时间由甲方根据实际情况决定，保养工作时间内不能时间过长，错开使用高峰时间，尽量 安排在夜间进行。每月对维保范围内的设备设施进行二次维护保养， 月、季度、年度检查要落实并有相关记录。

每间手术室、辅助用房建立维保档案，对原始技术资料、维保记录、修理记录、零件更换记录进行登记管理。要从设备设施长期可持 续安全运行的角度出发，进行组织计划维修工作。

五、维保具体工作内容：

汉滨区第三人民医院住院一部普通中央空调系统 1 组，手术室、供应室、ICU 普通空调 1 组，产房、NICU普通空调 1 组，住院二部普 通空调系统 1 组，住院三部普通空调 1 组，影像科普通空调 6 组，消 防监控室中央空调 1 组，门诊楼检验科中央空调系统 1 组、洁净手术 部、供应室、ICU、NICU、产房净化系统，住院二部新风机负压系统。 具体维保的工作内容包括：冷热源设备（多联机机组和风冷模块机组）、洁净空调系统、排风系统、净化空调机组、排风机组。

1、冷热源设备（多联机机组）维保内容

1.1 机组年度维保：

1.1a 检查机组制冷剂的充注量，检查接口是否存在泄漏，对有泄漏的机组应该查出漏点进行有效处理，必要时转移制冷剂，对蒸发器进行加氮加压检漏，处理漏点后抽湿抽真处理并保负压。对制冷不足的机组进行充注。

1.1b 检查冷冻油量、油色、必要时更换冷冻机油并清理油腔。 检查机组运行时的油压，检查油过滤器，必要时进行更换。

1.1c 检查机组干燥过滤器，必要时进行更换。

1.1d 检测机组压缩机电机、电磁阀线圈、冷凝器风机电机的绝 缘情况，检查各电磁阀的工作情况。

1.1e 检查清理控制柜，检查各接触器、继电器、检查各接线端。

1.1f 检测机组控制保护装置的运行情况；根据运行情况对控制 系统进行调整。

1.1g 检查冷凝器风机电机轴承，进行加油润滑。

1.1h 检查冷凝器翅片的积尘情况，必要时进行清洗。

1.2、热泵机组每月定期保养内容：

1.2a 检查冷冻油的润滑情况是否正常。

1.2b 制冷剂循环系统检查：检查机组吸气压力、制冷剂蒸发温 度是否正常；检查机组排气压力、排气温度和制冷剂冷凝温度是否正常。

1.2c 检查机组各保护控制装置并对各保护参数进行校对、调整。

1.2d 检查压缩机电机、室内外风机电机的运行情况，并检测其线圈绝缘情况。

1.2e 检查机组各电磁阀、膨胀阀的运行情况。

1.2f 检查并清理电路的各接触器、继电器及微电脑控制系统。

1.2g 检查冷凝风机运转情况，检查及清理翅片积尘。

1.2h 检查校正各控制设定值。

1.2i 检查机组压缩机电机的工作电压、电流及工作温度是否正常。

1.2j 对机组及控制元件进行外观检查。

2、净化组合式空调机组维保内容

2.1  净化组合式空调机组的年度保养内容

2.1a 检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换。

2.1b 检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端。

2.1c 检查并调整风机皮带，必要时进行更换。

2.1d 检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

2.1e 检查柜体表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安 装良好。

2.1f 用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。

2.1g 检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进 行换热管道的疏通清洗工作。

2.1h 检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常。

2.1i 检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。

2.1j 检查比例积分阀的运行情况。

2.1k 检查机组保温情况，避免冷凝漏水。

2.1l 检查机组内的初、中效过滤器、亚高效过滤器的工作情况，如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。

2.1m 检查机组加湿装置，加湿罐(制热季)每月进行清洗一次。

2.2、净化组合式空调机组的月度保养内容

2.2a 检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必查时进行更换。

2.2b 检查风机电机绝缘情况；检查电机电源及各接线端是否松动、电机各相电流。

2.2c 检查并调整风机皮带松紧程度，必要时进行更换。

2.2d 检查、调整风机的运转使之不产生不正常的震动及噪音。

2.2e 检查柜体表面，做好防腐处理；检查机架情况，使风柜安 装良好。

2.2f 用专业清洁剂清洗风柜内表面、散热翅片；清理风机叶轮、凝水盘。

2.2g 检查机组换热情况，检查阀门管道的堵塞情况，必要时进行换热管道的疏通清洗工作。

2.2h 检查电极加湿器的工作状态、加湿量与信号模量的比例关系是否正常，桶内的水位情况，排水是否通畅，相间电流是否平衡？并及时维护。

2.2i 检查加湿器桶内的结垢情况和电极的腐蚀状态，必要时需要进行更换。

2.2j 检查比例积分阀的运行情况。

2.2k 检查机组保温情况并及时修复，避免冷凝漏水。

2.2l 检查机组内的初、中效过滤器、亚高效过滤器的工作情况， 如过滤器的阻力偏高或有破损的情况，应立即进行更换。

2.2m 检查机组内杀菌装置是否正常，如有损坏应立即更换。

2.2n 每半年清洁一次热交换器的翅片，肋片有压倒的要用弛梳梳好。

2.2o 每半年对配电箱进行清扫、紧固电器元件接触点，氧化严重的及时更换。

3、排风机的维保内容

3.1、排风机的年度保养工作内容

3.1a 检查风机电机轴承运行情况，添加润滑油，必要时进行更换。

3.1b 检查风机电机绝缘情况；检查风机电源及各接线端。

3.1c 检查风机的运转电流是否正常。

3.1d 检查风机表面，做好防腐处理；检查吊架情况，使风柜安装良好。

3.1e 清理风机叶轮。

3.1f 检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

3.2 排风机的月度保养内容

3.2a 检查风机电机轴承运行情况。

3.2b 检查风机电机绝缘情况。

3.2c 检查、调整风机的运转使不产生不正常的震动及噪音。

4、净化空调风循环系统维保内容

4.1 定期检查风管道与设备间的软连接是否紧密和有无破损的情况，如有松动应及时紧固，必要时应进行更换。

4.2 每周清扫、半月清洗新风机组和循环机组初效过滤器；每月清洗中效过滤器、回风口、排风口并进行记录。

4.3 每季度进行中效压差检查，及时更换风阻超过要求及破损的过滤器。

4.4 每季度对防火阀、电动密闭阀、风量阀、定风量阀及手动 阀的检查、维护。对动作不灵的要修理或更换各组件,各种风阀检查 密封性、灵活性、稳固性和开启的准确性,及时进行润滑和堵漏保养。

4.5 每半年检测一次系统中电加热器阻值，更换老化的电热管，并根据检测数据进行保养维修或更换；

4.6 每月应对手术室及辅助房的回风口清洗一次，每年应更换 4 次回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

4.7 每月应对手术室及辅助房的排风口清洗一次，每年应更换 4 次回风口的中效过滤器、对进行更换的应记录和查验。

4.8 检查风管绝热层，如有超温、老化、破损须及时修补或更换；并积极作好保温材料的维护。

4.9 检查送排静压箱及送风装置 ，静压箱应密封严密，保温良好，口面风速均匀合理。

4.10 系统的支吊构件检查、修复、除锈刷漆 支吊构件必须牢固，及时修复和紧固。锈蚀的要除锈刷漆处理。

4.11 定期检查高效过滤器的密封口处是否漏风和过滤器的是否 破损，并根据高效过滤器的阻力判断是否需要更换。一般建议 1-2 年 更换一次。

4.12 每次更换过滤器时，应对静压箱的内表面进行清洁。

5、易耗品的更换情况：

5.1 空气处理机内的初效过滤器 2 个月更换 1 次，两周清洗一次，完成后由甲方确认签字。

5.2 空气处理机内的中效过滤器每 4 个月更换 1 次完成后由甲方确认签字。

5.3 手术室内净压箱内的高效过滤器根据其阻力或检测结果来更 换，检测结果不合格则立即更换，直到检测结果合格为止。最长每年更换一次。

5.4 新风机上的初效过滤器 2 个月更换 1 次，每周清洗一次。中 效过滤器 4 个月更换 1 次，每月吹扫一次，完成后由甲方确认签字。

5.5 手术室及辅助用房内的回风 口中效过滤器（F6），每间隔一 周清洁一次，每 1 年更换 4 次。

5.6 其余小型开关、网络模块、各类传感器、压力表计、皮带及水系统阀门均按原数量的 15%备品备用。

5.7 多联机机组及组合式循环机组的关键设备如电机、变频器、压缩机、板换热器等无法预计使用状况。

5.8 此协议所有维护保养内容必须经过甲方确认签字方可生效，未签字确认视为未进行维保。维修耗材不包含高效过滤器的材料费以 及风冷螺杆机组更换冷冻机油的材料费；包含初、中效过滤器的材料费。

六、维保配置与应急处理

1、人员配备

空调系统主要负责人、管理人员应经过专门的安全培训、考核， 持证上岗。掌握防火、灭火的基本技能；还应掌握中央空调的管理知

识和技能；应接受医院感染控制、消毒知识的培训，掌握防止空气生物污染物传播空调系统二次污染的基本知识与技能；应经考核合格后 方可上岗。 管理人员宜为专职人员，管理人员应熟悉中央空调系统 的工作原理和运行特点，具有安全意识、节能意识和应急指挥能力。 管理人员应定期检查人员的工作情况和系统的工作状态，对检查结果 应进行统计和分析，发现问题应及时处理，还应对系统运行和管理提 出意见和建议。 操作人员应经过专门的安全培训、考核，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后方可上岗。制冷剂充装人员应经过 专门的安全培训、考核，持证上岗。

2、建立维保档案

2.1 确定设备日常维保内容，建立设备日常维保档案。对每次设 备日常维保内容进行详细记录，每次记录需由甲方确认签字。

2.2 对日常维护的设备的性能应进行技术分析，以便确定该设备 或配件是否需要进行维修、更换，同时将技术分析报告，维修费用报 告提交给用户。

3、建立突发事故的应急处理机制

乙方应每年进行一次空调突发故障应急演练，甲方进行配合。发 生突发事故时，在收到现场维保人员的信息后，项目负责人应根据信 息描述，立即召集相关工程技术人员成立应急小组，对产生的事故原 因进行分析，并拿出解决事故的初步方案；同时派遣技术人员在一小 时内赶到现场，根据初步方案对故事设备进行控制或维修，并把现场 的实际情况反应回应急小组。应急小组在最短的时间内拿出最终解决事故方案、解决事故的时间、解决事故的费用；并及时提交用户。维 修完成后，及时提交维修报告与用户。

七、考核与结算

1、考核

1.1 甲方在日常工作中发现设备出现故障或报警时应及时通知乙方，乙方在得到通知后迅速做出反应，对于不影响运行的一般故障， 乙方应在 2 小时到达现场进行故障处理；对于严重故障（停机、不能 制冷、制热等），乙方保证在 2 小时内到达现场处理故障。若未在约 定时间内进行处理超过 2 次时，每次扣除维保服务费 500 元。

1.2 空调维保服务应严格按照标准进行维保，所有维护保养必须 由甲方签字确认方可生效，未按照规定保养一次扣除维保费500元； 初效过滤器 2 个月更换 1 次，每周吹扫一次，每两周清洗一次。中效 过滤器每季度更换 1 次，每月吹扫清洗一次。未按照标准进行更换及 清洗每次扣除维保费1000元，造成的损失由乙方进行承担。

2、配件费用

如需要更换配件，常规配件乙方应在当天提供配件并更换，特殊 配件，即西安市各经销商有配件的情况，两天配件到达现场处理故障， 上述各经销商均无配件，需从厂家发货的，5 天内配件到达现场处理 故障，配件费用300 元以内由乙方承担（300 元以内配件清单需附后）， 超过300元由甲方承担。

八、违约责任

1、协议期间，若双方任何一方违约，应赔偿违约金。每逾期一天，按合同总金额的 0.5％计算，违约金额不超过合同总金额的20％。

2、如因乙方及其工作人员失误等原因，导致甲方空调设备无法 正常工作或损坏的，乙方应尽快维修，产生的费用由乙方承担，如造 成甲方损失的，应由乙方承担赔偿责任。

3、如有因非人力、自然界不可抗力造成的损失， 甲乙双方不可 追究对方责任。

十、乙方在服务期内，保养无重大投诉、设备无重大损坏、严格 按照合同要求进行维护。 甲方在同等条件下应优先选择乙方进行续 签。

十一、纠纷解决办法：如发生纠纷，双方应协商解决，协商不成，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

十二、本协议一式四份，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（章）：                     乙方（章）：

甲方代表签字：                   乙方代表签字：

联系电话：                       联系电话：

日期：   年   月     日           日期：    年   月    日

- 第五章 竞争性磋商响应文件格式

正本或副本

项目编号: FDDL-2025039

汉滨区第三人民医院净化区域及普通空调维保项目

竞争性磋商响应文件

供   应   商：

时        间：

目  录

1. 竞争性磋商函（格式）

2. 竞争性磋商报价一览表（格式）

3. 法定代表人授权书（格式）

4. 资格证明文件

5. 响应方案说明

6.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

1.竞争性磋商函（格式）

致：陕西方得项目管理有限公司

根据贵单位         （采购项目名称）    项目（项目编号）的竞争性磋商公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （供应商名称）     就该项目进行竞争性磋商。

在此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任：

1、我方具备本项目竞争性磋商文件中规定的资格条件。

2、我方已详细审阅竞争性磋商响应文件，确认无误。我方提交的竞争性磋商响应文件正本一份，副本二份，电子文件一份。

3、我方所附竞争性磋商报价表中应提交和交付的服务竞争性磋商总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的竞争性磋商总价）。

4、我方已详细审查全部竞争性磋商文件（包括澄清函、补充通知等），完全理解供应商须知的所有条款。

5、我方完全满足和响应竞争性磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在竞争性磋商响应文件中明确说明。

6、我方接受竞争性磋商文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、我方同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵方有关竞争性磋商的各项规定和要求。

8、我方对本次竞争性磋商内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

9、若我方被选为成交供应商，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。

10、竞争性磋商响应有效期为自提交竞争性磋商响应文件的截止之日起90个日历日。

11、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：

详 细 地 址：

开 户 银 行：

帐       号：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

年    月    日

2.竞争性磋商报价一览表（格式）

供应商名称：                               （供应商公章）

| 项目名称 | 竞争性磋商总价 （人民币:元） | 服务期限 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （大写）： |  |  |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

3. 法定代表人授权委托书（格式）

3-1、法定代表人资格证明书

| 致：陕西方得项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 信用代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证正反复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

3-2、法定代表人授权委托书

陕西方得项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于中华人民共和国的 	（供应商名称）     的在下面签字的   （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权的在下面签字的   （被授权人的姓名、职务）   为本公司的合法代理人，就项目编号为 （项目编号） 的 ( 采购项目名称)	的磋商会议，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 	年 	月 	日签字生效，特此声明。

| 法人代表身份证复印件 （正面：国徽） |  | 法人代表身份证复印件 （反面：身份信息） |
| --- | --- | --- |
| 法人代表签名： |  | （公章）： 年 月 日 |
| 被授权人身份证复印件 （正面：国徽） | 被授权人身份证复印件 （反面：身份信息） |  |
| 被授权人签字或盖章： | 年 月 日 |  |

- 资格证明文件

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；（后附格式）

（2）本项目的特定资格要求：（以下相关资料需提供加盖公章的复印件）

- （1）供应商应具有独立承担民事责任的能力且具备向采购人提供相关服务的企业法人、事业法人、其他组织,企业法人应提供合法有效的营业执照等证明文件，事业法人应提供合法有效的事业单位法人证等证明文件，其他组织应提供合法有效的证明文件；

- （2）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；

- （3）财务状况：提供2023年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

- （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- （5）供应商不得为“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

- （6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖供应商公章）；

- （7）本项目专门面向小微企业采购，供应商应为中型企业、小型企业、微型企业 或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为中型企业、小型企业、微型企业的应根据《政 府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为其他未列明行业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》；

- （8）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

附件1：

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

承诺书

我公司特此声明我公司符合以下所列情况:

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、我公司承诺以上资料真实有效，如有隐瞒或欺骗，我公司愿承担相关所有责任。

供应商（供应商名称、公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

## 日期：    年    月    日

附件2：

无重大违法记录声明

（采购人名称） ：

我公司               （供应商名称），就参加           采购项目（采购项目编号：        ）竞争性磋商事宜，在此郑重声明：

1、我公司所提交的竞争性竞争性磋商响应文件全部真实有效；

2、我公司参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情形存在；

3、我公司近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；

4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5、我公司承诺在竞争性磋商过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让竞争性磋商资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不向采购人、采购代理机构、竞争性磋商小组成员行贿；

6、我公司参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

以上声明若有违反，一经查实，我公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

供  应  商：                      （供应商名称、公章）

法定代表人：                       （盖章或签字）

日      期：      年   月   日

5.响应方案说明

（格式自拟，包含但不限于评分明细表中所包含的内容。）

- 6.陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求， 承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位： 	（盖章）

- 法定代表人授权代表： 	（签字或盖章）

地 址 ：

邮  编 ：

电  话 ：

年	月	日

附件3：

1.中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的   （项目名称）    采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 （标的名称） ，属于         （采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日           期：

注：

- 供应商如满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的中小企业，须提供《中小企业声明函》；

- 本项目属于：其他未列明行业。

- 2.《监狱企业证明函》（如有）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 3.残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日          期：