- 工程量清单：

| 序号 |  | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 020207001001 |  | 装饰板墙面 [项目特征] 1.饰面板:6mm医用抗菌板,用专用胶 粘贴与硅酸钙板上 2.2*10mm/1*10mm厚硅酸钙板,用自 攻丝固定与轻钢龙骨上（单列项） 3. 内填50mm岩棉,容重100kg/m3; ( 单列项） 4.75轻钢龙骨,顶、地固定,龙骨间 距不小于等于400mm（单列项） 5.2*10mm/1*10mm厚硅酸钙板,用自 攻丝固定与轻钢龙骨上（单列项） [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 |  | 599.22 |  |
| 2 |  | 020207001002 |  | 装饰板墙面 [项目特征] 1.饰面板:1.2mm厚电解钢板预涂防 霉抗菌涂料; 2.9.5厚石膏板,板材固用自攻丝与 龙骨固定,墙面加强筋; 3.30*50*1.2方管龙骨,顶、地固定 ,龙骨间距不小于等于400mm。 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  | m2 |  | 136.8 |  |
| 3 |  | 020204003001 |  | 块料墙面 [项目特征] 1.专用勾缝剂勾缝(或白水泥擦缝) 2.粘贴面砖300*600*5~6 3.10mm厚水泥基瓷砖专用粘接剂 4.1.5厚聚合物水泥基防水涂料,高 度300mm(淋浴房间高度1.8m)（单列 项） 5.挂金属网,在网上抹8厚1:2.5水泥 砂浆(内掺 3%超密聚合物防水剂)分层压实抹平 (将砂浆素水泥浆一道压入网孔) 6.6厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 或划出纹道 7.3厚外加剂专用砂浆抹基层界面剂 |  | m2 |  | 302.69 |  |
|  |  |  |  | 一道甩毛(抹前将墙体用水湿润) 8.聚合物水泥砂浆修补墙面 9.土建墙体 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.结合层铺贴 5.面层铺贴6.嵌缝 7.磨光、酸洗、打蜡 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 020506001001 |  | 抹灰面油漆 [项目特征] 1.无机涂料二遍(吊顶高度) 2.普通腻子批三遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 1018.46 |  |
| 5 |  | 020201001001 |  | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.20厚1:1:6水泥石灰砂浆分层抹平 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 |  | m2 |  | 702.42 |  |
| 6 |  | 020209001001 |  | 隔断 [项目特征] 1.成品钢化玻璃高隔（双层5mm厚钢 化玻璃，内置铝百叶，铝镁合金边 框） [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.嵌缝、塞口 3.装钉压条 |  | m2 |  | 25.8 |  |
| 7 |  | 020207001003 |  | 装饰板墙面 [项目特征] 1.18mm阻燃板+9.5mm石膏板刷无机 涂料 [工作内容] 1.基层铺钉 2.面层铺贴 3.刷防护材料、油漆 |  | m2 |  | 7.2 |  |
| 8 |  | 020207001004 |  | 基层板-包手术室器具 [项目特征] 1.9.5mm厚防水纸面石膏板 [工作内容] 1.基层铺钉 |  | m2 |  | 21.66 |  |
| 9 |  | 020209001002 |  | 隔断 （计入费用汇总） [项目特征] 1.材质：抗倍特板，高度2m [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 |  | m2 |  | 40.7 |  |
|  |  |  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 020103004001 |  | 塑料卷材楼地面 [项目特征] 1.2mm抗静电塑胶地板地面,擦上光 蜡、成品保护; 2.水性环保胶水; 3.3mm厚自流平找平层(强度≥C25F7 ),墙角做R40PVC垫角; 4.3~10mm厚1:2.5水泥砂浆压实抹 平找平; [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 |  | m2 |  | 874.98 |  |
| 11 |  | 020102002001 |  | 块料楼地面 [项目特征] 1.1.铺300*300防滑地砖,干水泥擦 缝; 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层( 内掺建筑胶) 3.刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料防 水层;（单列项） 4.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶 ) 5.15厚1:2.5水泥砂浆找平层,四周 边及竖管根部抹成小八字C20混凝土 从门口处向地漏找坡5%水泥砂浆抹 小八字角 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 3.面层铺设 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 |  | m2 |  | 78.21 |  |
| 12 |  | 020105005001 |  | 塑料板踢脚线 [项目特征] 1.2mm抗静电塑胶地板踢脚线H=100 mm,擦上光蜡 2.水性环保胶水 3.R40垫角2mm [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.勾缝 4.磨光、酸洗、打蜡 5.材料运输 |  | m2 |  | 23.26 |  |
| 13 |  | 020105007001 |  | 金属踢脚线 [项目特征] 1.成品铝合金踢脚线 H=60mm 2.铝合金踢脚线专用基座 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 |  | m2 |  | 28.02 |  |
| 14 |  | 020102001001 |  | 石材楼地面 [项目特征] 1.15MM石材门槛石 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.面层铺设 3.嵌缝 4.材料运输 |  | m2 |  | 1.66 |  |
| 15 |  | 020103004002 |  | 塑料卷材楼地面 [项目特征] 1.2mm塑胶波打线(200mm宽) [工作内容] 1.基层清理、抹找平层 2.铺设填充层 3.面层铺贴 4.压缝条装钉 5.材料运输 |  | m2 |  | 36.85 |  |
|  |  |  |  | 吊顶工程 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 020302001001 |  | 天棚吊顶 [项目特征] 1.1.0mm铝扣板(600*1200); 2.金属铝板与三角龙骨龙骨卡扣固 定, 由龙骨挂件挂接主龙骨,轻钢龙 骨为上人型; 3.M8钢筋吊杆,双向中距≤1200mm, 4.用φC12膨胀螺栓将吊杆固定与钢 筋混凝土楼板上; [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  | m2 |  | 304.06 |  |
| 17 |  | 020302001002 |  | 天棚吊顶 [项目特征] 1.1.0mm铝扣板(600*600） ; 2.金属铝板与三角龙骨龙骨卡扣固 定, 由龙骨挂件挂接主龙骨,轻钢龙 骨为上人型; 3.M8钢筋吊杆,双向中距≤1200mm, 4.用φC12膨胀螺栓将吊杆固定与钢 筋混凝土楼板上; [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  | m2 |  | 183.7 |  |
| 18 |  | 020302001003 |  | 天棚吊顶 [项目特征] 1.1.0mm铝扣板(300*300） ; 2.金属铝板与三角龙骨龙骨卡扣固 定, 由龙骨挂件挂接主龙骨,轻钢龙 骨为上人型; 3.M8钢筋吊杆,双向中距≤1200mm, 4.用φC12膨胀螺栓将吊杆固定与钢 筋混凝土楼板上; [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  | m2 |  | 17.45 |  |
| 19 |  | 020302001004 |  | 天棚吊顶 [项目特征] 1.高晶板(600*600); 2.高晶板与专用龙骨卡扣固定, 由龙 骨挂件挂接主龙骨,轻钢龙骨为上人 型; 3.M8钢筋吊杆,双向中距≤1200mm, 4.用φC12膨胀螺栓将吊杆固定与钢筋混凝土楼板上; [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  | m2 |  | 183.56 |  |
| 20 |  | 020302001005 |  | 天棚吊顶 [项目特征] 1.高晶板(600*1200); 2.高晶板与专用龙骨卡扣固定, 由龙 骨挂件挂接主龙骨,轻钢龙骨为上人 型; 3.M8钢筋吊杆,双向中距≤1200mm, 4.用φC12膨胀螺栓将吊杆固定与钢 筋混凝土楼板上; [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 |  | m2 |  | 192.72 |  |
| 21 |  | 020302001006 |  | 天棚吊顶 [项目特征] 1.饰面板:1.2mm厚电解钢板喷涂防 霉抗菌涂料; 2.9.5厚石膏板,板材固用自攻丝与 龙骨固定,顶面加强筋; 3.30*50*1.2方管龙骨,龙骨间距小 于400mm。 4.30*50*1.2方管竖向吊杆双向中距 ≤1200mm,用φC12膨胀螺栓将吊杆 固定与钢筋混凝土楼板上; [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 |  | m2 |  | 68.33 |  |
| 22 |  | 020302001007 |  | 天棚吊顶 [项目特征] 1.轻钢龙骨+10mm硅酸钙板填充50厚 隔音棉 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 |  | m2 |  | 15.1 |  |
| 23 |  | 020302001008 |  | 天棚吊顶 [项目特征] 1.反支撑钢架，符合设计及规范要求 [工作内容] 1.龙骨安装 |  | m2 |  | 881.35 |  |
|  |  |  |  |  | 其他工程 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 020604001001 |  | 金属装饰线 [项目特征] - 铝合金侧收口条（塑胶踢脚线收口） - [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 |  | m | 285.52 |  |
|  | 25 |  | 020604001002 |  | 金属装饰线 [项目特征] 瓷砖专用型材收口条 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 |  | m | 12 |  |

| 26 | 020604001003 | 金属线条-角线（墙砖阳角） [项目特征] - 成品铝合金小圆弧 - [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 16.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 020604001004 | 金属线条-槽线 [项目特征] - 成品5mm铝合金收口条（无机预涂板） - [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 930.99 |
| 28 | 010606012001 | 新开门洞加固窗洞、自动门加固、轻钢龙骨隔 墙门加固 [项目特征] 1.轻钢龙骨隔墙门窗加固： 50*50*4.0镀锌方 管龙骨；新开门洞加固窗洞、自动门加固： 10# 槽钢 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 | t | 3.596 |
| 29 | 010417002001 | 预埋铁件 [项目特征] 1.预埋钢板120*120*6 [工作内容] 1.螺栓（铁件）制作、运输 2.螺栓（铁件）安装 | t | 0.016 |
| 30 | 020407002001 | 门洞门套 [项目特征] 1.304不锈钢门套线+双层18mm厚阻燃板基层 [工作内容] 1.基层板安装 2.面层铺贴 | m2 | 8.56 |
| 31 | 020407002002 | 电解钢板门套 [项目特征] 1.钢架50*30*1.2镀锌方管龙骨隔墙(间距400* 600) 2.手术室电解钢板背衬加强筋 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺贴 | m2 | 18.23 |
| 32 | 020407002003 | 防火门门套 [项目特征] 1.18mm阻燃板+1.2厚不锈钢 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.立筋制作、安装 4.基层板安装 5.面层铺贴 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 5.49 |
| 33 | 020407002004 | 钢制门套 [项目特征] 1.钢制门套,面层抗菌喷塑+ 双层18mm细阻燃板基层 [工作内容] 1.基层板安装 2.面层铺贴 | m2 | 38.24 |
| 34 | 020407002005 | 门洞门套 [项目特征] 1.1.2mm304不锈钢内衬基层板 [工作内容] 1.基层板安装 2.面层铺贴 | m2 | 3.86 |
| 35 | 020407002006 | 成品卫生间门门套 [项目特征] 1.双层12mm细木工板+不锈钢包套 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.立筋制作、安装 4.基层板安装 5.面层铺贴 6.刷防护材料、油漆 | m2 | 8.32 |
| 36 | 020407001001 | 木门窗套 [项目特征] 1.6mm医用抗菌板窗套 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺贴 | m2 | 5.76 |
| 37 | BB001 | 整体卫浴间 [项目特征] 1.含墙顶地、马桶、扶手、台盆灯具、排风口 | 间 | 16 |
| 38 | 020604001005 | 不锈钢防撞带 [项目特征] 1.150高不锈钢防撞带+镀锌板衬板 [工作内容] 1.线条制作、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 41.82 |
| 39 | 020107006001 | 塑料靠墙扶手 [项目特征] 1.成品防撞扶手 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 | m | 41.08 |
| 40 | BB002 | 输液导轨 [项目特征] 1.2600/根四挂钩 [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 套 | 4 |
| 41 | BB003 | 输液导轨带吊杆 [项目特征] 1.U型1.8m*0.8m [工作内容] 1.制作、运输、安装 | 套 | 22 |
| 42 | BB004 | 医用隔帘带导轨 [项目特征] 1.L型医用隔帘导轨2.4m*2.0m | 套 | 22 |
| 43 | 020604001006 | 金属装饰线 [项目特征] 1.基层类型:R300电解钢板三维阴角线+25mm厚 保温棉 [工作内容] 1.线条制作、安装 | m | 66.4 |
| 44 | 020604001007 | 金属装饰线 [项目特征] 1.R50铝合金阳角线 [工作内容] 1.线条制作、安装 | m | 72.9 |
| 45 | 020604001008 | 金属装饰线 [项目特征] 1.R50铝合金阴角线 [工作内容] 1.线条制作、安装 | m | 506.27 |
| 46 | BB006 | 医用吊塔基座锚栓 [项目特征] 1.详见DP-03做法节点 | 个 | 4 |
| 47 | BB007 | 无影灯锚栓固定支架 [项目特征] 1.详见DP-03做法节点 | 个 | 4 |
|  |  | 隔墙工程 |  |  |
| 48 | 020207001005 | 轻质隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:1.饰面板:6mm医用抗菌板,用专用 胶粘贴与硅酸钙板上（单列项） 2.1*10mm厚硅酸钙板,用自攻丝固定与轻钢龙 骨上 3.内填50mm岩棉,容重100kg/m3; 4.75轻钢龙骨,顶、地固定,龙骨间距不小于等 于400mm 5.1*10mm厚硅酸钙板,用自攻丝固定与轻钢龙 骨上 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 284.95 |
| 49 | 020207001006 | 轻质隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:1.饰面板:6mm医用抗菌板,用专用 胶粘贴与硅酸钙板上（单列项） 2.2*10mm厚硅酸钙板,用自攻丝固定与轻钢龙骨上 3.内填50mm岩棉,容重100kg/m3; 4.75轻钢龙骨,顶、地固定,龙骨间距不小于等 于400mm 5.2*10mm厚硅酸钙板,用自攻丝固定与轻钢龙 骨上 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 48.33 |
| 50 | 020207001007 | 轻质隔墙 [项目特征] 1.墙体类型:饰面板:6mm医用抗菌板,用专用胶 粘贴与硅酸钙板上（单列项） 2.10mm厚硅酸钙板,用自攻丝固定与龙骨上; 3.20*40*1.2方管龙骨,顶、地固定,龙骨间距 不小于等于400mm。 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 514.95 |
| 51 | 020209001003 | 复合隔墙板 [项目特征] 1.75型纤维增强硅酸钙板轻质复合隔墙板 [工作内容] 1.隔板制作、运输、安装 2.嵌缝、塞口 3.装钉压条 | m2 | 192.13 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |
| 52 | 020404006001 | 地弹门 [项目特征] 1.编号:DTM1024 2.10mm厚钢化玻璃 3.拉手、上下帮、地弹簧等 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 53 | 020402007001 | 钢质防火门 [项目特征] 1.编号:FM甲1024 2.手执锁、门吸门碰、拉手等 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 54 | 020402007002 | 钢质防火门 [项目特征] 1.编号:FM乙1524 2.手执锁、门吸门碰、拉手等 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 3 |
| 55 | 020402001001 | 医用钢制手动单开门 [项目特征] 1.编号:M1024 2.手执锁、门吸门碰、拉手等 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 19 |
| 56 | 020402001002 | 医用钢制手动子母双开门 [项目特征] 1.编号:M1224 2.手执锁、门吸门碰、拉手等 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 3 |
| 57 | 020402001003 | 医用钢制手动双开门 [项目特征] 1.编号:M1524 2.手执锁、门吸门碰、拉手等 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金安装 | 樘 | 5 |
| 58 | 020404001001 | 医用电动单开平移门 [项目特征] 1.编号:ZDM1224 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、电子配件安装 3.刷防护材料油漆 | 樘 | 1 |
| 59 | 020404001002 | 医用电动单开平移门 [项目特征] 1.编号:ZDM1524 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、电子配件安装 3.刷防护材料油漆 | 樘 | 3 |
| 60 | 020406002001 | 新做铝合金钢化玻璃窗 [项目特征] 1.编号:C1520 [工作内容] 1.窗制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 1 |
| 61 | 020408002001 | 饰面夹板、塑料窗帘盒 [项目特征] 1.12mm石膏板+18mm阻燃板+无机涂料 [工作内容] 1.制作、运输、 2.安装 3.刷防护材料、油漆 | m | 133 |
| 62 | 020409003001 | 石材窗台板 [项目特征] 1.15mm石材窗台板硅胶粘合 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 4.刷防护材料、油漆 | m | 103.5 |
| 63 | 020401003001 | 实木复合手动单开门 [项目特征] 1.编号:SWM0921 2.木门套,贴脸50mm 3.门锁、门吸、拉手 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 3 |
| 64 | 020401003002 | 实木复合手动单开门 [项目特征] 1.编号:SM1024 2.木门套,贴脸50mm 3.门锁、门吸、拉手 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 2 |
| 65 | 020401003003 | 实木复合手动子母双开门 [项目特征] 1.编号:SM1224 2.木门套,贴脸50mm 3.门锁、门吸、拉手 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 3.刷防护材料、油漆 | 樘 | 13 |
|  |  | 手术室配套器械 |  |  |
| 66 | BB008 | 药品柜 [项目特征] 1.不锈钢柜体1700*900*400 | 套 | 2 |
| 67 | BB009 | 器械柜 [项目特征] 1.不锈钢柜体1700*900*400 | 套 | 2 |
| 68 | BB010 | 麻醉柜 [项目特征] 1.不锈钢柜体1700*900*400 | 套 | 2 |
| 69 | BB011 | 四联 观片灯 [项目特征] 1.详见厂家规格 | 套 | 1 |
| 70 | BB012 | 插座箱(带380v) [项目特征] 1.详见厂家规格 | 套 | 2 |
| 71 | BB013 | 插座箱 [项目特征] 1.详见厂家规格 | 套 | 6 |
| 72 | BB014 | 气体面盘 | 套 | 2 |
| 73 | BB015 | 情报面板带书写台 [项目特征] 1.详见厂家规格 | 套 | 2 |
|  |  | 防水工程 |  |  |
| 74 | 010703002001 | 涂膜防水 [项目特征] 1.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2.地面防水 [工作内容] 1.基层处理 2.铺涂膜防水层 | m2 | 106.01 |
| 75 | 010703002002 | 涂膜防水 [项目特征] 1.高度300mm(淋浴房间高度1.8m) 2.1.5厚聚合物水泥基防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.铺涂膜防水层 | m2 | 32.43 |
| 二、电气工程 |  |  |  |  |
|  |  | 控制设备及低压电器安装 |  |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:7AT1(SZ) 2.规格:700*1700*400 落地安装 3.七层产科总配电箱 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 3.接线端子 | 台 | 1 |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:7KT1(SZ) 2.规格:700*1700*400 落地安装 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 3.接线端子 | 台 | 1 |
| 3 | 030204018003 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:7KT2(SZ) 2.规格:700*1700*400 落地安装 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 3.接线端子 | 台 | 1 |
| 4 | 030204018004 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:SS-AP[7AP1(SZ),7AP2(SZ] 2.规格:含1套医用单相隔离变压器10.0kVA、 绝缘监测仪、仪用电源、变压器温度监视等、 以及1套外接报警显示和测试仪、 600*1400*40 - [工作内容] 1.箱体安装 2.接线端子 | 台 | 2 |
| 5 | 030204018005 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:7AL1(SZ) 2.规格:七层产科照明配电箱 [工作内容] 1.箱体安装 2.接线端子 | 台 | 1 |
| 6 | 030205001001 | 蓄电池 [项目特征] 1.名称、型号:UPS 380V/380V.20KVA.30min [工作内容] 1.本体安装 2.充放电 | 个 | 1 |
| 7 | 030204018006 | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:XF-1控制配电箱 2.规格:带PLC控制集成软件一套，800*1600*2 80 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 | 台 | 1 |
| 8 | CB001 | XF-1机组控制系统 [项目特征] 1.机组控制线布放（含配管、配线） 2.含编程控制器、扩展模块 3.包含温湿度传感器1个、温度传感器1个、初/ 中效压差控制开关2个、防冻报警开关1个、变 频器（含面板） 1个 4. 自控系统的调试 5.详见设计图纸 | 项 | 1 |
| 9 | 030204031001 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 12 |
| 10 | 030204031002 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 41 |
| 11 | 030204031003 | 小电器 [项目特征] 1.名称:单联双控开关 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 8 |
| 12 | 030204031004 | 小电器 [项目特征] 1.名称:双开双控开关 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 4 |
| 13 | 030204031005 | 小电器 [项目特征] 1.名称:启停开关 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 3 |
| 14 | 030204031006 | 小电器 [项目特征] 1.名称:风机盘管调速开关 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 6 |
| 15 | 030204031007 | 小电器 [项目特征] 1.名称:热水器插座,三孔安全型 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 7 |
| 16 | 030204031008 | 小电器 [项目特征] 1.名称:感应洗手池电源插座 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 10 |
| 17 | 030204031009 | 小电器 [项目特征] 1.名称:空调插座 2.规格:250V,16A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 26 |
| 18 | 030204031010 | 小电器 [项目特征] 1.名称:五孔插座 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 89 |
| 19 | 030204031011 | 小电器 [项目特征] 1.名称:地面插座 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 3 |
| 20 | 030204031012 | 小电器 [项目特征] 1.名称:医疗设备带电源、出线盒 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 20 |
| 21 | 030204031013 | 小电器 [项目特征] 1.名称: 自动门电源、出线盒 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 4 |
| 22 | 030204031014 | 小电器 [项目特征] 1.名称:热水器电源 2.规格:250V,10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 | 套 | 4 |
|  |  | 电机检查接线及调试 |  |  |
| 23 | 030206006002 | 低压交流异步电动机 [项目特征] 1.名称、型号、类别:3KW 以下 [工作内容] 1.检查接线（包括接地） 2.干燥 3.系统调试 | 台 | 2 |
| 24 | 030206006003 | 低压交流异步电动机 [项目特征] 1.名称、型号、类别:0.75KW 以下 [工作内容] 1.检查接线（包括接地） 2.干燥 3.系统调试 | 台 | 4 |
|  |  | 电缆安装 |  |  |
| 25 | 030208001001 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*6 3.敷设方式:水平/竖直 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 15.61 |
| 26 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*10 3.敷设方式:水平/竖直 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 104.89 |
| 27 | 030208001003 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*16 3.敷设方式:水平/竖直 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 7.87 |
| 28 | 030208001004 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZA-YJV-5*16 3.敷设方式:水平/竖直 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 133.82 |
| 29 | 030208001005 | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.敷设方式:水平/竖直 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 7.13 |
| 30 | 030208002001 | 控制电缆 [项目特征] 1.规格:WDZA-YJY-4*2.5 2.敷设方式:水平/竖直 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 54.47 |
| 31 | 030208002002 | 控制电缆 [项目特征] 1.规格:WDZ-KVV-3*2.5 2.敷设方式:水平/竖直 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 | m | 14.34 |
| 32 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:强电桥架200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 81.6 |
|  |  | 配管、配线 |  |  |
| 33 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安 装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 1040.25 |
| 34 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安 装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 850.16 |
| 35 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安 装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 456.25 |
| 36 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 36.15 |
| 37 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 7.88 |
| 38 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BY2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 3098.96 |
| 39 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:线槽内 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BY2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 50.5 |
| 40 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 2869.5 |
| 41 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:线槽内 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 1135.6 |
| 42 | 030212003005 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内 2.导线型号、材质、规格:NH-BY2.5 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 680.9 |
|  |  | 照明器具安装 |  |  |
| 43 | 030213001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED净化密闭灯盘+应急 2.规格:1200*300,48W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 8 |
| 44 | 030213001002 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED净化密闭灯盘 2.规格:1200*300,48W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 12 |
| 45 | 030213001003 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED净化密闭灯盘 2.规格:600*600,48W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 103 |
| 46 | 030213003001 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:安全出口灯 2.规格:3W DC36 型灯具 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 4 |
| 47 | 030213003002 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:安全疏散指示灯 2.规格:3W DC36 型灯具 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 8 |
| 48 | 030213003003 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:应急模块 2.规格:续航时间30min [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 16 |
| 49 | 030213001004 | 普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1.名称、型号:LED防水密闭筒灯 2.规格:防水密闭,9W [工作内容] 1.支架制作、安装 2.组装 3.油漆 | 套 | 25 |
| 50 | 030213003004 | 装饰灯 [项目特征] 1.名称:术中灯 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 | 套 | 2 |
|  |  | 防雷及接地装置 |  |  |
| 51 | CB002 | 等电位端子箱 [项目特征] 1.等电位端子箱LEB [工作内容] 1.制作、安装 | 套 | 27 |
| 52 | CB003 | 户内接地母线敷设 [项目特征] 1.户内接地母线敷设:-40*4 [工作内容] 1.辐射 2.接地跨接线 | m | 255.07 |
| 53 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.防腐油漆 3.接地 | m | 210 |
| 54 | 030212003006 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内 2.导线型号、材质、规格:BVR-1*6 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 210 |
| 三、弱电工程 |  |  |  |  |
|  |  | 设备/器具部分 |  |  |
|  |  | 综合布线系统 |  |  |
| 1 | 031103025001 | 双口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:双孔墙面网络插座 2TO 2.型号:2个六类非屏蔽模块+1块双孔面板 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 49 |
| 2 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:信息发布网络点位 FB 2.型号:1个六类非屏蔽模块+1块单孔面板 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 1 |
| 3 | 031103023002 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:外部网络插座 WP 2.型号:1个六类非屏蔽模块+1块单孔面板 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 2 |
| 4 | 031103023003 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:单孔墙面电话插座 TP 2.型号:1个六类非屏蔽模块+1块单孔面板 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 10 |
| 5 | 031103023004 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:单孔墙面网络插座 TO 2.型号:1个六类非屏蔽模块+1块单孔面板 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 13 |
| 6 | 031103023005 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:IPTV面板 2.型号:1个六类非屏蔽模块+1块单孔面板 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 1 |
| 7 | 031103025002 | 双口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1.规格:双孔墙面电话网络插座 TOP 2.型号:2个六类非屏蔽模块+1块双孔面板 [工作内容] 1.安装、卡接 | 个 | 1 |
| 8 | 031101030001 | 壁挂式配线架 [项目特征] 1.规格:24口网络配线架 [工作内容] 1.安装 | 架 | 6 |
| 9 | 031101030002 | 壁挂式配线架 [项目特征] 1.规格:理线器1U [工作内容] 1.安装 | 架 | 6 |
| 10 | 031202006001 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:24口千兆接入交换机 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 6 |
| 11 | 031101030003 | 壁挂式配线架 [项目特征] 1.规格:24口光纤配线架 [工作内容] 1.安装 | 架 | 1 |
| 12 | 031101030004 | 壁挂式配线架 [项目特征] 1.规格:110电话配线架 [工作内容] 1.安装 | 架 | 1 |
| 13 | 031101036001 | 总配线架、中间配线架跳线 [项目特征] 1.名称:RJ45-RJ11跳线 [工作内容] 1.敷设、焊(绕、卡)接、试通 | 条 | 134 |
| 14 | 031103013001 | 落地式机柜、机架 [项目特征] 1.名称:弱电机柜 2.规格:18U机柜 [工作内容] 1.安装 | 架 | 1 |
|  |  | 安防系统 |  |  |
| 15 | 031208008001 | 电视监控摄像设备 [项目特征] - 名称:彩色半球摄像机 2.类型: - [工作内容] 1.本体安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.支架安装 6.调试 7.试运行 | 台 | 10 |
| 16 | 031208008002 | 电视监控摄像设备 [项目特征] 1.名称:彩色监控摄像头(带拾音) 2.类型: [工作内容] 1.本体安装 2.云台安装 3.镜头安装 4.保护罩安装 5.支架安装 6.调试 7.试运行 | 台 | 1 |
| 17 | 031208014001 | 显示记录设备 [项目特征] 名称:24路NVR录像机 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 | 台 | 1 |
| 18 | CB001 | 4T 硬盘 [项目特征] 1.名称:4T 硬盘 2.类型: | 台 | 2 |
| 19 | 031208015001 | 监控中心设备 [项目特征] 1.名称:监控工作站 2.内配:i5CPU 独立显卡不低于GTX1060 16G内 存 固态硬盘256G [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 | 台 | 1 |
| 20 | 031101030005 | 壁挂式配线架 [项目特征] 1.规格:24口网络配线架 [工作内容] 1.安装 | 架 | 1 |
| 21 | 031101030006 | 壁挂式配线架 [项目特征] 1.规格:理线器1U [工作内容] 1.安装 | 架 | 1 |
| 22 | 031101036002 | 总配线架、中间配线架跳线 [项目特征] 1.名称:3.0m跳线 [工作内容] 1.敷设、焊(绕、卡)接、试通 | 条 | 15 |
| 23 | 031202006002 | 局域网交换机 [项目特征] 1.名称:24口POE千兆交换机 [工作内容] 1.安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 24 | 031208005001 | 可视对讲门禁室外机 [项目特征] 1.名称:可视对讲门禁室外机（双向对讲,11寸 数字按键彩色液晶屏） 2.类型: [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | 套 | 3 |
| 25 | 031208005002 | 可视对讲门禁室内机 [项目特征] 1.名称:可视对讲门禁室内机（双向对讲,11寸 数字按键彩色液晶屏） 2.类型: [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | 套 | 1 |
| 26 | 031208005003 | 出入口目标识别设备 [项目特征] 1.名称:读卡器 [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | 套 | 3 |
| 27 | 031208007001 | 出入口执行机构设备 [项目特征] 1.名称:双门磁力锁 [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | 台 | 3 |
| 28 | 031208007002 | 出入口执行机构设备 [项目特征] 1.名称:出门按钮 [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | 台 | 3 |
| 29 | 031208006001 | 出入口控制设备 [项目特征] 1.名称:4门门禁控制器（配门禁电源） [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | 台 | 1 |
|  |  | 医用呼叫对讲系统 |  |  |
| 30 | 031208005004 | 呼叫主机 [项目特征] 1.名称:呼叫主机 2.类型: [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | 套 | 1 |
| 31 | 031208015002 | 病员一览表 [项目特征] 1.名称:病员一览表（42寸高清液晶面板） 2.规格: [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 | 台 | 1 |
| 32 | 031208015003 | 走廊显示屏 [项目特征] 1.名称:走廊数字显示屏 2.规格: [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 3.试运行 | 台 | 1 |
| 33 | 031208005005 | 床头通讯分机 [项目特征] 1.名称:床头通讯分机 2.类型: [工作内容] 1.本体安装 2.系统调试 | 套 | 22 |
|  |  | 调试部分 |  |  |
| 34 | 031103033001 | 电缆链路系统测试 [项目特征] 1.测试类别:双绞线缆六类链路测试 [工作内容] 1.测试 | 链路 | 152 |
| 35 | 031202011001 | 网络调试及试运行 [项目特征] 1.名称:综合布线系统调试 2.信息点数量:200点以内 [工作内容] 1.系统测试 2.系统试运行 3.系统验证测试 | 系统 | 1 |
| 36 | 031208018002 | 安全防范系统 [项目特征] 1.名称:门禁系统调试 4门 [工作内容] 1.联调测试 2.系统试验运行 3.验交 | 系统 | 1 |
|  |  | 管线部分 |  |  |
| 37 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安 装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 1023.17 |
| 38 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安 装 3.防腐油漆 4.接地 | m | 9.5 |
| 39 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内 2.导线型号、材质、规格:RVV3*0.5 3.敷设部位或线制:显示屏线缆 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 25 |
| 40 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 配线形式:管内 2.导线型号、材质、规格:RVV2*0.75 3.敷设部位或线制:床头通讯分机线缆 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 63.6 |
| 41 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:线槽 2.导线型号、材质、规格:RVV2*0.75 3.敷设部位或线制:床头通讯分机线缆 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 162.4 |
| 42 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYYP-2x1.0 3.敷设部位或线制:门磁开关线缆 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 8.6 |
| 43 | 030212003005 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:桥架内 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYYP-2x1.0 3.敷设部位或线制:门磁开关线缆 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 111.5 |
| 44 | 030212003006 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYY-4x1.0 3.敷设部位或线制:磁力锁线缆 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 7.02 |
| 45 | 030212003007 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:桥架内 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYY-4x1.0 3.敷设部位或线制:磁力锁线缆 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 111.5 |
| 46 | 030212003008 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内 2.导线型号、材质、规格:RVVP-6*1.0 3.敷设部位或线制:读卡器线缆 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 9.5 |
| 47 | 030212003009 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:桥架内 2.导线型号、材质、规格:RVVP-6*1.0 3.敷设部位或线制:读卡器线缆 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 111.8 |
| 48 | 031103017001 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:六类网线 2.程式:UTP-CAT6 3.敷设环境:管内 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 1577.5 |
| 49 | 031103017002 | 4对双绞电缆 [项目特征] 1.规格:六类网线 2.程式:UTP-CAT6 3.敷设环境:桥架内 [工作内容] 1.敷设、测试 2.卡接（配线架侧） | m | 4568.5 |
| 50 | 030208004001 | 电缆桥架 [项目特征] 1.型号、规格:弱电桥架200*100 [工作内容] 1.电缆桥架安装 2.桥架支撑架安装 | m | 85.23 |
| 51 | 030212003010 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ2.5 3.敷设部位或线制:24路NVR录像机线缆 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 15.15 |
| 52 | 030212003011 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:线槽 2.导线型号、材质、规格:WDZB-BYJ2.5 3.敷设部位或线制:24路NVR录像机线缆 [工作内容] 1.配线 2.管内穿线 | m | 31.16 |
| 四、通风空调工程 |  |  |  |  |
|  |  | 设备 |  |  |
| 1 | 030901005001 | 一拖一风管机 [项目特征] 1.名称:SNJ-56一拖一风管机 2.规格:冷量5600w、热量6300w、风量620m3/h , [工作内容] 1.安装 | 台 | 6 |
| 2 | 030901004002 | 空调器 [项目特征] 1.名称:新风机 2.编号:XF-1（室外机编号:SWJ-1） 3.新风机参数:新风量4000m³/h，机外余压330 pa，电机功率3KW， 4.室外机参数:制冷量50kw，制热量56kw，功 率13.6KW， 4.安装方式:吊装（室外机落地安装）（配弹簧 减震器） 5.支架及支架的除锈刷油：型钢，除锈后刷樟 丹防锈漆两遍，再刷调和漆两遍 [工作内容] 1.安装 2.设备支架制作、安装 3.支架除锈、刷油 | 台 | 1 |
| 3 | 030901005002 | 分体式空调（壁挂机） [项目特征] 1.名称:BGJ-1分体式空调（壁挂机）（甲供） 2.规格:制冷量2.5kw、制热量3kw、制冷功率1 .1kw、制热功率1.2kw， [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 | 台 | 1 |
| 4 | 030901002001 | 通风机 [项目特征] 1.名称、编号:风机 PF-1 2.参数:风量500m3/h、功率0.37KW、风压350 Pa、噪声46dB、380/50V/Hz 3.安装方式:吊装 4.支架材质、规格: Φ10圆钢 5.支架除锈、刷油设计要求:除锈后、刷红丹防 锈漆、色漆各二道 [工作内容] 1.安装 2.设备支架制作、安装 3.支架除锈、刷油 | 台 | 1 |
| 5 | 030901002002 | 通风机 [项目特征] 1.名称、编号:风机 PF-2 2.参数:风量1000m3/h、功率1.1KW、风压450 Pa、噪声50dB、380/50V/Hz 3.安装方式:吊装 4.支架材质、规格: Φ10圆钢 5.支架除锈、刷油设计要求:除锈后、刷红丹防 锈漆、色漆各二道 [工作内容] 1.安装 2.设备支架制作、安装 3.支架除锈、刷油 | 台 | 1 |
| 6 | 030901002003 | 通风机 [项目特征] 1.名称、编号:风机 PF-3 2.参数:风量800m3/h、功率0.75KW、风压400 Pa、噪声46dB、380/50V/Hz 3.安装方式:吊装 4.支架材质、规格: Φ10圆钢 5.支架除锈、刷油设计要求:除锈后、刷红丹防 锈漆、色漆各二道 [工作内容] 1.安装 2.设备支架制作、安装 3.支架除锈、刷油 | 台 | 1 |
| 7 | 030901002004 | 通风机 [项目特征] 1.名称、编号:防爆风机 PF-4 2.参数:风量500m3/h、功率0.37KW、风压265 Pa、噪声46dB、380/50V/Hz 3.安装方式:吊装 4.支架材质、规格: Φ10圆钢 5.支架除锈、刷油设计要求:除锈后、刷红丹防 锈漆、色漆各二道 [工作内容] 1.安装 2.设备支架制作、安装 3.支架除锈、刷油 | 台 | 1 |
| 8 | 030901002005 | 通风机 [项目特征] 1.名称、编号:风机 PF-5 2.参数:风量1800m3/h、功率1.1KW、风压450 Pa、噪声55dB、380/50V/Hz 3.安装方式:吊装 4.支架材质、规格: Φ10圆钢 5.支架除锈、刷油设计要求:除锈后、刷红丹防 锈漆、色漆各二道 [工作内容] 1.安装 2.设备支架制作、安装 3.支架除锈、刷油 | 台 | 1 |
| 9 | 030901002006 | 通风机 [项目特征] 1.名称、编号:风机 PF-6 2.参数:风量500m3/h、功率0.37KW、风压265 Pa、噪声46dB、380/50V/Hz 3.安装方式:吊装 4.支架材质、规格: Φ10圆钢 5.支架除锈、刷油设计要求:除锈后、刷红丹防 锈漆、色漆各二道 [工作内容] 1.安装 2.设备支架制作、安装 3.支架除锈、刷油 | 台 | 1 |
| 10 | 030901002007 | 通风机 [项目特征] 1.名称、编号:换气扇 HQS-1 2.参数:风量100m3/h、功率15W、风压200Pa、 噪声46dB、220/50V/Hz 3.安装方式:吊装 [工作内容] 1.安装 | 台 | 16 |
| 11 | 030901002008 | 通风机 [项目特征] 1.名称、编号:换气扇 HQS-2 2.参数:风量150m3/h、功率28W、风压200Pa、 噪声46dB、220/50V/Hz 3.安装方式:吊装 [工作内容] 1.安装 | 台 | 9 |
|  |  | 风口 |  |  |
| 12 | 030903011001 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:方形散流器送风口S1-500*500 2.材质:铝合金衬塑 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 13 | 030903011002 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:单层百叶回风口HF1-600*300 2.材质:铝合金衬塑 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 14 | 030903011003 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:单层百叶新风口X1-400*400 2.材质:铝合金衬塑 [工作内容] 1.安装 | 个 | 10 |
| 15 | 030903011004 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:单层百叶新风口X2-200*200 2.材质:铝合金衬塑 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 16 | 030903011005 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:中效上排风口P1-500*300（成 套） 2.材质:铝合金衬塑 [工作内容] 1.安装 | 个 | 7 |
| 17 | 030903011011 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:中效下排风口P3-600*410（成 套） 2.材质:铝合金衬塑 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 18 | 030903011007 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:单层百叶排风口PF1-300*300 2.材质:铝合金衬塑 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 19 | 030903011008 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:排风防雨百叶-900*300 2.材质:铝合金衬塑 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 20 | 030903011009 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:新风防雨百叶-1800*300 2.材质:铝合金衬塑 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 21 | 030903011010 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:新风防雨百叶-500*320 2.材质:铝合金衬塑 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 22 | 030903021001 | 新风汇集箱制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:新风汇集箱-1800*600*300 2.支架材质、规格:型钢 3.支架除锈、刷油设计要求:手工除轻锈、刷红 丹防锈漆遍、调和漆两遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 | 个 | 1 |
| 23 | 030903021002 | 排风汇集箱制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:排风汇集箱-900*600*300 2.支架材质、规格:型钢 3.支架除锈、刷油设计要求:手工除轻锈、刷红 丹防锈漆遍、调和漆两遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 | 个 | 1 |
| 24 | 030903020001 | 消声器制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:消声器-200*200*1000 2.支架材质、规格:型钢 3.支架除锈、刷油设计要求:手工除轻锈、刷红 丹防锈漆遍、调和漆两遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 | 个 | 1 |
| 25 | 030903020002 | 消声器制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:消声器-250*200*1000 2.支架材质、规格:型钢 3.支架除锈、刷油设计要求:手工除轻锈、刷红 丹防锈漆遍、调和漆两遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 | 个 | 2 |
| 26 | 030903020003 | 消声器制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:消声器-500*320*1500 2.支架材质、规格:型钢 3.支架除锈、刷油设计要求:手工除轻锈、刷红 丹防锈漆遍、调和漆两遍 [工作内容] 1.安装 2.支架制作、安装及除锈、刷油 | 个 | 1 |
|  |  | 风阀 |  |  |
| 27 | 030903001001 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:70℃防火阀-500*320 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
| 28 | 030903001002 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:电动密闭阀-500*320 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 29 | 030903001003 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:对开多叶调节阀- φ110 [工作内容] 1.安装 | 个 | 22 |
| 30 | 030903001004 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:对开多叶调节阀- φ200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 31 | 030903001005 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:对开多叶调节阀-160*120 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 32 | 030903001006 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:对开多叶调节阀-200*200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 19 |
| 33 | 030903001007 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:对开多叶调节阀-250*200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
| 34 | 030903001008 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:对开多叶调节阀-500*320 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
| 35 | 030903001009 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:止回阀- φ200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 36 | 030903001010 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:止回阀- φ250 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 37 | 030903001011 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:止回阀-200*200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
| 38 | 030903001012 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型、规格:止回阀-250*200 [工作内容] 1.安装 | 个 | 2 |
|  |  | 新风系统风管 |  |  |
| 39 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:800以内 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.风管支架设计要求:支架手工除轻锈、刷红丹 防锈漆两遍、调和漆两遍 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 30mmB1级橡塑发泡材料 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安 装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层 除锈、刷油 | m2 | 20.01 |
| 40 | 030902001002 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:2000以内 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.风管支架设计要求:支架手工除轻锈、刷红丹 防锈漆两遍、调和漆两遍 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 30mmB1级橡塑发泡材料 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安 装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 | m2 | 18.14 |
| 41 | 030902001003 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:2000以内 4.板材厚度:0.6mm 5.接口形式:咬口 6.风管支架设计要求:支架手工除轻锈、刷红丹 防锈漆两遍、调和漆两遍 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 30mmB1级橡塑发泡材料 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安 装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层 除锈、刷油 | m2 | 41.91 |
| 42 | 030902001004 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板（室外） 2.形状:矩形 3.周长或直径:2000以内 4.板材厚度:0.6mm 5.接口形式:咬口 6.风管支架设计要求:支架手工除轻锈、刷红丹 防锈漆两遍、调和漆两遍 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 30mmB1级橡塑发泡材料，另设0.5mm厚铝合金 皮做外保护层 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安 装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层 除锈、刷油 | m2 | 29.5 |
| 43 | 030902008001 | 柔性软风管 [项目特征] 1.类型:帆布软接 [工作内容] 1.安装 | m2 | 0.66 |
|  |  | 空调系统风管 |  |  |
| 44 | 030902002001 | 净化通风管制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:4000以内 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 6.风管支架设计要求:支架手工除轻锈、刷红丹 防锈漆两遍、调和漆两遍 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 30mmB1级橡塑发泡材料 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层 除锈、刷油 | m2 | 37.56 |
| 45 | 030902008002 | 柔性软风管 [项目特征] 1.类型:帆布软接 [工作内容] 1.安装 | m2 | 5.16 |
|  |  | 排风风管风管 |  |  |
| 46 | 030902001005 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:800以内 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.风管支架设计要求:支架手工除轻锈、刷红丹 防锈漆两遍、调和漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安 装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层 除锈、刷油 | m2 | 47.06 |
| 47 | 030902001006 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.周长或直径:2000以内 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.风管支架设计要求:支架手工除轻锈、刷红丹 防锈漆两遍、调和漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安 装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层 除锈、刷油 | m2 | 58.49 |
| 48 | 030902001007 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.周长或直径:200以内 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.风管支架设计要求:支架手工除轻锈、刷红丹 防锈漆两遍、调和漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安 装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层 除锈、刷油 | m2 | 49.14 |
| 49 | 030902001008 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.周长或直径:500以内 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬口 6.风管支架设计要求:支架手工除轻锈、刷红丹 防锈漆两遍、调和漆两遍 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安 装 2.风管保温及保护层 3.风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层 除锈、刷油 | m2 | 8.73 |
| 50 | 030902008003 | 柔性软风管 [项目特征] 1.类型:帆布软接 [工作内容] 1.安装 | m2 | 3.72 |
|  |  | 空调水系统 |  |  |
| 51 | 030801001001 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:空调冷凝水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 13mmB1级橡塑保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 5 |
| 52 | 030801001002 | 镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:空调冷凝水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 13mm B1级橡塑保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 3.给水管道消毒、冲洗 4.水压及泄漏试验 | m | 50.13 |
| 53 | 030801010001 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:冷媒剂 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格: Φ6.35 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 16mm B1级橡塑保温材料 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.吹扫、气压试验 | m | 10.33 |
| 54 | 030801010002 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:冷媒剂 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格: Φ6.35 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 26mm B1级橡塑保温材料，另设0.5mm厚铝合金 皮做外保护层 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.吹扫、气压试验 | m | 7.55 |
| 55 | 030801010003 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:冷媒剂 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格: Φ9.53 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 16mm B1级橡塑保温材料 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.吹扫、气压试验 | m | 72.57 |
| 56 | 030801010004 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:冷媒剂 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格: Φ9.53 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 26mm B1级橡塑保温材料，另设0.5mm厚铝合金 皮做外保护层 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.吹扫、气压试验 | m | 46.51 |
| 57 | 030801010005 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:冷媒剂 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格: Φ12.7*0.8 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 16mm B1级橡塑保温材料 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.吹扫、气压试验 | m | 62.24 |
| 58 | 030801010006 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:冷媒剂 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格: Φ12.7*0.8 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 26mm B1级橡塑保温材料，另设0.5mm厚铝合金 皮做外保护层 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.吹扫、气压试验 | m | 38.96 |
| 59 | 030801010007 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:冷媒剂 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格: Φ15.88 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 22mm B1级橡塑保温材料 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.吹扫、气压试验 | m | 3.22 |
| 60 | 030801010008 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:冷媒剂 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格: Φ15.88 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 32mm B1级橡塑保温材料，另设0.5mm厚铝合金 皮做外保护层 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.吹扫、气压试验 | m | 5.52 |
| 61 | 030801010009 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:冷媒剂 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格: Φ28.6 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 22mm B1级橡塑保温材料 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.吹扫、气压试验 | m | 3.22 |
| 62 | 030801010010 | 铜管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室外 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:冷媒剂 3.材质:去磷无缝紫铜管 4.规格: Φ28.6 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求: 32mm B1级橡塑保温材料，另设0.5mm厚铝合金 皮做外保护层 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.吹扫、气压试验 | m | 5.52 |
|  |  | 系统调试 |  |  |
| 63 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 [项目特征] 1.通风工程检测、调试 [工作内容] 1.管道漏光试验 2.漏风试验 3.通风管道风量测定 4.风压测定 5.温度测定 6.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1 |
| 五、给排水工程 |  |  |  |  |
|  |  | 给水管道 |  |  |
| 1 | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄露试验 | m | 54 |
| 2 | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄露试验 | m | 26.83 |
| 3 | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄露试验 | m | 21.2 |
| 4 | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄露试验 | m | 92.59 |
| 5 | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄露试验 | m | 90.98 |
|  |  | 热水管道 |  |  |
| 6 | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.绝热及保护层设计要求:30mm难燃型发泡橡塑 管壳 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄露试验 | m | 17.13 |
|  |  | 排水管道 |  |  |
| 7 | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:污废水 3.材质:UPVC 4.规格:DN50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.排水管道通球、灌水 | m | 33.8 |
| 8 | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:污废水 3.材质:UPVC 4.规格:DN75 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.排水管道通球、灌水 | m | 31.72 |
| 9 | 030801005009 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:污废水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.排水管道通球、灌水 | m | 104.44 |
| 10 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.名称:无水封直通型地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |
| 11 | 030804017002 | 地漏 [项目特征] 1.名称:无水封直通型地漏 2.规格:DN75 [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |
|  |  | 通气管道 |  |  |
| 12 | 030801005010 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:通气 3.材质:UPVC 4.规格:DN50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 | m | 72.19 |
|  |  | 阀门 |  |  |
| 13 | 030803001001 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 14 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN25 [工作内容] 1.安装 | 个 | 21 |
| 15 | 030803001003 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN32 [工作内容] 1.安装 | 个 | 3 |
| 16 | 030803001004 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN40 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 17 | 030803010001 | 水表 [项目特征] 1.材质:水表 2.连接形式:DN50 [工作内容] 1.安装 | 组 | 1 |
|  |  | 洁具 |  |  |
| 18 | 030804006001 | 三位刷手池 [项目特征] 1.名称:三位刷手池 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |
| 19 | 030804006002 | 二位刷手池 [项目特征] 1.名称：二位刷手池 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 1 |
| 20 | 030804003001 | 洗脸盆 [项目特征] 1.材质:洗手柜盆 2.型号:带感应龙头 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 6 |
| 21 | 030804005001 | 不锈钢台盆 [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.成套产品（含角阀，软管，等五金件） [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 2 |
| 22 | 030804004001 | 不锈钢污洗池 [项目特征] 1.材质:不锈钢污洗池 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 2 |
| 23 | 030804005002 | 洗涤盆（洗菜盆） [项目特征] 1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 6 |
| 24 | 030804007001 | 淋浴器 [项目特征] 1.材质:淋浴器 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 组 | 2 |
| 25 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 6 |
| 26 | 030804013001 | 小便器 [项目特征] 1.名称:立式小便器 2.型号、规格:陶瓷 [工作内容] 1.器具、附件安装 | 套 | 1 |
| 27 | 030804020001 | 热水器 [项目特征] 1.名称:电热水器 2.规格型号:容积60L，N=3KW [工作内容] 1.安装 2.管道、管件、附件安装 3.保温 | 台 | 1 |
| 六、医用气体工程 |  |  |  |  |
|  |  | 氧气管道 |  |  |
| 1 | 030601010001 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:脱脂紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:DN8 4.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、泄露性 试验、系统吹扫、清洗等 5.绝热及保护层设计要求:面漆色别：白色 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.刷油 | m | 90.38 |
| 2 | 030601010002 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:DN20 4.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、泄露性 试验、系统吹扫、清洗等 5.绝热及保护层设计要求:面漆色别：白色 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.刷油 | m | 41.74 |
| 3 | 030601010003 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:DN10 4.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、泄露性 试验、系统吹扫、清洗等 5.绝热及保护层设计要求:面漆色别：白色 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.刷油 | m | 38.59 |
| 4 | 030601010004 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:DN8 4.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、泄露性 试验、系统吹扫、清洗等 5.绝热及保护层设计要求:面漆色别：白色 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.刷油 | m | 99.17 |
|  |  | 压缩空气管道 |  |  |
| 5 | 030601010005 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:脱脂紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:DN8 4.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、泄露性 试验、系统吹扫、清洗等 5.绝热及保护层设计要求:面漆色别：黑-白 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.刷油 | m | 45.66 |
| 6 | 030601010006 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:DN20 4.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、泄露性 试验、系统吹扫、清洗等 5.绝热及保护层设计要求:面漆色别：黑-白 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.刷油 | m | 44.86 |
| 7 | 030601010007 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:DN8 4.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、泄露性 试验、系统吹扫、清洗等 5.绝热及保护层设计要求:面漆色别：黑-白 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.刷油 | m | 37.33 |
|  |  | 负压吸引管道 |  |  |
| 8 | 030601010008 | 低压铜管 [项目特征] 1.材质:脱脂紫铜管 2.连接形式:硬钎焊焊接 3.规格:DN10 4.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、泄露性 试验、系统吹扫、清洗等 5.绝热及保护层设计要求:面漆色别：黄色 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.压力试验 4.系统吹扫 5.系统清洗 6.刷油 | m | 84.39 |

| 9 | 030801009001 |  | 不锈钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:负压吸引 3.材质:无缝不锈钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:焊接 6.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、泄露性 试验、系统吹扫、清洗等 7.绝热及保护层设计要求:面漆色别：黄色 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.管道刷油 4.水压及泄漏试验 | m | 38.74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 030801009002 |  | 不锈钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:负压吸引 3.材质:无缝不锈钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:焊接 6.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、泄露性 试验、系统吹扫、清洗等 7.绝热及保护层设计要求:面漆色别：黄色 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.管道刷油 4.水压及泄漏试验 | m | 20.46 |
| 11 | 030801009003 |  | 不锈钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:负压吸引 3.材质:无缝不锈钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:焊接 6.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、泄露性 试验、系统吹扫、清洗等 7.绝热及保护层设计要求:面漆色别：黄色 [工作内容] 1.安装 2.焊口预热及后热 3.套管制作、安装 4.压力试验、系统吹扫、泄露性试验 5.除锈、刷油 | m | 18.04 |
| 12 | 030801009004 |  | 不锈钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:负压吸引 3.材质:无缝不锈钢管 4.规格:DN10 5.连接形式:焊接 6.压力试验、吹扫设计要求:压力试验、泄露性 试验、系统吹扫、清洗等 7.绝热及保护层设计要求:面漆色别：黄色 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.管道刷油 4.水压及泄漏试验 | m | 100.99 |
|  |  |  | 阀门 |  |  |
| 13 | 030803001001 |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:针型阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1 |
| 14 | 030803001002 |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.名称:针型阀 2.型号、规格:DN8 [工作内容] 1.安装 | 个 | 26 |
|  |  |  | 设备 |  |  |
| 15 | 030803007001 |  | 减压器 [项目特征] 1.名称:二级减压箱 [工作内容] 1.安装 | 组 | 2 |
| 16 | 030204017001 |  | 控制箱 [项目特征] 1.名称、型号:区域阀门箱 [工作内容] 1.箱体安装 | 台 | 1 |
| 17 | 031001003001 |  | 流量仪表 [项目特征] 1.名称:氧气流量计 2.规格:0~200L/min [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |
| 18 | 031004006001 |  | 信号报警装置柜、箱 [项目特征] 1.名称:压力监测报警装置 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |
| 19 | 030607002001 |  | 低压焊接阀门 [项目特征] 1.名称:氧气终端 [工作内容] 1.安装 | 个 | 22 |
| 20 | 030607002002 |  | 低压焊接阀门 [项目特征] 1.名称:压缩空气终端 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |
| 21 | 030607002003 |  | 低压焊接阀门 [项目特征] 1.名称:负压吸引终端 [工作内容] 1.安装 | 个 | 22 |
| 22 | CB003 |  | 设备带 [项目特征] 1.名称:设备带 1.配开关、插座、床头灯、终端等,距地1.4m安 装 [工作内容] 1.安装 | 套 | 22 |
| 七、消防工程 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030701011001 | 水喷头 [项目特征] 1.名称:下垂式玻璃球喷头 2.具体做法满足相 关规范要求 [工作内容] 1.安装 2.密封性试验 | 个 | 88 |
| 2 |  | 030701002001 | 水喷淋镀锌无缝钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.具体做法满足相 关规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.水压试验 | m | 6.77 |
| 3 |  | 030701002002 | 水喷淋镀锌无缝钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.具体做法满足相 关规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.水压试验 | m | 26.33 |
| 4 |  | 030701002003 | 水喷淋镀锌无缝钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.具体做法满足相 关规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.水压试验 | m | 65.39 |
| 5 |  | 030701002005 | 水喷淋镀锌无缝钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.具体做法满足相 关规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.管道除锈、刷油、防腐 3.管网水冲洗 4.水压试验 | m | 207.55 |
| 八、装饰装修工程拆除 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拆除工程 |  |  |
|  |  |  | 六层顶面拆除 |  |  |
| 1 |  | 020302001009 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.吊顶形式:石膏板+无机涂料吊顶拆除、恢复 新做（石膏板面层+无机涂料） [工作内容] 1.拆除 2.基层板铺贴 3.刷防护材料、油漆 | m2 | 138.02 |
| 2 |  | 020302001010 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.保护性拆除矿棉板/铝扣板（利旧） [工作内容] 1.拆除 2.面层铺贴 | m2 | 19.61 |
|  |  |  | 七层地面拆除 |  |  |
| 3 |  | 020103004002 | 塑料卷材楼地面 [项目特征] 1.PVC塑胶地板拆除 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 611 |
| 4 |  | 020102002002 | 块料楼地面 [项目特征] 1.拆除地面地砖、找平层 [工作内容] 1.拆除地面地砖、找平层 | m2 | 45.95 |
|  |  |  | 七层顶面拆除 |  |  |
| 5 |  | 020302001011 | 天棚吊顶 [项目特征] 1.拆除吊顶面层、龙骨及吊杆 [工作内容] 1.拆除吊顶面层、龙骨及吊杆 | m2 | 992.31 |
|  |  |  | 七层墙面拆除 |  |  |
| 6 |  | 010302001001 | 实心砖墙 [项目特征] 1.拆除土建墙体，厚度120mm、200mm [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.勾缝 4.砖压顶 5.砌筑 6.材料运输 | m3 | 49.13 |
| 7 |  | 020204003002 | 块料墙面 [项目特征] 1.墙面砖及找平层拆除 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 380.26 |
| 8 |  | 020207001008 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.墙面铝方管龙骨+抗倍特板拆除/墙面铝方管 龙骨+电解钢板拆除 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 677.43 |
| 9 |  | 020207001009 | 装饰板墙面 [项目特征] 1.1.2m以下护墙板拆除+金属踢脚线拆除 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 413.74 |
| 10 |  | 020506001002 | 抹灰面油漆 [项目特征] 墙面乳胶漆打磨 [工作内容] 1.拆除 | m2 | 568.82 |
| 11 |  | 020402001004 | 金属平开门 [项目特征] 1.门拆除 [工作内容] 1.拆除 | 樘 | 55 |
| 12 |  | 020406001001 | 金属推拉窗 [项目特征] 1.CN1820 铝合金窗拆除 [工作内容] 1.拆除 | 樘 | 3 |
| 13 |  | 020209001004 | 隔断 [项目特征] 1.卫浴隔断拆除 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 8 |
| 14 |  | BB016 | 地台拆除（蹲便处） [项目特征] 1.地台拆除（蹲便处） [工作内容] | 套 | 6 |
| 15 |  | 020406001002 | 金属推拉窗 [项目特征] 1.窗套及窗台板拆除 [工作内容] 1.拆除 | 樘 | 23 |
| 16 |  | 020604001009 | 金属装饰线 [项目特征] 1.基层类型:防撞带拆除 [工作内容] 1.拆除 | m | 75.11 |
| 17 |  | BB018 | 双人位刷手池拆除 [项目特征] 1.双人位刷手池拆除 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 4 |
| 18 |  | BB020 | 内镜清洗设备拆除 [项目特征] 1.内镜清洗设备拆除 [工作内容] 1.拆除 | 组 | 2 |
| 19 |  | BB021 | 无影灯拆除 [项目特征] 1.无影灯拆除 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 2 |
| 20 |  | BB022 | 情报面板拆除 [项目特征] 1.情报面板拆除 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 1 |
| 21 |  | BB023 | 书写台拆除 [项目特征] 1.书写台拆除 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 1 |
| 22 |  | BB024 | 观片灯拆除 [项目特征] 1.观片灯拆除 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 1 |
| 23 |  | BB025 | 气源面板拆除 [项目特征] 1.气源面板拆除 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 1 |
| 24 |  | BB026 | 插座箱拆除 [项目特征] 1.插座箱拆除 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 1 |
| 九、电气工程拆除 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030204018002 | 配电箱拆除 [项目特征 1.名称、型号:壁挂配电箱以及基础拆除 [工作内容] 1.箱体以及基础拆除 | 台 | 2 |
| 2 |  | 030204031001 | 开关拆除 [项目特征] 1.名称:单联单控开关拆除 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 35 |
| 3 |  | 030204031002 | 开关拆除 [项目特征] 1.名称:双联单控开关拆除 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 13 |
| 4 |  | 030204031003 | 开关拆除 [项目特征] 1.名称:单联双控开关拆除 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 4 |
| 5 |  | 030204031004 | 启停开关拆除 [项目特征] 1.名称:启停开关拆除 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 2 |
| 6 |  | 030204031005 | 插座拆除 [项目特征] 1.名称:各种类型插座拆除 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 130 |
| 7 |  | 030208001002 | 电力电缆拆除 [项目特征] 1.型号:电力电缆拆除 2.规格:WDZA-YJY-5*10 [工作内容] 1.拆除 | m | 20 |
| 8 |  | 030208001003 | 控制电缆拆除 [项目特征] 1.型号:控制电缆拆除 2.规格:WDZA-YJY-4*2.5 [工作内容] 1.拆除 | m | 15 |
| 9 |  | 030208002002 | 控制电缆拆除 [项目特征] 1.型号:控制电缆拆除 2.规格:WDZ-KVV-3*2.5 [工作内容] 1.拆除 | m | 8 |
| 10 |  | 030208004001 | 电缆桥架拆除 [项目特征] 1.型号、规格:电缆桥架 200*100 [工作内容] 1.电缆桥架以及支架拆除 | m | 80 |
| 11 |  | 030212001001 | 电气配管拆除 [项目特征] 1.名称:电气配管拆除 2.规格:PC20 [工作内容] 1.拆除 | m | 850 |
| 12 |  | 030212001003 | 电气配管拆除 [项目特征] 1.名称:电气配管拆除 2.规格:PC25 [工作内容] 1.拆除 | m | 930 |
| 13 |  | 030212001005 | 电气配管拆除 [项目特征] 1.名称:电气配管拆除 2.规格:SC20 [工作内容] 1.拆除 | m | 210 |
| 14 |  | 030212001004 | 电气配管拆除 [项目特征] 1.名称:电气配管拆除 2.规格:SC25 [工作内容] 1.拆除 | m | 65 |
| 15 |  | 030212001002 | 接线盒拆除 [项目特征] 1.名称:接线盒拆除 [工作内容] 1.拆除 | m | 322 |
| 16 |  | 030212003002 | 电气配线拆除 [项目特征] 1.名称:电气配线拆除 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BY2.5/NH-BY2. 5 [工作内容] 1.拆除 | m | 3180 |
| 17 |  | 030212003003 | 电气配线拆除 [项目特征] 1.名称:电气配线拆除 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BY4 [工作内容] 1.拆除 | m | 3570 |
| 18 |  | 030212003004 | 电气配线拆除 [项目特征] 1.名称:电气配线拆除 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.拆除 | m | 780 |
| 19 |  | 030213001001 | 灯具拆除 [项目特征] 1.名称、型号:灯具拆除 2.规格:600*600 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 81 |
| 20 |  | 030213001002 | 灯具拆除 [项目特征] 1.名称、型号:灯具拆除 2.规格:防水筒灯 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 14 |
| 21 |  | 030213003001 | 灯具拆除 [项目特征] 1.名称、型号:灯具拆除 2.规格:吸顶应急灯具 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 15 |
| 22 |  | 030213003003 | 灯具拆除 [项目特征] 1.名称、型号:灯具拆除 2.规格:安全出口 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 3 |
| 23 |  | 030213003004 | 灯具拆除 [项目特征] 1.名称、型号:灯具拆除 2.规格:单向指示灯 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 8 |
| 十、弱电工程拆除 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 030212001003 | 电气配管拆除 [项目特征] 1.名称:电气配管拆除 2.规格:SC20 [工作内容] 1.拆除 | m | 960 |
| 2 |  | 031103025001 | 双口非屏蔽八位模块式信息插座拆除 [项目特征] 1.名称:双口非屏蔽八位模块式信息插座拆除 2.型号:2TO/TOP [工作内容] 1.拆除 | 个 | 51 |
| 3 |  | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座拆除 [项目特征] 1.名称:单口非屏蔽八位模块式信息插座拆除 2.型号:TP/WP/TO/FB [工作内容] 1.拆除 | 个 | 24 |
| 4 |  | 031208008001 | 摄像机拆除 [项目特征] 1.名称:摄像机拆除 [工作内容] 1.拆除 | 台 | 5 |
| 5 |  | 031208005001 | 可视对讲门禁室外机拆除 [项目特征] 1.名称:可视对讲门禁室外机拆除 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 2 |
| 6 |  | 031208005002 | 可视对讲门禁室内机1.拆除 [项目特征] 1.名称:可视对讲门禁室内机 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 1 |
| 7 |  | 031208005003 | 读卡器拆除 [项目特征] 1.名称:读卡器拆除 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 2 |
| 8 |  | 031208007001 | 双门磁力锁拆除 [项目特征] 1.名称:双门磁力锁拆除 [工作内容] 1.拆除 | 台 | 2 |
| 9 |  | 031208007002 | 出门按钮拆除 [项目特征] 1.名称:出门按钮拆除 [工作内容] 1.拆除 | 台 | 2 |
| 10 |  | 031208006001 | 门禁控制器拆除 [项目特征] 1.名称:2门门禁控制器（配门禁电源）拆除 [工作内容] 1.拆除 | 台 | 2 |
| 11 |  | 031208005004 | 呼叫主机拆除 [项目特征] 1.名称:呼叫主机拆除 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 1 |
| 12 |  | 031208015002 | 病员一览表拆除 [项目特征] 1.名称:病员一览表拆除 [工作内容] 1.拆除 | 台 | 1 |
| 13 |  | 031208015003 | 走廊显示屏拆除 [项目特征] 1.名称:走廊显示屏拆除 [工作内容] 1.拆除 | 台 | 1 |
| 14 |  | 031208005005 | 床头分机拆除 [项目特征] 1.名称:床头分机拆除 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 27 |
| 15 |  | 030212003001 | 电气配线拆除 [项目特征] 1.名称:电气配线拆除 2.导线型号、材质、规格:RVV3*0.5 [工作内容] 1.拆除 | m | 30 |
| 16 |  | 030212003002 | 电气配线拆除 [项目特征] 1.名称:电气配线拆除 2.导线型号、材质、规格:RVV2*0.75 [工作内容] 1.拆除 | m | 413.5 |
| 17 |  | 030212003004 | 电气配线拆除 [项目特征] 1.名称:电气配线拆除 2.导线型号、材质、规格:RVV-2*1.0 [工作内容] 1.拆除 | m | 102 |
| 18 |  | 030212003006 | 电气配线拆除 [项目特征] 1.名称:电气配线拆除 2.导线型号、材质、规格:RVV-4*1.0 [工作内容] 1.拆除 | m | 102 |
| 19 |  | 030212003008 | 电气配线 [项目特征] 1.名称:电气配线拆除 2.导线型号、材质、规格:RVVP-6*1.0 [工作内容] 1.拆除 | m | 102 |
| 20 |  | 031103017001 | 4对双绞电缆拆除 [项目特征] 1.规格:六类网线拆除 2.程式:UTP-CAT6 [工作内容] 1.拆除 | m | 5800 |
| 21 |  | 030208004001 | 电缆桥架拆除 [项目特征] 1.型号、规格:弱电桥架200*100 [工作内容] 1.拆除 | m | 80 |
| 十一、通风空调工程拆除 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 暖通拆除 |  |  |
| 1 |  | 030902001009 | 矩形风管拆除 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.规格:周长4000以内 [工作内容] 1.风管及支吊架拆除 | m2 | 230 |
| 2 |  | 030902001010 | 圆形风管拆除 [项目特征] 1.材质:镀锌钢板 2.规格:直径1250以内 [工作内容] 1.风管及支吊架拆除 | m2 | 80 |
| 3 |  | 030801002001 | 钢管拆除 [项目特征] 1.规格:DN100以内 [工作内容] 1.水管及支吊架拆除 | m | 60 |
| 4 |  | 030801010011 | 铜管拆除 [项目特征] 1.规格: φ45以内 [工作内容] 1.铜管及支吊架拆除 | m | 300 |
| 5 |  | 030901005002 | 一拖一风管机拆除 [项目特征] 1.名称:一拖一风管机 [工作内容] 1.一拖一风管机及支吊架拆除 | 台 | 6 |
| 6 |  | 030901004003 | 新风机拆除 [项目特征] 1.名称:新风机 [工作内容] 1.新风机及支吊架拆除 | 台 | 1 |
| 7 |  | 030901004004 | 分体式空调（壁挂机）拆除 [项目特征] 1.名称:分体式空调（壁挂机） [工作内容] 1.壁挂机、室外机及支吊架拆除 | 台 | 1 |
| 8 |  | 030901002009 | 通风机拆除 [项目特征] 1.名称:通风机拆除 [工作内容] 1.设备及支吊架拆除 | 台 | 30 |
| 9 |  | 030903011011 | 风口散流器拆除 [项目特征] 1.规格:方形，周长4000以内 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 30 |
| 10 |  | 030903020004 | 消声器拆除 [项目特征] 1.规格:最大边长2500以内 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 4 |
| 11 |  | 030903020005 | 静压箱/汇聚箱/收集箱拆除 [项目特征] 1.规格:最大边长2000以内 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 12 |
| 十二、给排水工程拆除 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拆除 |  |  |
| 1 |  | 030801005001 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等拆除 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN50 [工作内容] 1.拆除 | m | 72.63 |
| 2 |  | 030801005002 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等拆除 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN40 [工作内容] 1.拆除 | m | 48.95 |
| 3 |  | 030801005003 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等拆除 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN32 [工作内容] 1.拆除 | m | 31.86 |
| 4 |  | 030801005004 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等拆除 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN25 [工作内容] 1.拆除 | m | 83.87 |
| 5 |  | 030801005005 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等拆除 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR 4.规格:DN20 [工作内容] 1.拆除 | m | 58.96 |
| 6 |  | 030801005006 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等拆除 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:污废水 3.材质:UPVC 4.规格:DN50 [工作内容] 1.拆除 | m | 76.35 |
| 7 |  | 030801005007 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等拆除 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:污废水 3.材质:UPVC 4.规格:DN75 [工作内容] 1.拆除 | m | 38.69 |
| 8 |  | 030801005008 | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等拆除 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:污废水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 [工作内容] 1.拆除 | m | 25.68 |
| 9 |  | 030804017001 | 地漏拆除 [项目特征] 1.名称:地漏 2.规格:DN50 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 3 |
| 10 |  | 030804003001 | 洗脸盆拆除 [项目特征] 1.材质:洗手柜盆 2.型号:带感应龙头 [工作内容] 1.拆除 | 组 | 3 |
| 11 |  | 030804005001 | 不锈钢台盆拆除 [项目特征] 1.材质:不锈钢 2.成套产品（含角阀，软管，等五金件） [工作内容] 1.拆除 | 组 | 2 |
| 12 |  | 030804005002 | 洗涤盆（洗菜盆）拆除 [项目特征] 1.名称:拖布池 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.拆除 | 组 | 4 |
| 13 |  | 030804007001 | 淋浴器拆除 [项目特征] 1.材质:淋浴器 [工作内容] 1.拆除 | 组 | 3 |
| 14 |  | 030804012001 | 大便器拆除 [项目特征] 1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 [工作内容] 1.拆除 | 套 | 4 |
| 十三、给排水工程拆除 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拆除 |  |  |
| 1 |  | 030601010001 | 低压铜管拆除 [项目特征] 1.材质:脱脂紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:DN8 [工作内容] 1.拆除 | m | 76.85 |
| 2 |  | 030601010002 | 低压铜管拆除 [项目特征] 1.材质:紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:DN20 [工作内容] 1.拆除 | m | 52.64 |
| 3 |  | 030601010003 | 低压铜管拆除 [项目特征] 1.材质:紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:DN10 [工作内容] 1.拆除 | m | 54.36 |
| 4 |  | 030601010004 | 低压铜管拆除 [项目特征] 1.材质:紫铜管 2.连接形式:焊接 3.规格:DN8 [工作内容] 1.拆除 | m | 106.57 |
| 5 |  | 030801009001 | 不锈钢管拆除 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:负压吸引 3.材质:无缝不锈钢管 4.规格:DN25 [工作内容] 1.拆除 | m | 25.64 |
| 6 |  | 030801009002 | 不锈钢管拆除 [项目特征] 1.安装部位（室内、外） :室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨 水）:负压吸引 3.材质:无缝不锈钢管 4.规格:DN10 [工作内容] 1.拆除 | m | 76.58 |
| 7 |  | 030803007001 | 减压器拆除 [项目特征] 1.名称:二级减压箱 [工作内容] 1.拆除 | 组 | 2 |
| 8 |  | 030204017001 | 控制箱拆除 [项目特征] 1.名称、型号:区域阀门箱 [工作内容] 1.拆除 | 台 | 1 |
| 9 |  | 031001003001 | 流量仪表拆除 [项目特征] 1.名称:氧气流量计 2.规格:0~200L/min [工作内容] 1.拆除 | 台 | 1 |
| 10 |  | 031004006001 | 信号报警装置柜、箱拆除 [项目特征] 1.名称:压力监测报警装置 [工作内容] 1.拆除 | 台 | 1 |
| 11 |  | 030607002001 | 低压焊接阀门拆除 [项目特征] 1.名称:氧气终端 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 20 |
| 12 |  | 030607002002 | 低压焊接阀门拆除 [项目特征] 1.名称:压缩空气终端 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 4 |
| 13 |  | 030607002003 | 低压焊接阀门拆除 [项目特征] 1.名称:负压吸引终端 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 20 |
| 14 |  | CB001 | 设备带拆除 [项目特征] 1.名称:设备带拆除 [工作内容] 1.拆除 | 米 | 75 |
| 十四、消防工程拆除 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拆除 |  |  |
| 1 |  | 030701011001 | 水喷头拆除 [项目特征] 1.名称:下垂式玻璃球喷头 [工作内容] 1.拆除 | 个 | 58 |
| 2 |  | 030701002001 | 水喷淋镀锌无缝钢管拆除 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 [工作内容] 1.拆除 | m | 15.69 |
| 3 |  | 030701002002 | 水喷淋镀锌无缝钢管拆除 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 [工作内容] 1.拆除 | m | 35.97 |
| 4 |  | 030701002003 | 水喷淋镀锌无缝钢管拆除 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN32 [工作内容] 1.拆除 | m | 54.85 |
| 5 |  | 030701002004 | 水喷淋镀锌无缝钢管拆除 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN20 [工作内容] 1.拆除 | m | 215.25 |