第四章  招标内容及采购需求

本次采购项目为采购榆林市财政局监控管理系统货物项目，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

一、采购需求：

核心产品：存储设备

| 财政局办公楼楼体 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电梯专用摄像机 | 传感器类型≥ 1/2.8 英寸CMOS，扫描方式：逐行扫描 有效像素≥ 400万像素（2560×1440），确保高清画质 低照度彩色:≤0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，黑白：≤0.0001 Lux；支持红外补光 信噪比 ≥55 dB 电子快门 1/1s ~ 1/30,000s 镜头类型:固定焦距，定焦镜头。 焦距 ≤2.8mm（必须提供广角镜头，以确保覆盖整个轿厢） 水平视场角≥100°（确保能覆盖电梯轿厢对角线，无监控死角） 光圈 F1.6 或更大，保证电梯内微弱光线下的进光量 压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG，H.265为主，以节省存储和带宽 最高分辨率:2560×1440 @ 25fps 双码流:支持，主码流用于存储，子码流用于网络传输与预览 宽动态:支持数字宽动态（≥120dB）或真正光学宽动态，以应对电梯门开闭时的强光反差 背光补偿:支持 强光抑制:支持，有效抑制夜间电梯厅门外的车灯等强光 数字降噪:支持3D数字降噪，有效提升低照度画质 尺寸不得超过Φ125mm×50mm（直径×高) 材质与防护:外壳为阻燃材料。 电源:DC12V ±30% 或 POE (802.3af) 工作温度：-30℃ ~ 60℃； 工作湿度：≤95% 无冷凝。 音频功能：内置或外接麦克风，支持双向语音对讲。 移动侦测：支持区域入侵、移动侦测报警。 | 台 | 2 |
| 2 | 电梯网桥 | 设备组成：这套设备的标准配置包含1台轿顶接入端（主设备）和1台井道/机房汇聚端（从设备），两者需成对搭配使用才能正常使用。 外观与安装：超薄、紧凑型 金属外壳设计，轿顶端设备应便于直接安装在电梯轿厢顶部，不干涉电梯正常运行。提供专用磁吸底座或强力卡扣，确保安装牢固、抗震。 防护等级：不低于IP66，防尘、防水，适应电梯井道潮湿环境。 工作温度：-40℃ ~ 70℃，确保在极端温差下稳定工作。 电源：支持标准PoE供电（802.3af/at）。 工作频段：建议优先选择支持5.8 GHz频段的设备，能有效避免和电梯控制系统2.4G设备产生干扰，确认设备支持自动或手动信道选择功能。传输速率：无线物理速率 ≥ 1200Mbps，保证传输多路高清视频的带宽裕量。 无线技术：支持 802.11ac Wave 2 或 Wi-Fi 6 (802.11ax) 标准，支持 MU-MIMO（多用户-多输入多输出）技术。 有效传输距离：在复杂的电梯井道环境中，垂直传输距离有效覆盖 ≥ 200米。 传输延时：平均网络传输延时 ≤ 5ms，确保视频监控实时性。 数据包丢失率：在满负荷传输下，数据包丢失率 ≤ 0.1%。 网络模式：支持 纯网桥模式，透明的二层数据传输，不改变原有网络结构，即插即用。 VLAN支持：支持 802.1Q VLAN，便于监控流量隔离。 QoS质量服务：支持基于端口或协议的流量优先级管理，优先保证视频流传输。 安全加密：支持 WPA2-PSK、WPA3-PSK 等高强度加密方式，确保无线链路安全。 管理方式：支持 Web 网页可视化管理和手机APP调试，便于现场安装与维护。 | 台 | 2 |
| 3 | 室内半球型摄像机 | 图像传感器:≥ 1/2.7英寸CMOS，扫描方式：逐行扫描，逐行扫描有效像素:≥ 400万像素，分辨率 2560 × 1440 最低照度:彩色：≤0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：≤0.0001 Lux。支持红外/白光补光. 信噪比:≥ 55 dB 电子快门:1/1s ~ 1/30,000s 固定或自动变焦:支持电机驱动自动变焦，焦距范围为2.8mm ~ 12mm 光圈:F1.6 或更大. 对焦方式:支持自动对焦（AF），特别是变焦机型必须支持。 视频编码:支持 H.265 / H.264 / MJPEG，以H.265为主，有效节省存储空间与带宽。 帧率:2560 x 1440分辨率下，支持 ≥ 25 fps 全实时输出。 双码流:支持，主码流用于存储，子码流用于移动端预览或网络传输。 宽动态:支持 ≥120 dB 的数字宽动态或真宽动态. 背光补偿:支持 3D数字降噪:支持，有效抑制低照度下的噪声，提升画面纯净度。 支持移动侦测、区域入侵、越界检测、音频异常侦听等。 防护等级:IP67 或以上，防尘防水，适应室内潮湿环境（如地下室、大厅）。 红外功能:需内置阵列式红外灯或白光灯，有效照射距离 ≥20米，并支持ICR红外滤片式自动切换。 音频功能:（可选）支持内置麦克风/扬声器，或提供音频输入/输出接口，用于现场录音与双向语音对讲。 网络接口:1个 RJ-45 10M/100M/1000M自适应以太网口。 电源:DC 12V ±30% 或 POE (802.3af) 工作环境:工作温度：-20℃ ~ 50℃；工作湿度：≤95% 无冷凝。 隐私遮蔽:支持至少4块可设区域隐私遮蔽。 | 台 | 62 |
| 4 | 室内半球摄像头电源 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头 输入电压：AC170V~240V | 台 | 62 |
| 5 | 室内半球型人脸摄像机 | 图像传感器：≥ 1/1.8" 英寸CMOS，扫描方式：逐行扫描 有效像素：≥ 400万像素，分辨率 2688 × 1520 或 2560 × 1440 最低照度：彩色：≤0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：≤0.0001 Lux。支持无红曝补光。 信噪比：≥ 56 dB 镜头：固定焦距6mm-8mm（以保证人脸在画面中有足够大的像素占比），或根据识别距离指定 人脸检测:支持对运动、静止、部分遮挡、戴眼镜、不同肤色、多种发型的人脸进行自动检测。 人脸捕获:在最佳识别距离和环境下，捕获率 ≥ 99%。支持同时检测、捕获画面中 ≥ 15张 人脸。 最佳人脸选取:内置算法能自动从视频流中筛选出角度最佳、质量最高的人脸图片进行输出和上传。 人脸图片输出:支持输出 两个独立的码流： 1. 视频流：用于实时监控和录像。 2. 人脸图片流：输出检测到的高清、标准化裁切的人脸特写图片（背景已剥离）。 人脸属性分析:支持对捕获的人脸进行性别、年龄范围、是否戴眼镜/口罩等属性的实时分析。 人脸去重:在指定时间窗口内，对同一人的连续人脸图片进行去重，仅上传最优的一张，减轻后端压力。 视频编码:支持 H.265 / H.264 / MJPEG。 帧率:在主码流分辨率下，支持 ≥ 25 fps 全实时输出。 宽动态:支持 ≥130 dB 的真宽动态技术，确保在走廊尽头、窗户旁等强逆光环境下仍能清晰捕获人脸。 背光补偿:支持基于区域的背光补偿。 强光抑制:支持，有效抑制室内灯光、镜面反射等过曝点对人脸检测的干扰。 3D数字降噪:支持，保证低照度下人脸图像的清晰度和可识别性。 曝光模式:支持 人脸亮度优先的曝光模式，确保在任何环境下人脸区域曝光正确。 防护等级:IP67，防尘防水。 补光灯:内置无红曝/微光补光灯，确保夜间或光线不足时补光不刺眼，且不影响捕获效果。 音频与数据接口:支持内置麦克风，提供音频输入/输出接口。提供Micro SD/SDHC/SDXC卡插槽，用于本地存储断网续传。 网络与电源:1个 RJ-45 10M/100M/1000M自适应以太网口。支持 POE (802.3af/at) 供电。 工作环境:工作温度：-20℃ ~ 50℃；工作湿度：≤95% 无冷凝。 | 台 | 1 |
| 6 | 电源适配器 | 人脸像机专用电源，DC12V/2A | 个 | 1 |
| 7 | 汇聚交换机 | 交换容量：≥ 1 Tbps，确保整机无阻塞处理能力。 包转发率：≥ 200 Mpps，满足全线速转发要求。 端口形态:固化或模块化设计，提供灵活的端口组合。 千兆电口：≥ 48个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口。 千兆光口：≥ 4个 1G/2.5G SFP 光接口（Combo电口可选）。 万兆上行光口：≥ 4个 1G/10G SFP+ 光接口，用于连接核心交换机及服务器。 路由协议:静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP-4 等动态路由协议。 策略路由:支持基于源IP、目的IP、端口等信息的策略路由，实现灵活流量调度。 组播:支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping，PIM-SM，PIM-DM，DVMRP，满足视频监控、视频会议等组播业务需求。 堆叠技术:支持 横向虚拟化堆叠，可将多台物理设备虚拟为一台逻辑设备，统一管理。堆叠带宽 ≥ 80Gbps。 冗余保护:支持 电源1+1冗余、风扇模块N+M冗余，支持热插拔。 环网协议:支持 ERPS以太环网协议（G.8032），收敛时间 < 50ms，或兼容的私有环网协议。 链路聚合:支持静态/VACP动态链路聚合，最大聚合组数 ≥ 16。 端口安全:支持 802.1X认证、MAC地址认证、端口隔离、MAC地址学习数量限制。 ACL访问控制:支持 L2-L4层ACL，支持基于源/目的IP、MAC、端口号、VLAN ID的精细流分类与策略。 安全防护:支持 DHCP Snooping、IP Source Guard、Dynamic ARP Inspection，防止ARP欺骗、DHCP攻击。 管理安全:支持 SNMPv3、SSH v2.0、HTTPS、RMON、基于角色的权限管理。 | 台 | 1 |
| 8 | 接入交换机 | 配置：可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1 ； 交换容量≥18Gbps； 转发性能≥13.4Mpps。 | 台 | 8 |
| 9 | 12芯单模光缆 | 12芯单模光缆 | m | 173.8 |
| 10 | 电源线 | RVVP-2*1.5 | m | 2640.3 |
| 11 | 网线 | 六类网线，HSYV 5E4X2X0.5 | m | 2466.5 |
| 12 | PVC线管 | 线管25，含接头防水胶等 | m | 2599.7 |
| 13 | 解码器 | 超高清解码器 最大解码能力:支持 ≥ 256路 1080P@25fps 或 ≥ 64路 4K@30fps 视频同时解码. 视频编码格式:必须支持 H.265 / H.264 / MJPEG，并支持 High Profile 级别。 音频编码格式:支持 G.711a/u、G.722、G.726、AAC-LC 等。 最大分辨率:支持 3840x2160（4K UHD） 及以下所有主流分辨率（如1080P、720P、D1等）的解码输出。 解码延时:端到端解码显示延时 ≤ 150ms（从接收数据包到画面输出）。 输出接口:提供 ≥ 2个 HDMI 2.0 或 DisplayPort 1.2 及以上接口，支持 4K@60Hz 输出。 视频墙功能:支持将多个显示器拼接成一个逻辑大屏，实现 视频漫游、窗口叠加、缩放、开窗 等功能。单屏支持:≥ 16路 视频窗口同时显示。 画面分割:支持任意通道在任意屏幕任意位置进行 1/4/6/8/9/10/13/16/25/36 等多种画面分割模式。 控制精度:支持窗口像素级精准定位，拖动时实时预览，确保布局精确美观。 智能码流解码:支持直接解码前端摄像机上传的智能元数据或图片流（如人脸图、车牌图），并能在视频画面上进行叠加显示。 报警联动:支持接收网络报警信号，并触发预置的解码上墙预案（如全屏显示报警点视频、闪烁、声音提示等）。 可视化管理:支持通过 Web界面 或客户端软件进行可视化的电视墙布局管理、预案设置和切换。 协议兼容性:支持 ONVIF、GB/T28181（国家级联网标准）、RTSP、RTMP等主流协议，确保能接入不同品牌的IPC、NVR和平台。 硬件形态:标准 19英寸 机架式设备，≤ 2U 高度。 电源：支持 冗余电源（1+1）并支持热插拔，保障系统不间断运行。 网络接口：≥ 4个 千兆及以上RJ45电口，支持链路聚合与负载均衡。 串行接口：提供 RS-232/RS-485 接口，用于控制大屏、矩阵等外围设备。 工作环境：工作温度：0℃ ~ 45℃；工作湿度：10% ~ 90% 无冷凝。 | 台 | 1 |
| 14 | LCD拼接屏 | 屏幕尺寸：≥49英寸 物理拼缝：≥0.88mm 亮度：≥ 500 cd/m² 对比度：≥ 5000:1 分辨率：1920 × 1080 (Full HD) 色彩饱和度：≥ 92% NTSC 可视角度：≥ 178°（水平/垂直） 面板类型：工业级A+ LED背光液晶面板 图像处理:支持 3D梳状滤波、动态降噪、边缘平滑 技术。 色彩均匀性:支持 亮度、色度、白平衡 的电动/手动调节，具备 色彩均匀性补偿 功能，确保拼墙整体色彩一致。 防灼烧技术:支持 像素点位移、屏幕保护程序 等防图像残影技术。 运行时间:支持 7×24小时 连续稳定运行。 工作寿命:≥ 60,000小时（背光模块半衰期）。 输入接口:≥ 2 × HDMI, ≥ 1 × DVI, ≥ 1 × VGA, ≥ 1 × DP。 输出接口:支持 环通输出（BNC或HDMI），便于信号级联。 控制接口:≥ 1 × RS-232 In/Out，用于远程控制及拼接墙集成；支持 RJ-45网络控制。 电源:100-240V AC 宽电压设计，平均功耗 ≤ 150W，待机功耗 ≤ 0.5W。 | 台 | 12 |
| 15 | LCD屏支架 | 定制 模块化-框架 | 个 | 1 |
| 16 | LCD屏支架 | 定制 模块化-底座 | 个 | 4 |
| 17 | 线缆 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 （15米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 | 条 | 12 |
| 18 | 电脑 | 处理器:核心参数参考：≥8核16线程，基础主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，支持DDR4/DDR5高速内存。操作系统为国产正版系统。 内存:32GB DDR4 3200MHz，至少提供一个空闲扩展插槽。 硬盘:1TB M.2 NVMe 固态硬盘 + 1TB 7200转 SATA机械硬盘（或单一 1TB/2TB NVMe SSD）。 显卡:独立显卡，显存 ≥ 4GB GDDR6。 网卡:集成千兆以太网卡，支持 802.11ax (Wi-Fi 6) 无线网络及蓝牙5.0。 接口:前置：≥ 4 × USB（至少2个USB 3.2 Gen1），1 × Type-C，1 × 耳机麦克风复合接口。 后置：≥ 6 × USB，1 × HDMI，1 × DisplayPort，1 × RJ-45。 机箱与电源:商用标准塔式机箱，300W 80Plus认证电源。 显示器:27英寸 2K（2560x1440）IPS面板液晶显示器，99% sRGB色域，低蓝光、不闪屏。 | 台 | 1 |
| 19 | 三联操作台 | 三联操作台，采用模块化组合，下部采用高品质冷轧钢，以及表面处理，防锈防火，坚固耐用，台面采用原木烤漆处理 | 台 | 1 |
| 20 | 防静电地板 |  | m2 | 42 |
| 21 | 视频传输链路 | 租运营商百兆网络专线 | 条 | 3 |
| 22 | 安装调试费 | 安装施工、调试、培训（含三年维护及售后）等 | 项 | 1 |

| 周边及家属院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| （一） | 视频监控 |  |  |  |
| 1 | 半球型摄像机 | 传感器类型≥ 1/2.7 英寸CMOS，扫描方式：逐行扫描 有效像素:≥ 400万像素，分辨率 2560 × 1440 最低照度:彩色：≤0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：≤0.0001 Lux。支持红外/白光补光. 信噪比:≥ 55 dB 电子快门:1/1s ~ 1/30,000s 固定或自动变焦:支持电机驱动自动变焦，焦距范围为2.8mm ~ 12mm 光圈:F1.6 或更大. 对焦方式:支持自动对焦（AF），特别是变焦机型必须支持。 视频编码:支持 H.265 / H.264 / MJPEG，以H.265为主，有效节省存储空间与带宽。 帧率:2560 x 1440分辨率下，支持 ≥ 25 fps 全实时输出。 双码流:支持，主码流用于存储，子码流用于移动端预览或网络传输。 宽动态:支持 ≥120 dB 的数字宽动态或真宽动态. 背光补偿:支持 3D数字降噪:支持，有效抑制低照度下的噪声，提升画面纯净度。 支持移动侦测、区域入侵、越界检测、音频异常侦听等。 防护等级:IP67 或以上，防尘防水，适应室内潮湿环境（如地下室、大厅）。 红外功能:需内置阵列式红外灯或白光灯，有效照射距离 ≥20米，并支持ICR红外滤片式自动切换。 音频功能:（可选）支持内置麦克风/扬声器，或提供音频输入/输出接口，用于现场录音与双向语音对讲。 网络接口:1个 RJ-45 10M/100M/1000M自适应以太网口。 电源:DC 12V ±30% 或 POE (802.3af) 工作环境:工作温度：-20℃ ~ 50℃；工作湿度：≤95% 无冷凝。 隐私遮蔽:支持至少4块可设区域隐私遮蔽。 | 台 | 40 |
| 2 | 半球电源 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头 输入电压：AC170V~240V | 台 | 40 |
| 3 | 枪型摄像机 | 传感器类型≥ 1/2.8 英寸CMOS，扫描方式：逐行扫描，支持400万像素（2688 × 1520）或更高。 最低照度:彩色：≤0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：≤0.0001 Lux。支持智能红外或白光补光，红外距离≥100米，且支持防过曝、夜视无红曝。 信噪比 ≥ 56 dB 电子快门 1/1s ~ 1/30,000s 焦距范围:4mm ~ 120mm 或类似范围 光圈:F1.6 ~ F3.5（随焦距变化），支持自动光圈。 视频编码:支持 H.265 / H.264 / MJPEG，H.265优先，支持High Profile。 帧率:主码流分辨率下，支持 ≥ 25/30 fps 全实时输出。 宽动态:支持 ≥130 dB 的真宽动态技术，确保逆光场景下目标清晰可见。 背光补偿:支持区域自定义背光补偿。 强光抑制/光电补偿:支持，有效抑制夜间车灯等强光源干扰。 3D数字降噪:支持，显著提升低照度环境下的画面纯净度。 智能分析:支持区域入侵、越界侦测、人员聚集、快速移动、物品遗留/丢失等行为分析 外观与材质:枪型结构，金属外壳，表面防腐蚀处理。 防护等级:IP67，完全防尘、防浸泡。 防暴等级:IK10，能承受20焦耳的冲击。 电源:支持 DC12V ±30% 及 PoE (802.3at) 两种供电方式 工作环境:工作温度：-40℃ ~ 60℃；工作湿度：≤95% 无冷凝。 防雷:内置 ≥ 6KV 防浪涌（防雷）保护。 | 台 | 36 |
| 4 | 支架 | 壁装支架 | 个 | 36 |
| 5 | 摄像机电源 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式 | 个 | 36 |
| 6 | 人脸抓拍枪型摄像机 | 传感器类型≥ 1/1.8 英寸CMOS，扫描方式：逐行扫描，支持400万像素（2688 × 1520）或更高。 最低照度:彩色：≤0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：≤0.0001 Lux。支持无红曝补光。 镜头:定焦或自动变焦镜头 宽动态:支持 ≥130 dB 的真宽动态技术，确保逆光场景下人脸清晰。 强光抑制:支持，有效抑制车灯、阳光直射等对人脸检测的干扰。 曝光模式:支持 人脸亮度优先 曝光模式，确保人脸区域曝光正确。 人脸检测:支持对运动、静止、部分遮挡、戴眼镜/口罩/帽子、多种肤色及发型的人脸进行自动检测。 最佳人脸捕获:内置算法能自动从视频流中筛选出角度最佳、光照最宜、质量最高的人脸图片进行输出。 人脸捕获率:在推荐安装条件下（光照>100Lux，行人速度<5km/h），人脸捕获率 ≥ 99%。 同时检测人数:支持同时检测、跟踪、捕获画面中 ≥ 15张 人脸。 图片输出:支持双数据流1. 视频流：用于实时监控和录像。 2. 人脸图片流：输出标准化裁切的高质量人脸特写图片及关联的场景图。 人脸去重:在指定时间窗口内（如30秒），对同一人的连续人脸图片进行去重，仅上传最优的一张。 外观与材质:枪型结构，金属外壳，表面防腐蚀处理。 防护等级:IP67，完全防尘、防浸泡。 防暴等级:IK10，能承受20焦耳的冲击。 电源:支持 DC12V ±30% 及 PoE (802.3at) 供电。 工作环境:工作温度：-40℃ ~ 60℃；工作湿度：≤95% 无冷凝。 防雷:内置 ≥ 6KV 防浪涌（防雷）保护。 | 台 | 1 |
| 7 | 支架 | 铝合金 壁装支架 | 个 | 1 |
| 8 | 摄像机电源 | DC12V/2A | 个 | 1 |
| 9 | 高清球型摄像机 | 传感器类型≥ 1/1.8 英寸CMOS，扫描方式：逐行扫描，支持 400万像素（2688 × 1520） 或更高。 最低照度:彩色：≤0.0005 Lux @ (F1.4, AGC ON)；黑白：≤0.0001 Lux。支持智能红外或激光补光，红外距离≥200米，支持夜视无红曝。 镜头:支持自动变焦镜头。 焦距范围:≥ 20倍光学变焦,支持自动对焦（AF）。 宽动态:支持 ≥120 dB 的真宽动态技术。 数字降噪:支持3D数字降噪。 水平旋转:360° 连续旋转。 垂直旋转:-15° ~ 90°（垂直向下）。 旋转速度:水平键控速度：0.1° ~ 300°/s；垂直键控速度：0.1° ~ 200°/s。 预置位:支持 ≥ 256个 预置位，预置位精度 ≤ 0.1°。 巡航扫描:支持 ≥ 8条 巡航路径，可设置并执行定时巡航。 自动跟踪:支持对移动目标（人、车）的 自动跟踪 功能，支持跟踪过程中自动变倍。 智能检测:支持区域入侵、越界侦测、人员聚集、快速移动、物品遗留/丢失等行为分析。 智能跟踪:支持手动或自动触发对运动目标的持续跟踪。 人脸检测:支持自动检测、捕获人脸，并输出人脸图片。 车牌识别:支持对监控区域内车辆的车牌进行自动识别。 防护等级:IP66 或更高，防尘、防强喷水。 防暴等级:IK10，能承受20焦耳的冲击。 工作环境:工作温度：-40℃ ~ 60℃；工作湿度：≤95% 无冷凝。 电源:支持 AC 24V 或 PoE++ (802.3bt) 供电，满足大功率需求。 防雷:内置 ≥ 10KV 防浪涌（防雷）保护。 加热功能:内置自动温控系统，低温环境下自动启动加热除霜。 | 台 | 16 |
| 10 | 球机支架 | 壁装铝合金支架 | 个 | 16 |
| 11 | 大门口全局球型摄像机 | 产品架构:采用多镜头一体化设计，至少包含 1个全景镜头 和 1个特写跟踪镜头（即“一机两流”或“多机多流”）。 全景镜头:传感器：≥ 1/1.8" CMOS，有效像素 ≥ 800万（3840×2160）。 视角：水平360°，垂直180°（或≥120°），实现无死角全景覆盖。 功能：支持实时全景视频拼接、校正，输出一张完整的全景画面。 特写镜头:传感器：≥ 1/1.8" CMOS，有效像素 ≥ 400万（2560×1440）。 变焦能力：≥ 20倍光学变焦。 云台性能：支持360°水平连续旋转，垂直范围-15° ~ 90°，水平转速≥300°/s。 全景与细节联动:支持在 单屏画面内同时显示全景视频和特写镜头视频（画中画模式）。 一键复位:特写镜头在任何状态下，可一键快速回归到全景中心点或指定预置位。 智能跟踪:支持在全景画面中 手动框选 或通过智能规则 自动触发 特定目标（人、车），特写镜头自动进行连续光学变焦跟踪，确保目标持续以特写画面居中显示。 多目标追踪 支持在同一全景画面中，对多个移动目标进行 循环跟踪 或选择优先级最高的目标进行持续跟踪。 智能检测:全景画面或特写画面支持区域入侵、越界侦测、人员聚集、停车检测、人脸检测、车牌识别等智能分析功能。 防护等级:IP66 或更高，防尘、防强喷水。 防暴等级:IK10，能承受20焦耳的冲击。 工作环境 :工作温度：-40℃ ~ 60℃；工作湿度：≤95% 无冷凝。 电源:支持 AC 24V 或 PoE++ (802.3bt) 供电。 防雷与浪涌:内置 ≥ 10KV 防浪涌（防雷）保护。 加热与除湿:内置自动温控系统，支持低温启动加热、高温启动风扇、湿度大时自动除湿。 | 台 | 2 |
| 12 | 支架 | 壁装支架 | 个 | 2 |
| 13 | 高空抛物摄像机 | 传感器类型≥ 1/1.8 英寸CMOS，扫描方式：逐行扫描，支持 400万像素（2560 × 1440） 或更高。 最低照度:彩色：≤0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：≤0.0001 Lux。支持暖光补光或红外补光，补光距离≥50米，且支持智能光控，避免夜间过曝。 镜头:固定焦距定焦镜头，根据监控楼层高度选择合适焦距（如 6mm, 8mm），确保覆盖从低层到高层的完整立面。 垂直视场角:≥ 60°,确保足够的仰拍覆盖范围，减少监控死角。 宽动态:支持:≥120 dB 的真宽动态技术，有效平衡天空背景与建筑立面的光比。 强光抑制/背光补偿 支持 自动色阶调整 和 区域背光补偿，有效抑制天空强光、玻璃反光对画面的干扰，确保抛物物体清晰可见。 帧率:支持 ≥ 25 fps 全实时输出，确保能捕捉到快速下落的物体，不丢帧。 抛物检测:支持自动检测从窗户、阳台等位置抛出的常见物体（如烟头、瓶子、纸团、塑料袋等），并能准确绘制其下坠轨迹线。 告警功能:检测到抛物事件时，可立即触发实时声音报警（支持自定义语音）、视频弹窗，并生成包含目标截图、轨迹线、时间、位置信息的结构化告警记录。 智能过滤:算法需能有效过滤飞鸟、昆虫、雨雪、落叶、云影等非抛物移动目标的干扰，最大限度降低误报率。 检测率与误报率:在光照良好条件下，抛物检测率 ≥ 95%，24小时误报率 ≤ 3%（投标人需提供第三方权威算法检测报告）。 录像与追溯:支持抛物事件前后 ≥15秒 的视频片段自动存储，形成完整证据链。 外观与安装:专为高空抛物场景设计，提供大角度可调支架，便于实现最佳仰拍角度。 防护等级:IP67，完全防尘、防浸泡。 工作环境:工作温度：-40℃ ~ 60℃；工作湿度：≤95% 无冷凝。 电源:支持 DC12V ±30% 或 PoE (802.3at) 供电。 防雷:内置 ≥ 6KV 防浪涌（防雷）保护。 | 台 | 6 |
| 14 | 支架 | 壁装铝合金支架 | 个 | 6 |
| 15 | 电源适配器 | 高空抛物摄像机专用电源适配器，DC12V/5A 颜色: 黑色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格: 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率: ±5% 纹波/噪声: 150mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C插头 输出接口形式: 裸线输出 线长: 800mm 工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H) | 个 | 6 |
| 16 | 智能警戒球机 | 传感器类型≥ 1/1.8 英寸CMOS，扫描方式：逐行扫描，支持 400万像素（2560 × 1440） 或更高。 最低照度:彩色：≤0.0005 Lux @ (F1.4, AGC ON)；黑白：≤0.0001 Lux。支持智能红外补光，红外距离≥150米。 镜头与变焦:支持自动变焦镜头，≥20倍光学变焦。 宽动态:支持 ≥120 dB 的真宽动态技术。 3D数字降噪:支持，保证低照度下画面干净清晰。 水平旋转:360° 连续旋转。 垂直旋转:-15° ~ 90°（含仰角）。 旋转速度:水平键控速度：≥300°/s；垂直键控速度：≥200°/s。 预置位:支持 ≥256个 预置位，预置位精度 ≤0.1°。 巡航扫描:支持 ≥8条 巡航路径，可设置定时、触发式巡航。 智能行为检测:支持区域入侵、越界侦测、人员聚集、徘徊检测、快速移动、物品遗留/丢失等。 主动声光警戒:• 内置高功率白光灯：支持爆闪功能，白光警示闪烁距离≥50米。 • 内置高音质扬声器：支持远程语音广播和预置语音警告（如“您已进入监控区域，请立即离开”），声音传播距离≥100米。 自动跟踪:支持手动或智能规则自动触发对运动目标（人、车）的自动变焦跟踪，跟踪过程中目标持续居中。 联动规则:支持灵活的报警联动规则：“检测到入侵” → “自动转向事件点” → “白光爆闪” → “播放警告音” → “生成报警信息上传平台”。 一键追踪:支持在实时预览画面中手动框选目标，球机自动对该目标进行持续跟踪。 防护等级:IP66，防尘、防强喷水。 防暴等级:IK10，能承受20焦耳的冲击。 工作环境:工作温度：-40℃ ~ 60℃；工作湿度：≤95% 无冷凝。 电源:支持 AC 24V 或 PoE++ (802.3bt) 供电。 防雷:内置 ≥ 10KV 防浪涌（防雷）保护。 | 台 | 8 |
| 17 | 支架 | 球机声光警戒壁装支架 压铸铝合金材质，表面做喷塑处理；安全绳钩设计，安装更方便、更安全。 支持球机通过报警输出同支架相连，控制红蓝警戒灯和蜂鸣器，实现警戒震慑功能 支持强光提醒，报警联动红蓝警戒灯提醒，可实现100m红蓝灯指示 支持声音提醒，内置蜂鸣器，可实现警戒音30m 50dB提示 | 台 | 8 |
| 18 | 智能网络警戒筒型摄像机 | 传感器类型≥ 1/1.8 英寸CMOS，扫描方式：逐行扫描，支持 400万像素（2560 × 1440） 或更高。 最低照度:彩色：≤0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：≤0.0001 Lux。支持暖光/白光补光，有效补光距离≥50米，且支持智能防过曝。 镜头:固定焦距定焦镜头或自动变焦镜头，根据监控距离选择合适的焦距（如：6mm, 8mm 或 4-9mm变焦）。 宽动态:支持 ≥120 dB 的真宽动态技术，应对逆光场景。 强光抑制:支持，有效抑制夜间车灯等强光源干扰。 帧率:主码流分辨率下，支持 ≥ 25/30 fps 全实时输出。 智能行为检测:支持区域入侵、越界侦测（支持双向）、人员聚集、徘徊检测、快速移动、物品遗留/丢失等。支持在监控画面中绘制警戒区域（如线、框）。 主动声光威慑 • 内置高亮度白光灯：支持手动开启、定时开启及报警联动爆闪，爆闪有效威慑距离≥50米。 • 内置高音质扬声器：支持远程语音对讲/广播和预置警告音（如“您已进入监控区域，请立即离开”），声音传播距离≥80米。支持自定义录制报警语音。 智能过滤:算法需能有效过滤飞鸟、小猫小狗、树叶晃动、车辆灯光、雨雪等常见干扰源，最大限度降低误报率。 报警联动:支持灵活的报警联动规则：检测到入侵 → 白光爆闪 + 播放警告音/语音 + 报警信息上传平台 + 报警截图/录像。 外观与材质:筒型结构，金属外壳，表面防腐蚀处理。 防护等级:IP67，完全防尘、防浸泡。 防暴等级:IK10，能承受20焦耳的冲击。 工作环境:工作温度：-40℃ ~ 60℃；工作湿度：≤95% 无冷凝。 电源:支持 DC12V ±30% 及 PoE (802.3at) 供电。 防雷:内置 ≥ 6KV 防浪涌（防雷）保护。 | 台 | 2 |
| 19 | 支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 台 | 2 |
| 20 | 电源 | DC12V电源适配器 颜色: 黑色 安装方式: 壁挂式 输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格: 额定：DC12V/1.5A；最大：DC12V/2.0A 输入效率≥85.00% 负载调整率: ±5% 纹波/噪声: 150mVp-p 输出功率: 24W Max 输入接口: 3C插头 输出接口形式: 裸线输出 线长: 800mm 工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结) 产品尺寸（mm）: 75.0(L)*35.0(W)*28.0(H) | 台 | 2 |
| 21 | 高空全景摄像机 | 产品架构:采用多镜头一体化融合设计，至少包含2个及以上光学传感器。 全景成像:• 全景画面：支持输出 360°x180°（球型全景）或 360°x~90°（柱型全景）的无缝拼接全景视频。 • 全景像素：拼接后全景画面总像素不低于 1200万像素（如4096×3072）。 • 矫正模式：支持全景图在客户端进行球状、平面、小行星、全景展开等多种模式的实时显示与矫正。 细节追踪 • 传感器：独立高分辨率传感器，用于细节捕捉。 • 变焦能力：≥20倍光学变焦，支持自动对焦（AF）。 • 云台性能：支持水平360°连续旋转，垂直-15° ~ 90°，水平转速≥300°/s。 全景与细节联动：支持在 单一操作界面 上，通过在全景画面中直接点击、框选任一区域，细节镜头可自动快速定位并放大该区域进行细节监控。 “一机多景” 支持同时输出 1路全景视频流 和 多路（≥2路） 独立的细节视频流，每路细节流可独立进行变倍、跟踪操作。 智能跟踪：支持在全景画面中手动框选或通过智能规则自动检测目标（人、车），细节镜头自动进行连续光学变焦跟踪。 全局智能分析：全景画面支持区域入侵、越界侦测、人员聚集、停车检测、全景动态分析等。细节画面支持人脸检测、车牌识别等。 多目标处理：支持对全景画面中多个目标进行循环跟踪或指定优先级最高的目标进行持续跟踪。 防护等级：IP66 或更高，防尘、防强喷水。 防暴等级：IK10，能承受20焦耳的冲击。 工作环境：工作温度：-40℃ ~ 60℃；工作湿度：≤95% 无冷凝。 电源：支持 AC 24V 或 PoE++ (802.3bt) 供电。 防雷与浪涌：内置 ≥ 10KV 防浪涌（防雷）保护。 | 台 | 1 |
| 22 | 支架 | 长壁装铝合金支架 | 个 | 1 |
| 23 | 杆件 | 室外监控立杆 | 根 | 30 |
| 24 | 汇聚交换机 | 交换容量：≥ 1 Tbps，确保整机无阻塞处理能力。 包转发率：≥ 200 Mpps，满足全线速转发要求。 端口形态:固化或模块化设计，提供灵活的端口组合。 千兆电口：≥ 48个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口。 千兆光口：≥ 4个 1G/2.5G SFP 光接口（Combo电口可选）。 万兆上行光口：≥ 4个 1G/10G SFP+ 光接口，用于连接核心交换机及服务器。 路由协议:静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP-4 等动态路由协议。 策略路由:支持基于源IP、目的IP、端口等信息的策略路由，实现灵活流量调度。 组播:支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping，PIM-SM，PIM-DM，DVMRP，满足视频监控、视频会议等组播业务需求。 堆叠技术:支持 横向虚拟化堆叠，可将多台物理设备虚拟为一台逻辑设备，统一管理。堆叠带宽 ≥ 80Gbps。 冗余保护:支持 电源1+1冗余、风扇模块N+M冗余，支持热插拔。 环网协议:支持 ERPS以太环网协议（G.8032），收敛时间 < 50ms，或兼容的私有环网协议。 链路聚合:支持静态/VACP动态链路聚合，最大聚合组数 ≥ 16。 端口安全:支持 802.1X认证、MAC地址认证、端口隔离、MAC地址学习数量限制。 ACL访问控制:支持 L2-L4层ACL，支持基于源/目的IP、MAC、端口号、VLAN ID的精细流分类与策略。 安全防护:支持 DHCP Snooping、IP Source Guard、Dynamic ARP Inspection，防止ARP欺骗、DHCP攻击。 管理安全:支持 SNMPv3、SSH v2.0、HTTPS、RMON、基于角色的权限管理。 | 台 | 1 |
| 25 | 汇聚交换机 | 二层网管型千兆交换机（24千兆电+4千兆光） 支持所有端口线速转发，满足了用户对高带宽的需求。交换机可以支持9台连接，形成一个逻辑上的独立实体，简化网络设备管理，同时大大降低系统扩展的成本，保护了用户投资。 支持ARP入侵检测功能，可有效防止黑客或攻击者通过ARP报文实施日趋盛行的“ARP欺骗攻击”。支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击。支持端口安全特性族，可以有效防范基于MAC地址的攻击，实现基于MAC地址允许/限制流量。提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证。通过这些功能的应用可以对接入用户的合法性进行充分的检查和控制。 支持以太网OAM和CFD，可以有效提高对以太网的管理和维护能力，保障网络的稳定运行。 支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，也为网络带宽的精细化管理提供了手段。 支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供流分类技术。提供灵活的对列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式。同时还支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。 支持 EFM OAM 功能、CFM OAM 功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能 | 台 | 2 |
| 26 | 接入交换机 | 提供16个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 | 台 | 5 |
| 27 | 接入交换机 | 配置：可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1 ； 交换容量≥18Gbps； 转发性能≥13.4Mpps。 | 台 | 18 |
| 28 | 光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 | 个 | 4 |
| 29 | 百兆光纤收发器 | 接口：1个百兆RJ45，1个百兆FC光口 光纤类型：单模单纤，9/125um 传输距离：0~20公里 波长：Tx1550nm/Rx1310nm 发射功率：-14~-7dB 接收灵敏度：-32dB 安装方式：DIN卡轨 外壳：金属材质，无风扇 操作温度：-30~70 ˚C 浪涌防护：4KV 防护等级：IP40 | 对 | 27 |
| 30 | 42U机柜 | 42U，网孔门，落地 空机柜 承重：静态1000KG 前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.5 门敞开百分比：前门78%，后门77.2% 侧门材质：冷轧板 T=1.0 门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0 左右支架：冷轧板 T=1.5 横梁：冷轧板 T=1.5 层板：3个，宽470*深650*高48 mm，承重60KG L型隔条/支架：1对，长650*宽38*高38 mm，承重30KG PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线 滚轮：支持，4个 脚撑：支持，4个 风扇：不含 辅件：50套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把 净重：约128KG 尺寸（宽*深*高）：600*1000*2000 mm | 个 | 1 |
| 31 | 存储设备 | 整机形态：机架式≤ 4U高度。 处理器：需配备≥2颗国产高性能多核处理器，其运算速率、多线程处理能力达到或优于英特尔至强Silver/Gold系列标准，单CPU核心数≥8核，支持主流硬件兼容与灵活选型。 内存：配置 ≥ 64GB DDR4 ECC Registered 内存，并提供 ≥ 16个内存插槽以供扩展。 硬盘扩展性 • 前置硬盘槽位：≥ 24个 3.5英寸/2.5英寸热插拔硬盘槽位。 • 硬盘接口：支持 SAS / SATA / NVMe 硬盘。 RAID功能：配置独立硬件RAID卡，缓存 ≥ 4GB，支持 RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60，支持JBOD，支持全局热备盘。 网络接口：配置 ≥ 4个 10/100/1000/10000Mbps自适应以太网口（SFP+或RJ45），支持链路聚合与负载均衡。 存储协议：支持 视频直存（如GB/T 28181、ONVIF、RTSP）、iSCSI、NFS、CIFS/SMB、FTP 等标准协议。 视频应用优化：针对视频流写入进行优化，支持 秒级检索与回放，支持 断网续传、磁盘漫游、视频补录功能。 数据保护：支持 快照、卷克隆、远程复制 等数据保护功能（可选高级功能）。 管理功能：提供基于B/S架构的图形化管理系统，支持对设备状态、硬盘健康度、网络、存储池、RAID、服务状态的集中监控与管理。 兼容性：需提供与主流视频监控管理平台（如海康、大华、宇视等）的兼容性认证证明。 电源：配置 ≥ 2颗 80 PLUS铂金 认证的冗余热插拔电源，支持 100-240V AC 宽电压输入。 散热：配置 N+M 冗余热插拔风扇，支持智能调速。 | 台 | 1 |
| 32 | 解码器 | 超高清解码器 最大解码能力:支持 ≥ 256路 1080P@25fps 或 ≥ 64路 4K@30fps 视频同时解码. 视频编码格式:必须支持 H.265 / H.264 / MJPEG，并支持 High Profile 级别。 音频编码格式:支持 G.711a/u、G.722、G.726、AAC-LC 等。 最大分辨率:支持 3840x2160（4K UHD） 及以下所有主流分辨率（如1080P、720P、D1等）的解码输出。 解码延时:端到端解码显示延时 ≤ 150ms（从接收数据包到画面输出）。 输出接口:提供 ≥ 2个 HDMI 2.0 或 DisplayPort 1.2 及以上接口，支持 4K@60Hz 输出。 视频墙功能:支持将多个显示器拼接成一个逻辑大屏，实现 视频漫游、窗口叠加、缩放、开窗 等功能。单屏支持:≥ 16路 视频窗口同时显示。 画面分割:支持任意通道在任意屏幕任意位置进行 1/4/6/8/9/10/13/16/25/36 等多种画面分割模式。 控制精度:支持窗口像素级精准定位，拖动时实时预览，确保布局精确美观。 智能码流解码:支持直接解码前端摄像机上传的智能元数据或图片流（如人脸图、车牌图），并能在视频画面上进行叠加显示。 报警联动:支持接收网络报警信号，并触发预置的解码上墙预案（如全屏显示报警点视频、闪烁、声音提示等）。 可视化管理:支持通过 Web界面 或客户端软件进行可视化的电视墙布局管理、预案设置和切换。 协议兼容性:支持 ONVIF、GB/T28181（国家级联网标准）、RTSP、RTMP等主流协议，确保能接入不同品牌的IPC、NVR和平台。 硬件形态:标准 19英寸 机架式设备，≤ 2U 高度。 电源：支持 冗余电源（1+1）并支持热插拔，保障系统不间断运行。 网络接口：≥ 4个 千兆及以上RJ45电口，支持链路聚合与负载均衡。 串行接口：提供 RS-232/RS-485 接口，用于控制大屏、矩阵等外围设备。 工作环境：工作温度：0℃ ~ 45℃；工作湿度：10% ~ 90% 无冷凝。 | 台 | 1 |
| 33 | LCD拼接屏 | 屏幕尺寸：≥49英寸 物理拼缝：≥0.88mm 亮度：≥ 500 cd/m² 对比度：≥ 5000:1 分辨率：1920 × 1080 (Full HD) 色彩饱和度：≥ 92% NTSC 可视角度：≥ 178°（水平/垂直） 面板类型：工业级A+ LED背光液晶面板 图像处理:支持 3D梳状滤波、动态降噪、边缘平滑 技术。 色彩均匀性:支持 亮度、色度、白平衡 的电动/手动调节，具备 色彩均匀性补偿 功能，确保拼墙整体色彩一致。 防灼烧技术:支持 像素点位移、屏幕保护程序 等防图像残影技术。 运行时间:支持 7×24小时 连续稳定运行。 工作寿命:≥ 60,000小时（背光模块半衰期）。 输入接口:≥ 2 × HDMI, ≥ 1 × DVI, ≥ 1 × VGA, ≥ 1 × DP。 输出接口:支持 环通输出（BNC或HDMI），便于信号级联。 控制接口:≥ 1 × RS-232 In/Out，用于远程控制及拼接墙集成；支持 RJ-45网络控制。 电源:100-240V AC 宽电压设计，平均功耗 ≤ 150W，待机功耗 ≤ 0.5W。 | 台 | 4 |
| 34 | LCD屏支架 | 定制 模块化-框架 | 个 | 1 |
| 35 | LCD屏支架 | 定制 模块化-底座 | 个 | 2 |
| 36 | 线缆 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 （15米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 | 条 | 4 |
| 37 | 电脑 | 处理器:核心参数参考：≥8核16线程，基础主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，支持DDR4/DDR5高速内存。操作系统为国产正版系统。 内存:32GB DDR4 3200MHz，至少提供一个空闲扩展插槽。 硬盘:1TB M.2 NVMe 固态硬盘 + 1TB 7200转 SATA机械硬盘（或单一 1TB/2TB NVMe SSD）。 显卡:独立显卡，显存 ≥ 4GB GDDR6。 网卡:集成千兆以太网卡，支持 802.11ax (Wi-Fi 6) 无线网络及蓝牙5.0。 接口:前置：≥ 4 × USB（至少2个USB 3.2 Gen1），1 × Type-C，1 × 耳机麦克风复合接口。 后置：≥ 6 × USB，1 × HDMI，1 × DisplayPort，1 × RJ-45。 机箱与电源:商用标准塔式机箱，300W 80Plus认证电源。 显示器:27英寸 2K（2560x1440）IPS面板液晶显示器，99% sRGB色域，低蓝光、不闪屏。 | 台 | 1 |
| 38 | 三联操作台 | 三联操作台，采用模块化组合，下部采用高品质冷轧钢，以及表面处理，防锈防火，坚固耐用，台面采用原木烤漆处理 | 台 | 1 |
| 39 | 光缆 | 室外12芯光缆 | 米 | 1789.2 |
| 40 | 电源线 | RVVP 2*1.5 | 米 | 5359.5 |
| 41 | 网线 | 六类网线，HSYV 5E4X2X0.5 | 米 | 3570.3 |
| 42 | PVC线管 | 线管25，含接头防水胶等 | 米 | 5300.7 |
| 43 | 安装调试费 | 装施工、调试、培训等 | 项 | 1 |
| （二） | 综合安防管理平台 |  |  |  |
| 1 | 服务器 | ≤ 4u单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗 C86架构HYGON 5380处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64； 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块960G SSD硬盘； 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x733.2mm(深)（不含侧耳） 设备重量：最大30千克（不含导轨） | 台 | 1 |
| 2 | 综合安防管理平台系统管理 | 1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理； 5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置； 6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时; 7、提供数据、服务等统一开放能力； 8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。 | 套 | 1 |
| 3 | 综合安防管理平台视频监控 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 路 | 300 |
| 4 | 综合安防管理平台设备网络管理 | 设备网络管理应用，对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、必须支持GB/T28181-2016、ONVIF Profile S/T等主流标准协议。同时，为保障接入兼容性，平台应具备通过私有协议接入其他品牌设备的能力（如海康SDK、大华SDK等）。 二、门禁运维管理 1、提供门禁设备在线状态监测能力； 2、提供门禁设备运维报表统计能力； 三、可视对讲运维管理 1、提供门口机、室内机、管理机、围墙机设备在线状态监测能力； 2、提供可视对讲设备运维报表统计能力； 四、梯控运维管理 1、提供梯控主机、读卡器在线状态监测能力； 2、提供梯控设备运维报表统计能力； 五、停车场出入口运维管理 1、提供岗亭缴费终端、出入口控制设备、出入口显示设备、读卡设备在线状态监测能力； 2、提供停车场出入口设备运维报表统计能力； 六、寻车诱导运维管理 1、提供诱导管理器、车位相机、显示屏在线状态监测能力； 2、提供寻车诱导设备运维报表统计能力 | 路 | 300 |
| 5 | 综合安防管理平台——视频质量诊断 | 视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务。 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 7、平台必须支持GB/T28181-2016、ONVIF Profile S/T标准协议，支持通过私有协议对接多品牌设备，且具备私有协议扩展接入能力，保障多品牌兼容性。 | 路 | 300 |
| 6 | 综合安防管理平台——视频联网 | 提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； | 套 | 1 |
| 7 | 综合安防管理平台—-智能监控 | 一、人员管控应用以人脸技术为核心，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员管控服务的能力。 1、支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； 2、支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件； 3、支持配置智能分析规则，实现智能分析服务器的事件上报； 二、智能检索应用以人脸技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。 1、支持配置人体、车辆识别计划；支持接收人体、车辆实时事件； 2、支持人脸、人体、车辆的以图搜图；支持人员运行轨迹展示； 3、支持人脸记录查询； 三、实时视频/录像文件结构化分析：应用于企业园区、办公大楼、学校、写字楼、生产制造类园区场景，利旧已有视频资源，针对实时、历史视频数据进行智能结构化分析。 1、通过配置实时流分析任务完成视频流实时智能分析，包括重点人员、陌生人、高频人员、人体/车辆结构化分析； 2、支持配置录像点位及目标时段，对录像码流中的人、车数据进行结构化录像码流分析，实现智能分析事件快速查询。 | 套 | 1 |
| 8 | 安装调试费 | 装施工、调试、培训等 | 项 | 1 |

| 新建北路财政局家属院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清球型摄像机 | 传感器类型≥ 1/2.8 英寸CMOS，扫描方式：逐行扫描，支持 400万像素（2688 × 1520） 或更高。 最低照度:彩色：≤0.0005 Lux @ (F1.4, AGC ON)；黑白：≤0.0001 Lux。支持智能红外或激光补光，红外距离≥200米，支持夜视无红曝。 镜头:支持自动变焦镜头。 焦距范围:≥ 20倍光学变焦,支持自动对焦（AF）。 宽动态:支持 ≥120 dB 的真宽动态技术。 数字降噪:支持3D数字降噪。 水平旋转:360° 连续旋转。 垂直旋转:-15° ~ 90°（垂直向下）。 旋转速度:水平键控速度：0.1° ~ 300°/s；垂直键控速度：0.1° ~ 200°/s。 预置位:支持 ≥ 256个 预置位，预置位精度 ≤ 0.1°。 巡航扫描:支持 ≥ 8条 巡航路径，可设置并执行定时巡航。 自动跟踪:支持对移动目标（人、车）的 自动跟踪 功能，支持跟踪过程中自动变倍。 智能检测:支持区域入侵、越界侦测、人员聚集、快速移动、物品遗留/丢失等行为分析。 智能跟踪:支持手动或自动触发对运动目标的持续跟踪。 人脸检测:支持自动检测、捕获人脸，并输出人脸图片。 车牌识别:支持对监控区域内车辆的车牌进行自动识别。 防护等级:IP66 或更高，防尘、防强喷水。 防暴等级:IK10，能承受20焦耳的冲击。 工作环境:工作温度：-40℃ ~ 60℃；工作湿度：≤95% 无冷凝。 电源:支持 AC 24V 或 PoE++ (802.3bt) 供电，满足大功率需求。 防雷:内置 ≥ 10KV 防浪涌（防雷）保护。 加热功能:内置自动温控系统，低温环境下自动启动加热除霜。 | 台 | 1 |
| 2 | 球机支架 | 壁装铝合金支架 | 个 | 1 |
| 3 | 高清室外枪型摄像机 | 传感器类型≥ 1/2.7 英寸CMOS，扫描方式：逐行扫描，支持400万像素（2688 × 1520）或更高。 最低照度:彩色：≤0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：≤0.0001 Lux。支持智能红外或白光补光，红外距离≥100米，且支持防过曝、夜视无红曝。 信噪比 ≥ 56 dB 电子快门 1/1s ~ 1/30,000s 焦距范围:4mm ~ 120mm 或类似范围 光圈:F1.6 ~ F3.5（随焦距变化），支持自动光圈。 视频编码:支持 H.265 / H.264 / MJPEG，H.265优先，支持High Profile。 帧率:主码流分辨率下，支持 ≥ 25/30 fps 全实时输出。 宽动态:支持 ≥130 dB 的真宽动态技术，确保逆光场景下目标清晰可见。 背光补偿:支持区域自定义背光补偿。 强光抑制/光电补偿:支持，有效抑制夜间车灯等强光源干扰。 3D数字降噪:支持，显著提升低照度环境下的画面纯净度。 智能分析:支持区域入侵、越界侦测、人员聚集、快速移动、物品遗留/丢失等行为分析 外观与材质:枪型结构，金属外壳，表面防腐蚀处理。 防护等级:IP67，完全防尘、防浸泡。 防暴等级:IK10，能承受20焦耳的冲击。 电源:支持 DC12V ±30% 及 PoE (802.3at) 两种供电方式 工作环境:工作温度：-40℃ ~ 60℃；工作湿度：≤95% 无冷凝。 防雷:内置 ≥ 6KV 防浪涌（防雷）保护。 | 台 | 7 |
| 4 | 支架 | 壁装支架 | 个 | 7 |
| 5 | 摄像机电源 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式 | 个 | 7 |
| 6 | 杆件 | 室外监控立杆 | 根 | 8 |
| 7 | 接入交换机 | 提供16个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 | 台 | 1 |
| 8 | 光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 | 个 | 1 |
| 9 | 百兆光纤收发器 | 接口：1个百兆RJ45，1个百兆FC光口 光纤类型：单模单纤，9/125um 传输距离：0~20公里 波长：Tx1550nm/Rx1310nm 发射功率：-14~-7dB 接收灵敏度：-32dB 安装方式：DIN卡轨 外壳：金属材质，无风扇 操作温度：-30~70 ˚C 浪涌防护：4KV 防护等级：IP40 | 对 | 2 |
| 10 | 硬盘录像机 | 解码与显示性能 • 最大解码能力：支持 ≥ 16路 1080P@25fps 或 4路 4K@30fps 视频同时实时解码。 • 视频输出接口：配置 ≥ 2个 HDMI 2.0 接口和 ≥ 1个 VGA 接口，支持 4K 超高清分辨率输出，支持多口同源或异源显示。 硬盘扩展性 • 内置硬盘槽位：≥ 4个 SATA 3.0 热插拔硬盘槽位，单盘位支持 ≥ 4TB 容量。 • 总存储容量：支持 ≥ 16TB 的总裸容量扩展。 RAID功能：支持 RAID 0, 1, 5, 10 等数据保护模式（可选高级功能）。 网络接口：配置 ≥ 2个 10/100/1000Mbps 自适应以太网口，支持链路聚合与负载均衡。 视频编码支持：必须支持 H.265 / H.264 / MJPEG 编码格式，支持H.265智能编码（如H.265+）。 智能检索：支持 按时间、通道、事件（移动侦测、报警输入） 进行快速检索，支持 倍速播放、慢放、倒放、单帧播放。 智能应用 • 支持接收并处理前端智能摄像机上传的元数据（如人脸图片、车牌信息、异常事件），并支持基于这些信息的智能搜索（如以图搜图、按属性搜人脸、按车牌号搜车）。 • 支持视频摘要功能，可将长时间录像浓缩为短时间播放。 报警与联动：支持 ≥8路 报警输入和 ≥8路 报警输出，支持报警联动（如弹窗、录像、声音、Email通知等）。 用户管理：支持多级用户权限管理，支持用户操作日志记录与查询。 备份功能：支持USB接口、eSATA接口及网络等多种方式进行视频数据备份。 电源：配置 冗余热插拔电源，支持 100-240V AC 宽电压输入。 工作环境：工作温度：0℃ ~ 45℃；工作湿度：10% ~ 90% 无冷凝。 | 台 | 1 |
| 11 | 硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM | 块 | 2 |
| 12 | 线缆 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆（8米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 | 条 | 1 |
| 13 | 解码器 | 超高清解码器 最大解码能力:支持 ≥ 256路 1080P@25fps 或 ≥ 64路 4K@30fps 视频同时解码. 视频编码格式:必须支持 H.265 / H.264 / MJPEG，并支持 High Profile 级别。 音频编码格式:支持 G.711a/u、G.722、G.726、AAC-LC 等。 最大分辨率:支持 3840x2160（4K UHD） 及以下所有主流分辨率（如1080P、720P、D1等）的解码输出。 解码延时:端到端解码显示延时 ≤ 150ms（从接收数据包到画面输出）。 输出接口:提供 ≥ 2个 HDMI 2.0 或 DisplayPort 1.2 及以上接口，支持 4K@60Hz 输出。 视频墙功能:支持将多个显示器拼接成一个逻辑大屏，实现 视频漫游、窗口叠加、缩放、开窗 等功能。单屏支持:≥ 16路 视频窗口同时显示。 画面分割:支持任意通道在任意屏幕任意位置进行 1/4/6/8/9/10/13/16/25/36 等多种画面分割模式。 控制精度:支持窗口像素级精准定位，拖动时实时预览，确保布局精确美观。 智能码流解码:支持直接解码前端摄像机上传的智能元数据或图片流（如人脸图、车牌图），并能在视频画面上进行叠加显示。 报警联动:支持接收网络报警信号，并触发预置的解码上墙预案（如全屏显示报警点视频、闪烁、声音提示等）。 可视化管理:支持通过 Web界面 或客户端软件进行可视化的电视墙布局管理、预案设置和切换。 协议兼容性:支持 ONVIF、GB/T28181（国家级联网标准）、RTSP、RTMP等主流协议，确保能接入不同品牌的IPC、NVR和平台。 硬件形态:标准 19英寸 机架式设备，≤ 2U 高度。 电源：支持 冗余电源（1+1）并支持热插拔，保障系统不间断运行。 网络接口：≥ 4个 千兆及以上RJ45电口，支持链路聚合与负载均衡。 串行接口：提供 RS-232/RS-485 接口，用于控制大屏、矩阵等外围设备。 工作环境：工作温度：0℃ ~ 45℃；工作湿度：10% ~ 90% 无冷凝。 | 台 | 1 |
| 14 | LCD拼接屏 | 屏幕尺寸：≥49英寸 物理拼缝：≥0.88mm 亮度：≥ 500 cd/m² 对比度：≥ 5000:1 分辨率：1920 × 1080 (Full HD) 色彩饱和度：≥ 92% NTSC 可视角度：≥ 178°（水平/垂直） 面板类型：工业级A+ LED背光液晶面板 图像处理:支持 3D梳状滤波、动态降噪、边缘平滑 技术。 色彩均匀性:支持 亮度、色度、白平衡 的电动/手动调节，具备 色彩均匀性补偿 功能，确保拼墙整体色彩一致。 防灼烧技术:支持 像素点位移、屏幕保护程序 等防图像残影技术。 运行时间:支持 7×24小时 连续稳定运行。 工作寿命:≥ 60,000小时（背光模块半衰期）。 输入接口:≥ 2 × HDMI, ≥ 1 × DVI, ≥ 1 × VGA, ≥ 1 × DP。 输出接口:支持 环通输出（BNC或HDMI），便于信号级联。 控制接口:≥ 1 × RS-232 In/Out，用于远程控制及拼接墙集成；支持 RJ-45网络控制。 电源:100-240V AC 宽电压设计，平均功耗 ≤ 150W，待机功耗 ≤ 0.5W。 | 台 | 4 |
| 15 | LCD屏支架 | 定制 模块化-框架 | 个 | 1 |
| 16 | LCD屏支架 | 定制 模块化-底座 | 个 | 2 |
| 17 | 线缆 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 （15米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 | 条 | 4 |
| 18 | 电脑 | 处理器:核心参数参考：≥8核16线程，基础主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，支持DDR4/DDR5高速内存。操作系统为国产正版系统。 内存:32GB DDR4 3200MHz，至少提供一个空闲扩展插槽。 硬盘:1TB M.2 NVMe 固态硬盘 + 1TB 7200转 SATA机械硬盘（或单一 1TB/2TB NVMe SSD）。 显卡:独立显卡，显存 ≥ 4GB GDDR6。 网卡:集成千兆以太网卡，支持 802.11ax (Wi-Fi 6) 无线网络及蓝牙5.0。 接口:前置：≥ 4 × USB（至少2个USB 3.2 Gen1），1 × Type-C，1 × 耳机麦克风复合接口。 后置：≥ 6 × USB，1 × HDMI，1 × DisplayPort，1 × RJ-45。 机箱与电源:商用标准塔式机箱，300W 80Plus认证电源。 显示器:27英寸 2K（2560x1440）IPS面板液晶显示器，99% sRGB色域，低蓝光、不闪屏。 | 台 | 1 |
| 19 | 三联操作台 | 三联操作台，采用模块化组合，下部采用高品质冷轧钢，以及表面处理，防锈防火，坚固耐用，台面采用原木烤漆处理 | 台 | 1 |
| 20 | 电源线 | RVVP 2*1.5 | 米 | 407.2 |
| 21 | 网线 | 六类网线，HSYV 5E4X2X0.5 | 米 | 407.2 |
| 22 | PVC线管 | 线管25，含接头防水胶等 | 米 | 383.1 |
| 23 | 安装调试费 | 装施工、调试、培训等 | 项 | 1 |

| 财政局长城路家属院 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 高清球型摄像机 | - 传感器类型≥ 1/2.7 英寸CMOS，扫描方式：逐行扫描，支持 400万像素（2688 × 1520） 或更高。 - 3寸球机，支持4倍光学变倍，16倍数字变倍 内置GPU芯片；内置2颗白光补光灯；内置拾音器和扬声器； 在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 设备水平旋转范围为0°~350°连续旋转，垂直旋转范围为0°~90°； 支持声光报警功能，当报警事件产生时，可联动闪光报警、声音报警； 支持声音报警功能，报警声音类型不小于11种，可自定义语音，报警重复次数可设置； 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP66防护等级； 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/ Micro SDHC/ Micro SDXC卡（最大支持256 GB） 报警输入：1路报警输入 报警输出：1路报警输出 音频输入：内置mic，1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10% 音频输出：内置speak，1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω RS485接口：采用半双工模式 电源：PoE (802.3at)，DC12 V *设备出厂配备电源适配器 设备功耗：最大功耗：14 W 工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90%； | 台 | 3 |
| 2 | 高清球型摄像机 | 传感器类型≥ 1/1.8 英寸CMOS，扫描方式：逐行扫描，支持 400万像素（2688 × 1520） 或更高。 最低照度:彩色：≤0.0005 Lux @ (F1.4, AGC ON)；黑白：≤0.0001 Lux。支持智能红外或激光补光，红外距离≥200米，支持夜视无红曝。 镜头:支持自动变焦镜头。 焦距范围:≥ 20倍光学变焦,支持自动对焦（AF）。 宽动态:支持 ≥120 dB 的真宽动态技术。 数字降噪:支持3D数字降噪。 水平旋转:360° 连续旋转。 垂直旋转:-15° ~ 90°（垂直向下）。 旋转速度:水平键控速度：0.1° ~ 300°/s；垂直键控速度：0.1° ~ 200°/s。 预置位:支持 ≥ 256个 预置位，预置位精度 ≤ 0.1°。 巡航扫描:支持 ≥ 8条 巡航路径，可设置并执行定时巡航。 自动跟踪:支持对移动目标（人、车）的 自动跟踪 功能，支持跟踪过程中自动变倍。 智能检测:支持区域入侵、越界侦测、人员聚集、快速移动、物品遗留/丢失等行为分析。 智能跟踪:支持手动或自动触发对运动目标的持续跟踪。 人脸检测:支持自动检测、捕获人脸，并输出人脸图片。 车牌识别:支持对监控区域内车辆的车牌进行自动识别。 防护等级:IP66 或更高，防尘、防强喷水。 防暴等级:IK10，能承受20焦耳的冲击。 工作环境:工作温度：-40℃ ~ 60℃；工作湿度：≤95% 无冷凝。 电源:支持 AC 24V 或 PoE++ (802.3bt) 供电，满足大功率需求。 防雷:内置 ≥ 10KV 防浪涌（防雷）保护。 加热功能:内置自动温控系统，低温环境下自动启动加热除霜。 | 台 | 8 |
| 3 | 球机支架 | 壁装铝合金支架 | 个 | 8 |
| 4 | 枪型摄像机 | 传感器类型≥ 1/2.7 英寸CMOS，扫描方式：逐行扫描，支持400万像素（2688 × 1520）或更高。 最低照度:彩色：≤0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：≤0.0001 Lux。支持智能红外或白光补光，红外距离≥100米，且支持防过曝、夜视无红曝。 信噪比 ≥ 56 dB 电子快门 1/1s ~ 1/30,000s 焦距范围:4mm ~ 120mm 或类似范围 光圈:F1.6 ~ F3.5（随焦距变化），支持自动光圈。 视频编码:支持 H.265 / H.264 / MJPEG，H.265优先，支持High Profile。 帧率:主码流分辨率下，支持 ≥ 25/30 fps 全实时输出。 宽动态:支持 ≥130 dB 的真宽动态技术，确保逆光场景下目标清晰可见。 背光补偿:支持区域自定义背光补偿。 强光抑制/光电补偿:支持，有效抑制夜间车灯等强光源干扰。 3D数字降噪:支持，显著提升低照度环境下的画面纯净度。 智能分析:支持区域入侵、越界侦测、人员聚集、快速移动、物品遗留/丢失等行为分析 外观与材质:枪型结构，金属外壳，表面防腐蚀处理。 防护等级:IP67，完全防尘、防浸泡。 防暴等级:IK10，能承受20焦耳的冲击。 电源:支持 DC12V ±30% 及 PoE (802.3at) 两种供电方式 工作环境:工作温度：-40℃ ~ 60℃；工作湿度：≤95% 无冷凝。 防雷:内置 ≥ 6KV 防浪涌（防雷）保护。 | 台 | 2 |
| 5 | 支架 | 壁装支架 | 个 | 2 |
| 6 | 摄像机电源 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式 | 个 | 2 |
| 7 | 大门口全局球型摄像机 | 产品架构:采用多镜头一体化设计，至少包含 1个全景镜头 和 1个特写跟踪镜头（即“一机两流”或“多机多流”）。 全景镜头:传感器：≥ 1/1.8" CMOS，有效像素 ≥ 800万（3840×2160）。 视角：水平360°，垂直180°（或≥120°），实现无死角全景覆盖。 功能：支持实时全景视频拼接、校正，输出一张完整的全景画面。 特写镜头:传感器：≥ 1/1.8" CMOS，有效像素 ≥ 400万（2560×1440）。 变焦能力：≥ 20倍光学变焦。 云台性能：支持360°水平连续旋转，垂直范围-15° ~ 90°，水平转速≥300°/s。 全景与细节联动:支持在 单屏画面内同时显示全景视频和特写镜头视频（画中画模式）。 一键复位:特写镜头在任何状态下，可一键快速回归到全景中心点或指定预置位。 智能跟踪:支持在全景画面中 手动框选 或通过智能规则 自动触发 特定目标（人、车），特写镜头自动进行连续光学变焦跟踪，确保目标持续以特写画面居中显示。 多目标追踪 支持在同一全景画面中，对多个移动目标进行 循环跟踪 或选择优先级最高的目标进行持续跟踪。 智能检测:全景画面或特写画面支持区域入侵、越界侦测、人员聚集、停车检测、人脸检测、车牌识别等智能分析功能。 防护等级:IP66 或更高，防尘、防强喷水。 防暴等级:IK10，能承受20焦耳的冲击。 工作环境 :工作温度：-40℃ ~ 60℃；工作湿度：≤95% 无冷凝。 电源:支持 AC 24V 或 PoE++ (802.3bt) 供电。 防雷与浪涌:内置 ≥ 10KV 防浪涌（防雷）保护。 加热与除湿:内置自动温控系统，支持低温启动加热、高温启动风扇、湿度大时自动除湿。 | 台 | 1 |
| 8 | 支架 | 壁装支架 | 个 | 1 |
| 9 | 杆件 | 杆件 | 根 | 14 |
| 10 | 接入交换机 | 配置：可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1 ； 交换容量≥18Gbps； 转发性能≥13.4Mpps。 | 台 | 3 |
| 11 | 接入交换机 | 提供16个10/100/1000M自适应RJ45电口 1个千兆SFP光口 | 台 | 1 |
| 12 | 光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 | 个 | 1 |
| 13 | 百兆光纤收发器 | 接口：1个百兆RJ45，1个百兆FC光口 光纤类型：单模单纤，9/125um 传输距离：0~20公里 波长：Tx1550nm/Rx1310nm 发射功率：-14~-7dB 接收灵敏度：-32dB 安装方式：DIN卡轨 外壳：金属材质，无风扇 操作温度：-30~70 ˚C 浪涌防护：4KV 防护等级：IP40 | 对 | 2 |
| 14 | 硬盘录像机 | 解码与显示性能 • 最大解码能力：支持 ≥ 16路 1080P@25fps 或 4路 4K@30fps 视频同时实时解码。 • 视频输出接口：配置 ≥ 2个 HDMI 2.0 接口和 ≥ 1个 VGA 接口，支持 4K 超高清分辨率输出，支持多口同源或异源显示。 硬盘扩展性 • 内置硬盘槽位：≥ 4个 SATA 3.0 热插拔硬盘槽位，单盘位支持 ≥ 4TB 容量。 • 总存储容量：支持 ≥ 16TB 的总裸容量扩展。 RAID功能：支持 RAID 0, 1, 5, 10 等数据保护模式（可选高级功能）。 网络接口：配置 ≥ 2个 10/100/1000Mbps 自适应以太网口，支持链路聚合与负载均衡。 视频编码支持：必须支持 H.265 / H.264 / MJPEG 编码格式，支持H.265智能编码（如H.265+）。 智能检索：支持 按时间、通道、事件（移动侦测、报警输入） 进行快速检索，支持 倍速播放、慢放、倒放、单帧播放。 智能应用 • 支持接收并处理前端智能摄像机上传的元数据（如人脸图片、车牌信息、异常事件），并支持基于这些信息的智能搜索（如以图搜图、按属性搜人脸、按车牌号搜车）。 • 支持视频摘要功能，可将长时间录像浓缩为短时间播放。 报警与联动：支持 ≥8路 报警输入和 ≥8路 报警输出，支持报警联动（如弹窗、录像、声音、Email通知等）。 用户管理：支持多级用户权限管理，支持用户操作日志记录与查询。 备份功能：支持USB接口、eSATA接口及网络等多种方式进行视频数据备份。 电源：配置 冗余热插拔电源，支持 100-240V AC 宽电压输入。 工作环境：工作温度：0℃ ~ 45℃；工作湿度：10% ~ 90% 无冷凝。 | 台 | 1 |
| 15 | 硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM | 块 | 4 |
| 16 | 线缆 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆（8米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 | 条 | 1 |
| 17 | 解码器 | 超高清解码器 最大解码能力:支持 ≥ 256路 1080P@25fps 或 ≥ 64路 4K@30fps 视频同时解码. 视频编码格式:必须支持 H.265 / H.264 / MJPEG，并支持 High Profile 级别。 音频编码格式:支持 G.711a/u、G.722、G.726、AAC-LC 等。 最大分辨率:支持 3840x2160（4K UHD） 及以下所有主流分辨率（如1080P、720P、D1等）的解码输出。 解码延时:端到端解码显示延时 ≤ 150ms（从接收数据包到画面输出）。 输出接口:提供 ≥ 2个 HDMI 2.0 或 DisplayPort 1.2 及以上接口，支持 4K@60Hz 输出。 视频墙功能:支持将多个显示器拼接成一个逻辑大屏，实现 视频漫游、窗口叠加、缩放、开窗 等功能。单屏支持:≥ 16路 视频窗口同时显示。 画面分割:支持任意通道在任意屏幕任意位置进行 1/4/6/8/9/10/13/16/25/36 等多种画面分割模式。 控制精度:支持窗口像素级精准定位，拖动时实时预览，确保布局精确美观。 智能码流解码:支持直接解码前端摄像机上传的智能元数据或图片流（如人脸图、车牌图），并能在视频画面上进行叠加显示。 报警联动:支持接收网络报警信号，并触发预置的解码上墙预案（如全屏显示报警点视频、闪烁、声音提示等）。 可视化管理:支持通过 Web界面 或客户端软件进行可视化的电视墙布局管理、预案设置和切换。 协议兼容性:支持 ONVIF、GB/T28181（国家级联网标准）、RTSP、RTMP等主流协议，确保能接入不同品牌的IPC、NVR和平台。 硬件形态:标准 19英寸 机架式设备，≤ 2U 高度。 电源：支持 冗余电源（1+1）并支持热插拔，保障系统不间断运行。 网络接口：≥ 4个 千兆及以上RJ45电口，支持链路聚合与负载均衡。 串行接口：提供 RS-232/RS-485 接口，用于控制大屏、矩阵等外围设备。 工作环境：工作温度：0℃ ~ 45℃；工作湿度：10% ~ 90% 无冷凝。 | 台 | 1 |
| 18 | LCD拼接屏 | 屏幕尺寸：≥49英寸 物理拼缝：≥0.88mm 亮度：≥ 500 cd/m² 对比度：≥ 5000:1 分辨率：1920 × 1080 (Full HD) 色彩饱和度：≥ 92% NTSC 可视角度：≥ 178°（水平/垂直） 面板类型：工业级A+ LED背光液晶面板 图像处理:支持 3D梳状滤波、动态降噪、边缘平滑 技术。 色彩均匀性:支持 亮度、色度、白平衡 的电动/手动调节，具备 色彩均匀性补偿 功能，确保拼墙整体色彩一致。 防灼烧技术:支持 像素点位移、屏幕保护程序 等防图像残影技术。 运行时间:支持 7×24小时 连续稳定运行。 工作寿命:≥ 60,000小时（背光模块半衰期）。 输入接口:≥ 2 × HDMI, ≥ 1 × DVI, ≥ 1 × VGA, ≥ 1 × DP。 输出接口:支持 环通输出（BNC或HDMI），便于信号级联。 控制接口:≥ 1 × RS-232 In/Out，用于远程控制及拼接墙集成；支持 RJ-45网络控制。 电源:100-240V AC 宽电压设计，平均功耗 ≤ 150W，待机功耗 ≤ 0.5W。 | 台 | 4 |
| 19 | LCD屏支架 | 定制 模块化-框架 | 个 | 1 |
| 20 | LCD屏支架 | 定制 模块化-底座 | 个 | 2 |
| 21 | 线缆 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 （15米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 | 条 | 4 |
| 22 | 电脑 | 处理器:核心参数参考：≥8核16线程，基础主频≥3.0GHz，三级缓存≥16MB，支持DDR4/DDR5高速内存。操作系统为国产正版系统。 内存:32GB DDR4 3200MHz，至少提供一个空闲扩展插槽。 硬盘:1TB M.2 NVMe 固态硬盘 + 1TB 7200转 SATA机械硬盘（或单一 1TB/2TB NVMe SSD）。 显卡:独立显卡，显存 ≥ 4GB GDDR6。 网卡:集成千兆以太网卡，支持 802.11ax (Wi-Fi 6) 无线网络及蓝牙5.0。 接口:前置：≥ 4 × USB（至少2个USB 3.2 Gen1），1 × Type-C，1 × 耳机麦克风复合接口。 后置：≥ 6 × USB，1 × HDMI，1 × DisplayPort，1 × RJ-45。 机箱与电源:商用标准塔式机箱，300W 80Plus认证电源。 显示器:27英寸 2K（2560x1440）IPS面板液晶显示器，99% sRGB色域，低蓝光、不闪屏。 | 台 | 1 |
| 23 | 三联操作台 | 三联操作台，采用模块化组合，下部采用高品质冷轧钢，以及表面处理，防锈防火，坚固耐用，台面采用原木烤漆处理 | 台 | 1 |
| 24 | 光缆 | 室外12芯光缆 | 米 | 271.2 |
| 25 | 电源线 | RVVP 2*1.5 | 米 | 555.5 |
| 26 | 网线 | 六类网线，HSYV 5E4X2X0.5 | 米 | 284.3 |
| 27 | 墙面开槽 | 墙面开槽、打洞、路面开挖、恢复等 | 米 | 100 |
| 28 | PVC线管 | 线管25，含接头防水胶等 | 米 | 566.3 |
| 29 | 安装调试费 | 装施工、调试、培训等 | 项 | 1 |

| 会议室报告厅 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | LED小间距 | 1、像素间距≤1.538mm； 2、显示分辨率≥208 * 104 3、刷新率≥3840Hz；换帧频率50&60Hz；亮度≥800cd/㎡支持通过配套软件0-100%无级调节； 4、屏幕对比度≥9000:1，色温≥3000-20000K可调； 5、单元产品户内最大功耗13W，平米最大功耗≤253W/㎡;平米平均功耗85W;睡眠功耗:P＞2.5，P≤10W/㎡；P≤2.5，≤15 W/㎡； 6、模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测； 7、图像有低灰降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、锐化处理、灰度非线性变换、色度校正、黑电平稳定处理、缩放平滑处理、高频白噪声滤波、梳状滤波处理等；无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； 8、开关电源需提供原型CCC证书，不接受OEM产品； 9、确定Yxy颜色空间中白平衡的色坐标和亮度与三基色的色坐标和亮度之间的关系，根据三基色的初始亮度和三基色的目标亮度，将初始白平衡调节至目标白平衡； 10、获取显示屏初始RGB三基色坐标和亮度，根据Yxy颜色空间中三基色与对应合成色之间的关系，确定显示屏目标色域的RGB主色和辅色亮度，最终确定显示屏的目标色域系数； 11、含屏幕内配线及钢结构、包边等 | m2 | 30.36 | 三楼会议室 |
| 2 | 视频控制器 | 1、输入接口：1*HDMI2.0 + 4*DVI 2、输出接口：16*RJ45 | 台 | 3 | 三楼会议室 |
| 3 | 媒体服务器 | 1、输出接口：2*DP1.2； 2、单机最高支持2×4K输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示。 3、支持多个输出口的拆分重组以及旋转、完成对不规则显示屏的带载，实现创意拼接显示。 4、支持输出口最大拆分为64区域，满足超长屏和快速映射调节。 5、支持8图层和1个音频图层同时播放。 6、可视化节目列编排和管理。支持预编模式和实时模式。 7、支持编辑和播放分离，即实现控制、播放及素材画面的实时预览，也可实现后台编辑预览完成后再输出播放。 8、媒体库管理，同时支持视频/图片/PPT/音频。媒体文件分组和排序。媒体文件夹批量导入。 9、支持自定义文字输入源。PPT支持1080P大小。支持 PPT 通过翻页笔控制。支持 PPT 跟随节目自动播放。 10、播放进度管理。节目自动跳转播放。支持图层大小和优先级调节。支持节目转场淡入淡出特效。 11、支持开机软件自启动和自启动播放。支持云播控平台 APP 控制。 12、带显示器、带无线键盘鼠标。 | 台 | 3 | 三楼会议室 |
| 4 | 10KW智能配电柜 | 10KW智能配电柜、含PLC控制系统，可远程&定时开关机；具备过压、过流、欠压、短路等保护措施和分步延时启动功能。 | 台 | 3 | 三楼会议室 |
| 5 | 顶部横屏 | 像素间距： 4.75mm ± 2% 模组尺寸： 304mm（宽）× 152mm（高） 模组分辨率： 64 × 32 像素 像素组成： SMD三合一表贴LED 亮度：室内型： ≥ 800 cd/㎡ 亮度均匀性： ≥ 97% 刷新率： ≥ 1920 Hz（确保常规相机拍摄无闪烁、无扫描线） 灰度等级： 16bit 色温： 3000K - 9500K 可调 可视角度： 水平≥140°，垂直≥140° 对比度： ≥ 4000:1 驱动方式： 恒流驱动 平均功耗： ≤ 180 W/㎡ 最大功耗： ≤ 500 W/㎡ 工作电压： AC 220V ±10%， 50Hz MTBF（平均无故障工作时间）： ≥ 10,000小时 | m2 | 6.58 | 四楼报告厅 |
| 6 | LED小间距 （主屏） | 1、像素间距≤1.538mm； 2、显示分辨率≥208 * 104 3、刷新率≥3840Hz；换帧频率50&60Hz；亮度≥800cd/㎡支持通过配套软件0-100%无级调节； 4、屏幕对比度≥9000:1，色温≥3000-20000K可调； 5、单元产品户内最大功耗13W，平米最大功耗≤253W/㎡;平米平均功耗85W;睡眠功耗:P＞2.5，P≤10W/㎡；P≤2.5，≤15 W/㎡； 6、模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测； 7、图像有低灰降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、锐化处理、灰度非线性变换、色度校正、黑电平稳定处理、缩放平滑处理、高频白噪声滤波、梳状滤波处理等；无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； 8、开关电源需提供原型CCC证书，不接受OEM产品； 9、确定Yxy颜色空间中白平衡的色坐标和亮度与三基色的色坐标和亮度之间的关系，根据三基色的初始亮度和三基色的目标亮度，将初始白平衡调节至目标白平衡； 10、获取显示屏初始RGB三基色坐标和亮度，根据Yxy颜色空间中三基色与对应合成色之间的关系，确定显示屏目标色域的RGB主色和辅色亮度，最终确定显示屏的目标色域系数； 11、含屏幕内配线及钢结构、包边等 | m2 | 21.7 | 四楼报告厅 |
| 7 | LED小间距 （侧屏） | 1、像素间距≤1.538mm； 2、显示分辨率≥208 * 104 3、刷新率≥3840Hz；换帧频率50&60Hz；亮度≥800cd/㎡支持通过配套软件0-100%无级调节； 4、屏幕对比度≥9000:1，色温≥3000-20000K可调； 5、单元产品户内最大功耗13W，平米最大功耗≤253W/㎡;平米平均功耗85W;睡眠功耗:P＞2.5，P≤10W/㎡；P≤2.5，≤15 W/㎡； 6、模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测； 7、图像有低灰降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、锐化处理、灰度非线性变换、色度校正、黑电平稳定处理、缩放平滑处理、高频白噪声滤波、梳状滤波处理等；无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； 8、开关电源需提供原型CCC证书，不接受OEM产品； 9、确定Yxy颜色空间中白平衡的色坐标和亮度与三基色的色坐标和亮度之间的关系，根据三基色的初始亮度和三基色的目标亮度，将初始白平衡调节至目标白平衡； 10、获取显示屏初始RGB三基色坐标和亮度，根据Yxy颜色空间中三基色与对应合成色之间的关系，确定显示屏目标色域的RGB主色和辅色亮度，最终确定显示屏的目标色域系数； 11、含屏幕内配线及钢结构、包边等 | m2 | 16.12 | 四楼报告厅 |
| 8 | 视频控制器 | 1、输入接口：1*HDMI2.0 + 4*DVI 2、输出接口：16*RJ45 | 台 | 1 | 四楼报告厅 |
| 9 | 媒体服务器 | 1、输出接口：2*DP1.2； 2、单机最高支持2×4K输出带载，同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示。 3、支持多个输出口的拆分重组以及旋转、完成对不规则显示屏的带载，实现创意拼接显示。 4、支持输出口最大拆分为64区域，满足超长屏和快速映射调节。 5、支持8图层和1个音频图层同时播放。 6、可视化节目列编排和管理。支持预编模式和实时模式。 7、支持编辑和播放分离，即实现控制、播放及素材画面的实时预览，也可实现后台编辑预览完成后再输出播放。 8、媒体库管理，同时支持视频/图片/PPT/音频。媒体文件分组和排序。媒体文件夹批量导入。 9、支持自定义文字输入源。PPT支持1080P大小。支持 PPT 通过翻页笔控制。支持 PPT 跟随节目自动播放。 10、播放进度管理。节目自动跳转播放。支持图层大小和优先级调节。支持节目转场淡入淡出特效。 11、支持开机软件自启动和自启动播放。支持云播控平台 APP 控制。 12、带显示器、带无线键盘鼠标。 | 台 | 1 | 四楼报告厅 |
| 10 | 20KW智能配电柜 | 20KW智能配电柜、含PLC控制系统，可远程&定时开关机；具备过压、过流、欠压、短路等保护措施和分步延时启动功能。 | 台 | 3 | 四楼报告厅 |
| 11 | 暖白面光灯 | 额定电压:AC90-240V 50-60Hz 光源：1颗200W二合一COB原装灯珠 封装技术：板上芯片封装 功耗:220W 通道:6CH 色温：3200K-6500K 双色光:正白+暖白 光束角度:25度 频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 功能:总调光控制通道可同时控制1个主颜色通道 的明暗变化具有自动运行功能，音乐控制功能，连 机同步功能，DMX512控制。 | 个 | 12 | 四楼报告厅 |
| 12 | 平板灯 | 光 源：高亮度贴片进口灯珠 LED 寿命：6-10万小时 电 压：AC100-250V,50-60HZ 功 率：200W 通道模式：2个通道 控制协议：DMX512控制，手动开关和调光控制两种 显色指数：Ra≥90 光学系统：调光： 0-100%，出光角度：60° 操作温度：-20~+50℃ 存放温度：-20~+60℃ 冷却系统：自然风冷散热，整体弧形外露散热器 信 号 线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬头输出 外 壳：铝型材 | 个 | 8 | 四楼报告厅 |
| 13 | LED三合一全彩帕灯（恒流） | 额定电压:AC90-240V 50-60Hz 灯泡:LED 54颗3W三合一RGB全彩灯珠 功耗:180W 通道:8CH 颜色:无限的RGB颜色混色系统 光束角度:15度 频闪:高速的电子调节频闪可达1-18次/秒 功能:总调光控制通道可同时控制3个主颜色通道 的明暗变化具有自动运行功能，音乐控制功能，连 机同步功能，DMX512控制。 尺寸：直径225mm不含两侧耳朵，265mm含两侧螺丝，高度270mm含线头不含U型架 290mm含U型架 | 个 | 9 | 四楼报告厅 |
| 14 | LED200W三合一光束灯 | 电压：AC100~240V,50/60Hz 功率：280W 光源：高亮度200W COB LED 灯珠寿命：50000hours 光斑角度：15度 色温：6800k 通道：16chs 控制模式：DMX512，主从，自走，声控 XY扫描：水平540度，垂直270度 颜色：8个色片+纯白光，彩虹效果，可任意定位 图案：8个金属固定图案、8个玻璃旋转图案 频闪：同步脉冲频闪，随机脉冲频闪 效果盘：3棱镜 梯形棱镜：5棱镜，带旋转流水效果 | 个 | 6 | 四楼报告厅 |
| 15 | 8路512信号放大器 | 路光电隔离DMX信号分配器(Ver: 2.0) 1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。 输入/输出光电隔离。 8路独立放大驱动输出。 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力。 保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。 电源: AC100V-240V / 50-60Hz | 台 | 1 | 四楼报告厅 |
| 16 | 金刚1024灯光控台 | DMX512通道数：1024 电脑灯的配接数量：96 电脑灯重新配接地址码：支持 灯具水平垂直交换：支持 灯具通道反倒输出：支持 灯具通道滑步模式切换：支持 每台电脑灯最多可用控制通道：40主通道+40微调通道 灯库：支持珍珠R20灯库 可保存的场景数量：60 可同时运行的场景数量：10 多步场景的总步数：600 场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步 每个场景可存储图形数量：5 推杆启动场景并进行调光：支持 互锁场景：支持 点控场景：支持 图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形 可同时运行图形数量：5 主控推杆：全局、重演、灯具 立即黑场：支持 转盘调整通道数值：支持 推杆调整通道数值：支持 推杆调光：支持 U盘读取：支持FAT32格式 尺寸：480mmx420mmx130mm | 台 | 1 | 四楼报告厅 |
| 17 | 12路电源直通箱 | 性能特点 ◎12路电源输出（每路输出4KW） ◎配备二级开关，符合供电规范 ◎指示灯显示三相电源状态 技术参数 ◎电源供电：380Volt±10%AC，50Hz/60Hz | 台 | 1 |  |
| 18 | 灯杆 | 50钢管现场焊制、刷黑色防锈漆 | 套 | 3 |  |
| 19 | 安装调试费 | 装施工、调试、培训等 | 项 | 1 |  |

备注：采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，须在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的响应无效。

质量保证与售后服务：

1.质量保证期

（1）设备质保期：自工程竣工验收合格之日起2年（如部分设备原厂质保期长于本约定，按原厂质保期执行）。

（2）工程质保期：自工程竣工验收合格之日起1年，质保期内如因施工质量问题导致系统故障，乙方需免费维修或整改。

2.售后服务

（1）质保期内：乙方在接到甲方故障通知后，需在0.5小时内响应，2小时内到达现场，并在1小时内解决一般故障，2小时内解决重大故障；如需更换设备或零部件，乙方需免费提供合格产品。

（2）质保期后：乙方仍需为甲方提供售后服务，服务费用按双方协商的优惠价格执行（需在质保期满前10个工作日内确定后续服务方案）。

3.培训服务：乙方需在工程竣工验收合格后5个工作日内，为甲方操作人员提供不少于3次的免费培训，培训内容包括设备操作、系统维护、常见故障处理等，确保操作人员能熟练使用系统，并提供书面培训资料。