采购包1：

标的名称：全院消防器材存放点建设

一、项目内容

1.每个防火分区配备一个消防器材存放点（微型消防站消防器材柜包含：全套灭火救援服2套、灭火毯5套、逃生面具2套、照明手电2个、逃生绳3条、破拆斧2把、4KG干粉灭火器2具、水带2条、水枪2把、消防水桶2个、安全警示棒2把、喇叭1个、器材柜1套）。

2.涵盖医院的门、急诊住院楼、住院二部、住院三部（共计51个存放点）。

二、技术要求

消防器材必须符合《消防产品类强制性认证实施规范》。

基础规格与性能要求：

全套灭火救援服：含灭火服、消防头盔、手套、腰带、胶鞋；支持S-4XL全尺码调整，阻燃面料克重≥320g/㎡。1.面料阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融滴落；2.头盔抗冲击性能：受5kg重锤冲击无破裂，视野≥105°；3.胶鞋耐穿刺力≥1100N，防滑系数≥0.7，适配医护人员体型，兼顾防护性与活动灵活性。

灭火毯：尺寸≥1.8m×1.8m（加大款），基材为玻璃纤维阻燃布。1.耐火温度≥550℃，连续阻燃时间≥30min；2.无异味、不释放有毒气体；3.边缘缝制加固，不易脱丝，适配病房、手术室等人员密集/精密设备区域，覆盖范围更广。

逃生面具（过滤式消防自救呼吸器）：面罩贴合人脸设计，配松紧调节带。1.有效防护时间≥40min，过滤效率：有毒气体≥95%、烟尘≥99%；2.呼气阻力≤80Pa，吸气阻力≤50Pa；3.面罩气密性良好，无漏气，适配老弱病残患者使用，呼吸阻力低、佩戴便捷。

照明手电：重量≤300g，强光/弱光/爆闪三模式。1.强光射程≥100m，连续照明≥12h，弱光模式≥24h；2.防水等级≥IPX6，抗1.5m跌落冲击；3.续航无衰减，低温（-10℃）可正常工作，适配医院走廊、楼梯间等复杂通道，便于手持移动照明。

逃生绳：直径14mm-16mm，长度30m，外层为尼龙编织，内层为高强度纤维芯。1.破断拉力≥25kN，延伸率≤15%；2.耐温范围-20℃~80℃，无异味、不褪色，适配高层病房应急垂降，承重更强、安全性更高。

破拆斧（尖斧）：斧头材质45号钢（HRC45-50），斧柄长度700mm-750mm（玻纤柄）。1.斧头硬度均匀，刃口锋利，单次冲击可破拆5mm厚钢板；2.斧柄与斧头连接牢固，抗折。

4KG干粉灭火器（ABC类）：充装量4±0.2kg，瓶体材质碳钢，喷口直径≥10mm。1.灭火级别≥2A、55B、21F，可灭固体/液体/气体火灾；2.工作温度-20℃~55℃，密封性能良好，无泄漏；3.喷射时间≥12s，喷射距离≥4m，适配病房、药房、设备间等多场景，灭火范围广。

水带（有衬里）：规格DN65×20m，衬里材质聚氨酯，外层为高强涤纶编织。1.工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥4.8MPa；2.耐磨损、耐腐蚀，弯曲半径≤1.0m；3.水带接口为内扣式,连接牢固无渗漏,适配医院消防栓系统，便于快速铺设输水。

直流式水枪：适配DN65水带，材质铝合金（阳极氧化处理）。1.工作压力0.3MPa时，直流射程≥25m，2.耐水压≥2.5MPa，无变形、渗漏；3.握柄防滑设计，重量≤1.2kg。

消防水桶：容量20L，桶口直径≥300mm，桶高≥400mm，标注“消防水桶”红色字样。1.无异味、无毒害，耐冲击不易破损；2.桶壁厚度≥3mm，承重≥50kg；3.配防滑提手，便于搬运，适配医院各种使用场景，可临时储水或辅助灭火。

安全警示棒（LED）：长度550mm-600mm，直径35mm-40mm，ABS材质外壳，多工作模式（常亮/闪烁/爆闪）。1.连续发光≥12h，亮度≥300cd/m²，可视距离≥300m；2.防水等级≥IPX7，抗1m跌落冲击；3.充电式设计，续航无衰减，适配医院疏散通道指示，亮度高、辨识度强。

消防专用扩音喇叭：功率≥20W，有效传播距离≥80m，支持喊话/预录语音（可存储≥5条疏散指令），充电式。1.音质清晰无杂音，最大音量≥110dB；2.连续工作≥10h，待机时间≥72h，适配医院大规模人员疏散，指令传播范围广。

消防器材柜：冷轧钢板厚度≥1.5mm，静电喷塑工艺，尺寸≥1800mm×1200mm×450mm（需将所有待存放物品全部放入），双开门，带玻璃观察窗+防盗锁。1.柜体防锈、防潮、耐腐蚀，承重≥200kg；2.内部分层可拆卸，配分类标签槽；3.柜门带缓冲合页，关闭无噪音，适配医院器材存放区，安全防盗、便于分类管理。

三、项目期限及预算

项目期限5日完成，预算28万。

采购包2：

标的名称：一期消防水带采购更换

一、项目内容

医院一期门、急诊、住院楼、食堂、多功能报告厅、科研教学楼（共计555条）。

二、技术要求

消防水带核心技术参数（需符合《消防产品类强制性认证实施规范》及GB 6246《消防水带》标准）。

1.基础规格

公称内径：统一为65mm（适配院内现有消火栓接口，避免接口不匹配问题）；

单条长度：20m（常规灭火场景覆盖需求，减少接口数量以降低渗漏风险）；

材质：聚氨酯（PU）衬里+高强度涤纶编织层（轻便耐用，耐老化性能优于橡胶材质，使用寿命接近报废年限上限）。

2.性能要求

工作压力：1.6MPa;

爆破压力：不低于工作压力的3倍；

密封性能：与配套接口连接后，在1.5倍工作压力下保压5min，接口及水带本体无渗漏；

耐老化性能：经168h高温（70℃±2℃）+低温（-20℃±2℃）循环老化试验后，爆破压力下降率≤10%，无裂纹、分层；

耐磨性能：经砂轮摩擦试验后，衬里无破损，输水时无渗漏。

3.外观与标识

表面：平整无褶皱、无气泡、无杂质，编织层无断丝、跳丝；

标识：清晰印刷产品名称（消防水带）、型号（如SN65-1.6-20-P/SN65-1.0-20-P）、工作压力、长度、生产厂家、生产日期、3C认证标志及执行标准（GB 6246），标识耐磨、不易脱落。

三、项目期限及预算

项目期限5日完成，预算25万。

四、质保及验收标准

1.质保：供应商须提供3年免费质保，质保期内若出现水带质量问题（如渗漏、爆破压力不达标），供应商需上门更换。

2.验收标准：

数量验收：按区域核对水带数量；

资质验收：核查3C认证证书、产品合格证、出厂检验报告，确保与所供产品一致；

性能验收：随机抽取水带进行水压测试，1.5倍工作压力下保压5min无渗漏，爆破压力达标；

外观验收：无破损、无标识缺失，接口适配性良好（能顺畅连接院内现有消火栓）。

五、服务费支付方式

1.结算依据：本项目竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件、采购合同、乙方的发票以及与本项目有关的其他资料。

2.付款方式：服务结束且乙方出具符合国家验收标准的合格检测报告后，甲方一次性付清服务费用。

3.结算方式：银行转账。

4.发票要求：款项结算须提供合法税务发票，且须遵守医院财务制度和款项支付程序的规定。