# 技术参数及要求

一、维修方案

总体方案是在原屋面面层上做2层SBS防水卷材，上翻500mm，设备基础全包。屋面防水维修做法:(面积约为1400m2)

(1)拆除原屋面防水卷材，基层清理;

(2)局部拆除原基层空鼓脱落或者面层不平整部分水泥砂浆找平层，20mm厚1:2.5水泥砂浆基层修补，面积预估为500m2;

(3)涂刷冷底子油两遍，铺贴3mm厚SBS改性沥青防水卷材(-20℃)两道;

(4)更换原直式水落口并做加强防水，详细做法详见陕02J02图集第11页，7个;

(5)更换原横式铸铁水落口并做加强防水，详细做法详见陕02J02图集第8页，6个;

(6)泛水做法详见陕02J02图集第7页;

(7)垃圾清理及外运(含垃圾清理，运输，垃圾消纳，校内道路实时打扫清理，安全警戒防护标牌和警戒线、人员防护值守等，相关手续办理、扬尘治理措施等实施内容和全部费用)，1项。

二、其他详见工程量清单