工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	安装工程
	
	
	

	1 
	030225002001
	全预混超低氮冷凝燃气热水锅炉（含PVC烟囱)
	
	台
	2

	2 
	030211003001
	循环水泵
	1.名称:锅炉一次热水循环泵
2.型号:TD80-13G/2 ，Q=40m3/h，
H=16.3m ，N=3kW,  一用一备
	台
	2

	3 
	031005023001
	高位水箱
	1.类型:高位水箱
2.材质:不锈钢
3.容量 : 1m3
4.规格 : 1000×1000×1000mm
	台
	1

	4 
	031005020001
	采暖板式换热器
	1.换热面积:换热面积20㎡ ，  一次侧热水80/60℃ ,  二次侧热水55/45℃
	台
	1

	5 
	031005020002
	生活热水板式换热器
	1.换热面积:换热面积5㎡ ，  一次侧热水80/60℃ ,  二次侧热水60/50℃
	台
	1

	6 
	030211003002
	循环水泵
	1.名称:采暖热水循环泵
2.型号:TD80-29G/2 ，Q=60m3/h，
H=26.7m ，N=7.5kW,  一用一备
	台
	2

	7 
	030211002001
	采暖系统定压补水泵
	1.型号：  CDM1-8，Q=2m3/h ，H=29m，N=0.55KW ，  变频控制
	台
	2

	8 
	030211003003
	循环水泵
	1.名称:生活热水循环泵
2.型号:TD32-18G/2 ，Q=10m3/h ，H=17.2m ，N=1. 1kW，一用一备
	台
	2

	9 
	031005023002
	保温热水箱
	1.类型:保温热水箱
2.材质:不锈钢
3.容量 : 10m3
4.规格 :2500×2000×2000mm
	台
	1

	10 
	030211002002
	生活热水供水泵
	1.型号：  CDM5-5，Q=5m3/h，H=30m，N=0.75kW ，  变频控制
	台
	2

	11 
	050306004001
	水泵变频控制柜
	1.规格 、型号:配套
	台
	1

	12 
	03B002
	智能水垢防控机
	1.型号:Q=0~3t/h
	套
	1

	13 
	040502012001
	除污器
	1.规格:DN125
	套
	1

	14 
	030412003001
	配线
	1.名称 : 电气配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:BV-4
	m
	200

	15 
	030412002001
	线槽
	1.名称:PVC线槽  DN50
	m
	200

	16 
	030409001001
	电力电缆
	1.型号:ZRYJV-3*35+1*16
	m
	120

	17 
	03B003
	自控仪表 、  阀门等
	1.压力传感器 、温度传感器等
	套
	1

	18 
	031001002001
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN150
3.压力试验及吹、洗设计要求:除锈后，刷丹红防锈漆两遍 ，橡塑保温 ，外包铝皮保护层
	m
	200

	19 
	03B004
	锅炉房设备安装费（包工包料）
	1.锅炉主 、辅机设备安装调试；  工艺
管道制作 、安装；烟囱安装；  动力配
电安装调试。
	项
	1

	20 
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土种类:锅炉土建基础
2.混凝土强度等级:C30  商砼
	m3
	65

	21 
	031004002002
	拆除钢制散热器
	1.型号:1组25片
	组
	100

	22 
	031004002001
	钢制散热器
	1.型号:1组25片
	组
	100

	23 
	031001002002
	钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:D76*3.5
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 、水冲洗
5.安装部位:地沟内
6.介质:热媒水
	m
	252.85

	24 
	031001002003
	钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:热媒水
	m
	231.59

	25 
	031001002004
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN40
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:热媒水
	m
	182.97

	26 
	031001002005
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:热媒水
	m
	58.96

	27 
	031001002006
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:热媒水
	m
	38.44

	28 
	031001002007
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN20
3.连接形式:焊接
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验 、水冲洗
5.安装部位:室内
6.介质:热媒水
	m
	28.9

	29 
	031002001001
	阀门
	1.类型 : 自动排气阀（含截止阀）
2.规格 、压力等级:ZP-1型  DN20
3.连接形式:螺纹连接
	个
	4

	30 
	031002001002
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格 、压力等级:DN25
	个
	4

	31 
	031002001003
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格 、压力等级:DN40
	个
	2

	32 
	031004015001
	采暖入口装置  详见陕22N1/P14
	[image: image1.png]


1. 自力式压力控制阀  DN65  1个
2.热量表  DN65  1个
3.温度传感器专用套管  2个
4.Y型水过滤器  DN65  1个
5.平衡阀  DN65  1个
6. 闸阀  DN65  6个
7.温度计WNG-11  0~150℃  2个
8.压力表  弹簧压力表Y-100  1.5级0~
1MPa  3个
9.旋塞阀  X13W-10DN15  3个
	组
	1

	
	
	
	
	
	

	33 
	040501006001
	普通流体输送管道用埋弧焊钢管（D529x9）
	1.安装部位:室外
2.垫层材质:砂垫层
3.输送介质:热媒体
4.管道材质:Q235-B钢
5.管道规格:D529x9
6.保温层:聚氨脂保温 ，  厚55mm
7.保护层:聚乙烯外壳
8.连接形式:满足施工规范要求
9.接口材料:综合考虑
10. 除锈 、刷油设计要求:综合考虑
11.其它:满足施工规范要求
	m
	85

	34 
	040502002001
	90 °预制直埋保温弯头  DN500
	1.管件类型:90 °预制直埋保温弯头
2.材质:钢
3.规格尺寸:DN500R=1.5D  耐压1.6MPa
4.其它:满足施工规范要求
	个
	2

	35 
	040502005001
	焊接连接电动蝶阀（带手动控制装置）    D63H-16C  DN500
	1. 阀门类型:焊接连接电动蝶阀（带手动控制装置）    D63H-16C
2.公称直径 :  DN500
3.压力要求:满足施工规范要求
	个
	2

	36 
	040501005001
	燃气用埋地聚乙烯管PE100  SDR11  de200
	1.垫层材质及厚度:150mm厚机制砂
2.材质及规格:燃气用埋地聚乙烯管PE100  SDR11  de200
3.连接形式:满足施工规范要求
4.铺设深度:满足施工规范要求
5.管道检验及试验要求:满足施工规范要求
6.管道冲洗要求 :满足施工规范要求
7.其它:满足施工规范要求
	m
	355

	37 
	03B008
	扩建锅炉房
	2间成品水泥混凝土预制房 ，含100mm的岩棉板保温，内外装饰装修。
	m2
	56

	38 
	010501001001
	基础垫层
	1.厚度 : 100mm
2.材料品种 、强度要
求 、配比:C15
	m3
	13.2

	39 
	010505001001
	垫层模板
	
	m2
	4.6

	40 
	010502003001
	筏形基础
	混凝土强度等级:C30
	m3
	18

	41 
	010505002001
	基础模板
	
	m2
	7.6

	42 
	03B009
	单炒单温单80大锅灶
	1.规格/参数尺寸（mm)  ：   1100*1150*800不锈钢板1.0
	台
	1

	43 
	03B011
	一炒一温一80灶
	1.规格/参数尺寸（mm)  ：  2000*1150*800板材1.0
	台
	1

	44 
	030226001001
	烟器净化设备
	名称:产品特点 :集烟罩 、净化 、抽
排为一体，高效、便捷。内置低噪音离心双进风配套风机，吸风力强 、噪音低 、质量可靠。

新风系统:增创新风设计，有效地弥补室内的新风不足，降低操作时的室内温度 。强抽吸不跑烟:采用360度环吸技术，前后左右吸风口立位抽吸，核心负压提升多倍,采用弧顶式设计，借助纵深空间，增加油烟聚拢空间避免油烟拥堵时外逸 。
智能化控制:采用定制的智能数字显示屏及触摸式控制面板，自主选择新风 、净化、除味功能性按键并配备开门启停功能，保证了设备安全运行并可随时了解设备运行状况。
超高净化率:复合型多级净化装， 前端设置动态拦截油盘，二组高低压高效静电式
铝制片式电场 ，净化率高达98% 。采用前置净化+活性炭过滤，后置光解除味，油烟不进入管道，烟道不会积油。
	台
	6

	
	
	
	
	
	

	45 
	031008001001
	采暖工程系统调试
	
	系统
	1

	46 
	03B006
	站内工艺系统调试
	(第十二册  防腐蚀 、绝热工程)
	项
	1

	47
	
	机械沟槽挖填
	
	m³
	737

	
	
	燃气管道入户工程
	
	
	

	1 
	040501003001
	钢管
	[项目特征]
1.材质及规格:无缝钢管  D114.3×5
2.钢套管1个
3.氮气置换
4. 防腐要求:红丹底漆俩遍 ，醇酸磁漆俩遍
[工作内容]
1.管道铺设
2.管道检验及试验
3. 防腐
	m
	40

	2 
	040501003002
	钢管
	[项目特征]
1.材质及规格:无缝钢管  D88.9×4
2.氮气置换
3. 防腐要求:红丹底漆俩遍 ，醇酸磁漆俩遍
[工作内容]
1.管道铺设
2.管道检验及试验
3. 防腐
	m
	6

	3 
	040501003003
	钢管
	[项目特征]
1.材质及规格:无缝钢管  D60.3×4
2.钢套管1个
3.氮气置换
4. 防腐要求:红丹底漆俩遍，醇酸磁漆俩遍
[工作内容]
1.管道铺设
2.管道检验及试验
3. 防腐
	m
	50

	4 
	040501003004
	钢管
	[项目特征]
1.材质及规格:无缝钢管  D48.3×4
2.氮气置换
3. 防腐要求:红丹底漆俩遍 ，醇酸磁漆俩遍
[工作内容]
1.管道铺设
2.管道检验及试验
3. 防腐
	m
	30

	5 
	040501003005
	钢管
	[项目特征]
1.材质及规格:无缝钢管  D33.7×4
2.钢套管1个
3.氮气置换
4. 防腐要求:红丹底漆俩遍 ，醇酸磁漆俩遍
[工作内容]
1.管道铺设
2.管道检验及试验
3. 防腐
	m
	35

	6 
	040501005001
	塑料管
	[项目特征]
1.材质及规格:聚乙烯管PE100    SDR11  dn110
2.钢套管5个
3.氮气置换
4.管道检验及试验要求:管道试压吹扫
[工作内容]
1.管道铺设
2.管道检验及试验
	m
	3800

	7 
	040501005002
	塑料管
	[项目特征]
1.材质及规格:聚乙烯管PE100    SDR11  dn90
2.氮气置换
3.管道检验及试验要求:管道试压吹扫
[工作内容]
1.管道铺设
2.管道检验及试验
	m
	4

	8 
	040501005003
	塑料管
	[项目特征]
1.材质及规格:聚
乙烯管PE100    SDR11  dn63
2.钢套管1个
3.氮气置换
4.管道检验及试验要求:管道试压吹扫
[工作内容]
1.管道铺设
2.管道检验及试验
	m
	10

	9 
	031002008001
	软接头(软管)
	[项目特征]
1.材质:不锈钢波
纹软管
2.规格:DN50*800mm    带法兰接头
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	10 
	031002008002
	软接头(软管)
	[项目特征]
1.材质:不锈钢波纹软管
2.规格:DN25*800mm    带螺纹接头
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	11 
	040502002001
	钢管管件
	[项目特征]
1.种类:无缝弯头90EL   CF415-D114.3×5
[工作内容]
1.安装
2. 防腐
	个
	14

	12 
	040502002006
	钢管管件
	[项目特征]
1.种类:三通TSCF415-D114.3×5
[工作内容]
1.安装
2. 防腐
	个
	1

	13 
	040502002007
	钢管管件
	[项目特征]
1.种类:三通TRCF415-D114.3×5/D60.3×4
[工作内容]
1.安装
2. 防腐
	个
	2

	14 
	040502002013
	钢管管件
	[项目特征]
1.种类:管帽CCF415-D114.3×5
[工作内容]
1.安装
2. 防腐
	个
	1

	15 
	040502002002
	钢管管件
	[项目特征]
1.种类:无缝弯头90EL    CF415-D88.9×4
[工作内容]
1.安装
2. 防腐
	个
	2

	16 
	040502002003
	钢管管件
	[项目特征]
1.种类:无缝弯头90EL    CF415-D60.3×4
[工作内容]
1.安装
2. 防腐
	个
	8

	17 
	040502002008
	钢管管件
	[项目特征]
1.种类:三通TSCF415-D60.3×4
[工作内容]
1.安装
2. 防腐
	个
	4

	18 
	040502002009
	钢管管件
	[项目特征]
1.种类:三通TRCF415-D60.3×4/D48.3×4
[工作内容]
1.安装
2. 防腐
	个
	1

	19 
	040502002012
	钢管管件
	[项目特征]
1.种类:管帽CCF415-D60.3×4
[工作内容]
1.安装
2. 防腐
	个
	1

	20 
	040502002004
	钢管管件
	[项目特征]
1.种类:无缝弯头90EL    CF415-D48.3×4
[工作内容]
1.安装
2. 防腐
	个
	20

	21 
	040502002010
	钢管管件
	[项目特征]
1.种类:三通TRCF415-D48.3×4/D33.7×4
[工作内容]
1.安装
2. 防腐
	个
	3

	22 
	040502002011
	钢管管件
	[项目特征]
1.种类:管帽CCF415-D48.3×4
[工作内容]
1.安装
2. 防腐
	个
	1

	23 
	040502002005
	钢管管件
	[项目特征]
1.种类:无缝弯头90EL              CF415-D33.7×4
[工作内容]
1.安装
2. 防腐
	个
	5

	24 
	040502003001
	塑料管管件
	[项目特征]
1.种类:PE90º 弯头dn110
[工作内容]
1.安装
	个
	16

	25 
	040502003005
	塑料管管件
	[项目特征]
1.种类 : 电熔套筒dn110
[工作内容]
1.安装
	个
	10

	26 
	040502003009
	塑料管管件
	[项目特征]
1.种类 : 电熔套筒dn63
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	27 
	040502003006
	塑料管管件
	[项目特征]
1.种类 : 电熔大小头  dn110×90
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	28 
	040502003007
	塑料管管件
	[项目特征]
1.种类 : 电熔大小头  dn110×63
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	29 
	040502003008
	塑料管管件
	[项目特征]
1.种类 : 电熔三通dn110
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	30 
	040502003003
	塑料管管件
	[项目特征]
1.种类:弯管式钢塑转换接头
2.材质及规格 :dn110/D114.3
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	31 
	040502003010
	塑料管管件
	[项目特征]
1.种类:弯管式钢塑转换接头
2.材质及规格 :dn90/D88.9
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	32 
	040502003011
	塑料管管件
	[项目特征]
1.种类:弯管式钢塑转换接头
2.材质及规格 :dn63/D60.3
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	33 
	040503004001
	金属支 、  吊架
	[项目特征]
1.支、吊架材质 :角钢
2. 除锈、防腐要求:红丹底漆俩遍，醇酸磁漆俩遍
[工作内容]
1.支、吊架制作、安装
2. 除锈 、防腐
	t
	0.242

	34 
	040502014001
	调压器
	[项目特征]
1.种类:落地式调压计量柜
2.规格:RX0.4/200C-M进口DN80    

出 口DN100
进口压力： 0.15~0.36MPa
出口压力：  7KPa
3.型号:撬内配套
智能罗茨流量计  DN80  PN16    G160
工作压力：  6～7kPa
流量范围：   1.73~250m3/h
工作温度：  常温
4.调压柜护栏  (6m×5m×1.8)
[工作内容]
1.安装
	组
	1

	35 
	040502014002
	调压器
	[项目特征]
1.种类:落地式调压柜
2.规格:RX0.4/400C
进口DN80    出 口DN150
进口压力：  0.15~0.36MPa
出口压力：  2.8kPa
工作温度：  常温 含截断、过滤、排污、调压等设施 配套法兰 、密封垫片 、紧固件等
3.调压防撞护栏含基础
[工作内容]
1.安装
	组
	1

	36 
	040502014003
	调压器
	[项目特征]
1.种类:楼栋式调压箱
2.规格:RX0.4/100A    进出口DN50
进口压力：  0.15~0.36MPa
出口压力：  2.8KPa
[工作内容]
1.安装
	组
	1

	37 
	040502015001
	过滤器
	[项目特征]
1.种类:高效过滤器（带排污阀 、差压表）
2.规格:PN16    DN50
[工作内容]
1.安装
	组
	1

	38 
	030601002001
	压力仪表
	[项目特征]
1.名称:普通压力表Y-150      0～25KPa
[工作内容]
1.安装
2.压力表弯制作
3.压力表弯安装
4.取源部件安装
5.单体校验调整
	套
	2

	39 
	040502005002
	阀门
	[项目特征]
1.种类:PE双放散球阀  dn110  PE100
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	40 
	040502005006
	阀门
	[项目特征]
1.种类:法兰球阀
DN100        Q41F-16C
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	41 
	040502006001
	法兰
	[项目特征]
1.材质 、规格:法兰  DN100
[工作内容]
1.安装
	副
	2

	42 
	040502005003
	阀门
	[项目特征]
1.种类:法兰球阀
DN50        Q41F-16C
[工作内容]
1.安装
	个
	4

	43 
	040502005004
	阀门
	[项目特征]
1.种类:法兰球阀
DN40        Q41F-16C
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	44 
	040502005005
	阀门
	[项目特征]
1.种类:法兰球阀
DN25  Q41F-16C
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	45 
	040502006002
	法兰
	[项目特征]
1.材质 、规格:法兰  DN50
[工作内容]
1.安装
	副
	4

	46 
	040502006003
	法兰
	[项目特征]
1.材质 、规格:法兰  DN40
[工作内容]
1.安装
	副
	2

	47 
	040502006004
	法兰
	[项目特征]
1.材质 、规格:法兰  DN25
[工作内容]
1.安装
	副
	1

	48 
	040502005007
	阀门
	[项目特征]
1.种类 : 内外丝球阀  DN25  Q11F-16C
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	49 
	040806002002
	接地母线
	[项目特征]
1.材质:BVR-6mm2编织铜线
[工作内容]
1.接地母线制作、
安装
2.补刷（喷）  油漆
	m
	10

	50 
	040807003001
	接地装置
	[项目特征]
1.类别:接地调试
[工作内容]
1.接地电阻测试
	系统
	1

	51 
	031001010001
	室外管道碰头
	[项目特征]
1.材质:聚乙烯管PE100    SDR11
2.规格 :dn110
[工作内容]
1.碰头
2.接口处防腐
3.接口处绝热及保护层
4. 临时排放管路及附件铺设 、拆除
	处
	1

	52 
	040501009001
	水平定向钻进管道
	[项目特征]
1.材质及规格:PE100管  dn110  1.6MPa
[工作内容]
1.设备安装 、拆除
2.定位 、成孔
3.管道接口
4.拉管
5.纠偏 、监测
6.泥浆制作 、注浆
7.泥浆外运及处置
8.管道检测及试验
9. 防腐
	m
	220

	53 
	040203007002
	水泥混凝土
	1. 15cm厚C30砼路面
	m2
	15

	54
	
	挖沟槽土方
	
	m³
	12540

	55
	
	拆除路面
	
	m2
	15


