服务内容及要求

负责医院污水站系统日常运行、污水处理、管理、维护、维修、水质检测（需提供具有MA认证的第三方监测报告）等工作，并符合国家相关标准。负责消毒药剂采购负责污水站消毒药剂、原料搬运、储存、使用中的安全及设备的运行操作安全。污水处理后应达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005标准，且在日常运行中应符合《排污许可证》规定的要求，以环保监管部门要求为准。

1、污水站日常维护工作

对污水站各项设施进行日常管理维护，保证处理设施正常运行，污水排放达到国家有关标准要求。

（1）定期检查出水池液位是否正常；

（2）定期检查设备调节池内的水位控制器动作是否正常，一旦发现问题应及时修复调整；

（3）定期检查“手动”功能是否正常，如有故障及时排除；

（4）定期检查控制柜内的电子元件技术性能是否良好，如有误差及时维修或调整；

（5）定期检查控制柜的液位信号、工作指示信号及报警信号是否正常，如发现问题及时修复或更换；

（6）定期检测机电设备的工作运行电流并做记录，如有异常应及时检查原因并作相应处理；

（7）检查污水消毒设备是否正常，消毒剂是否有效，如发现问题及时修复或更换；

（8）做好工作记录，日常的维修保养记录；

（9）工艺技术工程师对污水站定期巡检；

（10）每日对水质进行自检，检测项目有：PH、余氯等并做好记录；

（11）其他与污水站质量相关的临时性工作。

2、每月工作项目

（1）清理水泵污物以防堵塞；

（2）调整和加固水泵底座螺丝；

（3）检测电机绝缘电阻并做记录；

（4）检查水泵提升链条是否牢固可行，如发现问题应及时更换。

3、每年/半年工作项目

（1）对污水站内所有设备、系统每半年进行一次大保养，以确保运行正常；

（2）对所有污水池每年一次彻底清污；

（3）污水处理站设施设备损坏维修费单台/次在500元以内由乙方负责，超出500元由甲方负责。

（4）所有污水站在院工作人员资料及设备保养维护资料交医院存档。

4、运行管理主要内容：

（1）、污水处理工艺技术参数的设置与控制

（2）、主要污水处理设备运行管理及记录

（3）、主要构筑物的运行管理

（4）、消毒系统的管理与维护

（5）、相关电气与仪表专业管理与维护

（6）、协助采购方办理污水站相关证件（排污许可证、等）

（7）、其他注意事项

（8）、负责配合采购人接受各个部门的检查，

（9）、出现问题1小时内解决，重大问题需要立即通知采购人

（10）、若发生环保事件一切责任由服务商负责

5、运营及污水排放标准要求

（1）、保证我院污水处理设备全年365天正常运行，在环保部门检查中能够达到环保要求。保证我院原有污水处理设备的完整性，不得私自改动任何设备。

（2）、要求达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准。

（3）、进行全面指标检测并提供合格的监测报告。如在环保部门检查及抽样检测中发现有不达标的排放行为，服务商承担由此而造成的一切经济损失及法律责任。

6、成交供应商负责档案资料管理，负责建立、建全设备档案，收集、整理和完善技术资料，定期移交甲方。

7、应对排污许可证年审所需的污水项目出具监测报告，需要制定并定期上传自行监测报告及年度执行报告至陕西省污染源环境监测信息管理平台，按时出具每日、每周、每月、每季度监测报告并上传数据。

8、其他

主要规定如下：

1、保证人员按时在岗，出现问题或突发情况时，应30分钟内做出反应，3小时提供解决方案，6小时解决问题或有效控制突发情况。

2、工作期间不得抽烟、酗酒

3、不得带与工作无关的人进入工作区域

4、保持环境卫生的整洁

5、保证每天固定值班人员2人。

6、不得违反采购人单位的其他规定。