- 采购需求

- 一、项目概况

- 1.项目名称：东大街道郭北村太阳能路灯安装项目

- 2.工程地点：西安高新区东大街道郭北村内及周边道路。

- 3.工程内容：安装立杆式太阳能路灯188盏，含设备供货、运输、基础施工、安装调试、验收移交及质保运维。

- 4.适用范围：本技术要求适用于本项目所有太阳能路灯的设备选型、施工安装、电气接线、调试检测、竣工验收与质保服务。

- 二、项目预算：478102.71元,最高限价478102.71元。

- 三、执行的法律法规、技术规范

GB/T 24460-2025《太阳能光伏照明装置总技术规范》、GB/T 7000.1—2023《灯具 第1部分：一般要求与试验》/GB 7000.203-013《灯具 第2-3部分:特殊要求道路与街路照明灯具》、CJJ 89-2012《城市道路照明工程施工及验收规程》、西安市城镇道路太阳能光伏LED路灯照明技术规范、《西安市市政工程设施管理条例》。

四、工期：合同签订后60日历天完成项目供货、施工、安装调试完毕，交付采购人验收合格。

五、总体技术要求

1.系统满足连续阴雨3–5天正常照明，每晚照明≥8小时，具备光控+时控+智能调光功能。

2.设备防护等级不低于IP65，适应西安地区低温、雨雪、风沙环境。

3.灯杆抗风等级≥11级，抗震烈度≥8度。

4.布局间距25–30m，弯道、路口加密并增设反光警示标识。

5.安装点位避开树木与建筑遮挡，保证光伏板日均有效日照≥6小时。

六、设备技术参数要求

（一）灯杆（立杆式）

1.材质：Q235优质碳素钢，整体热镀锌+户外聚酯喷塑，锌层厚度≥85μm，防腐寿命≥20年。

2.高度：6m，上口径60mm、下口径133mm，壁厚≥2.0mm；悬臂长度1.0m。

3.法兰：等离子切割，配M16×400mm地脚螺栓4根，双螺母锁紧。

4.垂直度偏差≤3mm/m，直线度≤全长0.1%，表面无划伤、漏镀、锈蚀

5.底部设检修门，配密封胶条，内置电池仓与控制器仓。

（二）LED光源

1.功率：50W，高光效LED模组，光效≥140lm/W。

2.色温5000–5700K，显色指数Ra≥80，功率因数≥0.90。

3.光源寿命≥50000h，光衰≤3%/年。

4.灯体：全铝压铸一体成型，散热优良，防水防尘，符合GB 7000.203-2013。

（三）太阳能光伏组件

1.类型：单晶硅，转换效率≥18%。

2.功率：100W，开路电压、工作电流与系统匹配

3.钢化玻璃+铝合金边框，抗冲击、耐老化，质保≥10年

4.安装：正南朝向，倾角35°±2°，无遮挡，接线盒朝下防水。

（四）储能电池

1.类型：磷酸铁锂电池，内置保护板。

2.容量：12V/80Ah，循环寿命≥2000次

3.工作温度：-20℃~60℃，过充、过放、过流、短路、温度保护。

4.安装于灯杆底部，减震防水，质保≥3年。

（五）智能控制器

1.12V智能MPPT控制器，光控+时控+分段调光

2.充放电效率≥95%，防水等级IP67。

3.具备反接、过载、雷击、浪涌保护，可设置半夜降功率节能。

（六）线缆与辅材

1.杆内：RVV 2×2.5mm²双层绝缘防水线缆，耐压450/750V。

2.接头：镀锡压接+防水热缩管，标识清晰，正负极区分。

七、基础施工技术要求

1.基坑尺寸：600mm×600mm×650mm，底部夯实平整。

2.混凝土：C25商品混凝土，一次浇筑振捣密实，基础顶面水平。

3.地脚螺栓居中垂直，外露长度符合法兰安装要求，定位偏差≤2mm。

4.养护：浇筑后12h内洒水养护，养护期≥7天，达到70%强度后方可立杆。

5.回填：分层夯实，每层厚≤300mm，压实系数≥0.93，无石块、垃圾。

6.基础顶面高出地面50–100mm，排水顺畅，无积水。

八、安装与接线技术要求

1.灯杆组装：法兰对接涂密封胶，螺栓对角紧固，M16扭矩80–100N·m。

2.吊装：吊点位于杆身1/3处，轻起轻落，严禁磕碰

3.组件安装：支架牢固，倾角精准，压块均匀受力，无隐裂。

4.接线顺序：电池→控制器→光伏板→灯具，严禁反接；杆内线束规整固定。

5.防水：所有接口、检修门密封处理，线缆进线口朝下防倒灌。

九、调试与检测要求

1.通电前：检查接线、绝缘、接地、防水，绝缘电阻≥2MΩ。

2.系统测试：光伏充电、电池放电、光控启停、时段调光、阴雨续航。

3.照明检测：路面均匀度、亮度满足乡村道路照明标准

4.安全检测：防雷、防触电、防护等级、结构稳定性

5.逐灯调试合格，形成调试记录，签字确认。

十、安全文明施工要求

1.施工单位具备市政/照明工程资质，人员持证上岗。

2.现场围挡、警示、疏导，保护村内设施与绿化。

3.用电、吊装、基坑作业符合安全规范，杜绝事故。

4.工完场清，恢复路面与环境，不扰民、不污染。

十一、竣工验收要求

1.资料：设备合格证、检测报告、基础/安装/调试记录、竣工图、质保书。

2.外观：灯杆竖直、组件整洁、接线规范、标识齐全。

3.性能：连续72小时满负荷运行无故障，照明与控制达标。

4.数量：188盏全部安装到位，功能完好。

5.验收合格出具报告，办理移交。

十二、质保与运维要求

1.整体质保≥2年，光伏组件质保≥10年，电池质保≥3年，光源/控制器质保≥3年。

2.质保期内7×24小时响应，24小时到场处置，免费维修更换。

3.移交时提供操作手册、备品备件、培训服务。

4.非人为损坏全免费保修，人为与不可抗力按成本维修。

十三、其他要求

1.成交供应商须现场复核点位、管线、遮挡，优化方案并经采购人确认。

2.服从西安高新区与东大街道管理，配合监理、审计与验收。

3.未详之处按国家、陕西省、西安市及高新区现行标准执行。

十四、质量标准:符合国家现行有关建设工程质量验收规范“合格”要求。

十五、工程量清单详见附件。