采购内容及技术要求

一、项目概况

高陵区共有农村生活污水处理设施18处（含提升泵站2处），合计设计处理能力7475吨/日，分布于5个街办13个行政村。为保证设施正常运行，对高陵区18处农村生活污水处理设施进行运维管理。

二、服务内容

| 序号 | 所在街办 | 污水处理站 | 处理 规模 | 操作人员（人） | 单日耗电量（KW·h/d） | 单日用水量（m³/d） | 设备总数（台） | 污泥清理次数（次/年） | 日常检测（次/天） | 第三方检测（次/年） | 绿化及道路面积 （m²） | 构筑物面积 （m²） | 围墙长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹿苑街办 | 东樊社区污水处理站 | 800m³/d | 2 | 885.72 | / | 35 | 8 | 1 | 12 | 1547 | 718 | 184 |
| 2 |  | 北樊社区污水处理站 | 450m³/d | 2 | 784.76 | / | 22 | 4 | 1 | 12 | 2086 | 1066 | 225 |
| 3 |  | 古城村污水处理站 | 300m³/d | 2 | 547.5 | / | 16 | 3 | 1 | 12 | 1937 | 276 | 229 |
| 4 |  | 何家村污水处理站 | 300m³/d | 2 | 503.5 | / | 15 | 3 | 1 | 12 | 1459 | 276 | 241 |
| 5 |  | 北街村十组 污水处理站 | 15m³/d | 1 | 19 | / | 4 | 2 | 1 | 12 | 123 | 23.7 | 51 |
| 6 |  | 北街村四五组污水处理站 | 15m³/d | 1 | 19.72 | / | 4 | 2 | 1 | 12 | 166 | 28.6 | 91 |
| 7 |  | 上院村文家组西污水处理站 | 25m³/d | 1 | 36.5 | / | 4 | 2 | 1 | 12 | 51 | 28.8 | 38 |
| 8 |  | 上院村文家组东污水处理站 | 20m³/d | 1 | 33.3 | / | 4 | 2 | 1 | 12 | 51 | 25 | 36 |
| 9 |  | 张家村污水 处理站 | 2000m³/d | 3 | 2094.92 | 11.33 | 31 | 24 | 1 | 12 | 962 | 1310 | 196 |
| 10 | 通远街办 | 何村污水 处理站 | 600m³/d | 2 | 679.5 | / | 18 | 6 | 1 | 12 | 1006 | 215 | 223 |
| 11 |  | 湾子村污水 处理站 | 500m³/d | 2 | 211 | / | 9 | 4 | 1 | 12 | 940 | 574 | 161 |
| 12 | 张卜街办 | 新建村污水 处理站 | 950m³/d | 2 | 981.56 | / | 25 | 12 | 1 | 12 | 2076 | 1023 | 252 |
| 13 |  | 南郭村污水 处理站 | 450m³/d | 2 | 1162.36 | / | 26 | 4 | 1 | 12 | 1878 | 916 | 212 |
| 14 | 泾渭街办 | 梁村东污水 处理站 | 200m³/d | 2 | 477.36 | / | 18 | 2 | 1 | 12 | 1216 | 551 | 169 |
| 15 |  | 梁村西污水 处理站 | 800m³/d | 2 | 806.16 | / | 32 | 8 | 1 | 12 | 1453 | 902 | 198 |
| 16 |  | 梁村一二组 提升泵站 | / | 1 | 52.8 | / | 2 | / | / | / | / | / | / |
| 17 | 姬家街办 | 姜李村五组 污水处理站 | 50m³/d | 2 | 33.3 | / | 5 | 2 | 1 | 12 | 303 | 79 | 85 |
| 18 |  | 姜李村四组 提升泵站 | / | 1 | 52.8 | / | 2 | / | / | / | / | / | / |

备注：各街办及行政村操作人员可兼职。

三、服务要求

1、人员配置：配备常驻运维人员（不少于10人）。

2、设备维护：设备维护是为保证污水处理设备的正常运转，延长使用寿命，除了保持设备的清洁、配件的整齐外，对设备的各部分经常进行检查，并及时维护与保养。污水处理站维护保养的内容包括：风机润滑油情况、皮带的磨损和松紧情况、各螺丝有无松动、照明及动力配电线路、电机轴承及密封圈的检查等。各污水处理站每月维护保养一次，由专人维护保养，维护次数不小于概况表要求次数。

3、污泥清运：各污水处理站每年定期清理污泥，清理出的污泥送至填埋场处理，各污水站清理次数以规模及产泥量确定。清理次数不少于概况表要求次数。

4、检测：各污水处理站运营期每日对出水口水质进行检测，各站每个月进行一次第三方检测，并且出具检测报告。

其中，各污水处理站按以下要求执行排放标准及检测项目：

- 处理规模≤500吨/日（含500吨/日）的站点，须执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）一级标准，检测项目为化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、pH值、悬浮物（SS）、动植物油；

- 处理规模＞500吨/日的站点，须执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）B级标准，检测项目为化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD₅）、氨氮、总氮、总磷、pH值、悬浮物（SS）、动植物油；

- 张家村污水处理站须单独执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，检测项目为化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD₅）、氨氮、总氮、总磷、pH值、悬浮物（SS）、动植物油。

5、药剂：各污水处理站使用药剂为消毒用10%次氯酸钠、PAC和PAM。各污水站依据水量、水质投加药剂，10%次氯酸钠每吨水投加量为75g，PAC每吨水投加量为60g，PAM每吨水投加量为2g。

6、绿化及道路维护：各污水处理站每两个月进行一次绿化及道路维护。

7、构筑物维护：各污水处理站每季度进行一次构筑物维护。

8、围墙维护：各污水处理站每季度进行一次围墙维护。

9、管道巡查：负责各站收集和排水管网及检查井的日常巡视，巡查过程中发现乱排、偷排问题向主管监管部门汇报。

10、运行率：要求运维期内设施正常运行率≥95%。

11、台账:建立运行台账【包含每日运行记录(包括但不限于用电量、进出水量、药剂消耗量、每日监测结果等)、巡查、发现问题、整改情况等】，台账记录每月整理形成月报报表交采购人审核。

四、质量标准

达到国家现行行业验收规范“合格”标准。

五、商务要求

（1）服务期：自合同签订之日起一年。

（2）付款方式

合同签订后支付总运维费用（即当年运维费用）的20%；第三季度的第一个月支付第二季度的运维费用（即当年运维费用的25%）；第四季度的第一个月支付第三季度的运维费用（即当年运维费用的25%）；服务期结束、验收合格后，支付剩余运维费用（即当年运维费用的30%）。

六、质量验收标准或规范（按最新标准执行）

（1）处理规模≤500吨/日（含500吨/日）的站点，须执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB61/1227-2018）一级标准。

（2）处理规模＞500吨/日的站点，须执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）B级标准。

（3）张家村污水处理站须单独执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。

七、违约责任

# 水质监测记录不完整，单次扣除5000元罚款;设备故障未及时处理造成环保事故，扣除8000元罚款；污水站站内台账（药剂投放、设备维护、人员在位）登记缺失，造假，扣除1000-2000元罚款；污水站现场管理不到位，工作人员不在位，履职不认真，单次扣除1000-2000元罚款；污水站内环境不整洁，站内杂乱，单次扣除1000-2000元罚款。