采购内容及要求
（以下内容由采购单位提供）
小河区域失智失能老人养护院项目病床电梯采购技术要求

一、采购内容及技术要求
	采购内容及技术要求

	产品名称

及参数要求
	货物名称
	无机房病床电梯

	
	电梯类型
	病床电梯（兼无障碍）

	
	电梯参数
	载重1600kg，层站4/4/4，速度1.5m/s,二部（病床电梯）



	
	曳引机：交流永磁同步无齿轮

	
	控制方式：单台

	
	操作系统：全电脑全集选方式

	
	控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统

	
	拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统

	
	门机系统：变频门机

	井道及轿厢尺寸
	井道尺寸(3100mm×3100mm,3000mm×3100mm)，具体以实际测量为准

	
	按井道尺寸设计最大轿厢尺寸

	
	按井道尺寸设计最大开门尺寸

	
	顶层净高：约4400mm，具体以实际测量为准

	
	底坑深度：约1700mm, 具体以实际测量为准

	主体楼层高度
	一层4200mm,二层至四层3600mm

	轿厢装潢
	轿厢两侧壁：发纹不锈钢，扶手，副操纵盘

	
	轿厢后壁：发纹不锈钢

	
	轿门材质：发纹不锈钢

	
	光幕保护：光幕门保护系统≥189束

	
	轿顶：日光型吊顶，框架为镜面不锈钢，亚克力吊顶

	
	地板：胶合耐磨地板

	
	照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明

	
	通风设施：低噪音风机通风

	
	通讯设施：隐藏式对讲装置

	
	检修设施：位于轿厢操纵箱下方

	操纵盘
	型号：分体式操纵箱

	
	面板材料：发纹不锈钢

	
	显示类型：点阵式显示

	
	按钮类型：不锈钢按钮

	外呼
	面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质

	
	按钮类型：不锈钢按钮

	
	显示类型：点阵式显示

	厅门及门套
	厅门材质：所有层为发纹不锈钢

	
	小门套材质：所有层为发纹不锈钢

	安全要求
	具有消防功能，具有停电自动平层功能。

	物联网
	具有物联网端口或应用

	适用电力
	动力电源：

电压：交流380V±7%；频率：50Hz；

相数：3相5线制，零线和地线始终分开

	
	照明电源：电压：交流220V；频率：50Hz；相数：单相

	执行的主要标准
	企业标准

《电梯制造与安装安全规范》                       GB7588   《电梯安装验收规范》                             GB10060   《电梯技术条件》                                 GB/T10058   《电梯试验方法》                                 GB/T10059   《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》               GB/T7024   《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》   GB/T7025   《低压成套开关设备和控制设备》                   GB/T7251   《建筑物的电气装置电击防护》                     GB/T14821.1   《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》   GB50182   《电梯工程施工质量验收规范》                     GB50310


二、交货要求
1、交货期：自合同签订后60个日历日内供货安装调试完毕。

2、交货地点：采购方指定地点。

三、付款方式
1、合同签订后，提货前付30%；安装验收合格后付65%；合同有效期满付5%。

四、售后服务

质保期内乙方在接到甲方电话故障通知后在半小时内（按投标文件承诺时限）派出售后人员到达现场排除故障，承担相应费用。一般故障30分钟内响应，1小时内故障消除；应急服务30分钟到现场做出应急处置。

五、技术服务
1、技术资料：

乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件，完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡、装箱单、电梯钥匙等，制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书， 质量保证书等文件须随设备装箱提供，及必须的其它技术资料。

2、现场培训

每台电梯安装调试完毕后，中标单位必须安排技术人员对使用单位的电梯管理人员进行操作应用及应急处理的技能培训，使其掌握基本技能。

3、服务承诺：供应商应遵照国家规范规定的技术服务内容及要求作出明确承诺。
六、质量保证：

1、质保期为终验合格后不少于12个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。中标人承诺的质保时间超过招标文件最低要求的，按其承诺时间质保。

2、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期内出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

5、验收时需提供原厂出具的售后服务承诺函。
