- 技术、服务标准和要求：

| - 序号 | - 参数性质 | - 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 建设目标：本项目通过系统性建设改善三校区主要教室的教学环境，提升师生学习和工作舒适度。 |
| 2 | ★ | 项目概况：为改善师生教学与学习环境，本项目拟为西安科技大学骊山校园、秦汉校园、雁塔校区教学楼教室安装空调，主要包含空调专用线路敷设、配套电气设施改造、土建及装修装饰、空调安装。3P天花机269台，5P天花机306台，1.5P挂机73台。 |
| 3 | ★ | 计划工期：合同签订之日起30日历日。 |
| 4 | ★ | 质量标准：符合合同及招投标文件中对设备配置及质量的要求。满足国家标准、行业规范、地方标准和技术规范。 |
| 5 | ★ | 工程地点：西安科技大学骊山校园、秦汉校园、雁塔校区（北院）。具体包含西安科技大学临潼校区：1#-3#教学楼、9#-17#教学楼、煤炭楼；秦汉校区：1#教学楼、3#教学楼；雁塔校区主教学楼。 |
| 6 | ★ | 缺陷责任期：本工程缺陷责任期2年，2年内免费维保、维护、维修，由投标人原因造成的缺陷，投标人应负责维修，并承担鉴定及维修费用，不免除对工程的损失赔偿责任。在免费维保期届满前的最后一个月，投标人应对所供设备进行一次保养，更换易损件，对设备进行一次全面的调整。 |
| 7 | ★ | 技术标准 本工程项目按下列国家现行或行业的工程建设标准、规范和要求执行。以下标准、规范和要求与施工图中标明规范互为补充，如有冲突以施工图为准。 1.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016 2.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 4.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 5.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-2011 6.《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2016 7.《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB 19576-2019 8.《建筑物电气装置》GB 16895 9.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 10.《低压成套开关设备》GB 7251 11.《低压开关设备和控制设备》GB 14048 12.《人机界面标志标识的基本和安全规则导体颜色或字母数字标识》GB 7947 以上只是主要适用规则及规范，未尽举全部适用规则及规范。如招标时有最新规则及规范，则以发标时的最新版本为准。 本文件所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人应采用最新版本的规范和标准，保证提供符合国家标准、行业规范、地方标准和本技术规范的优质产品。 招标人提供工程的施工图纸和相关技术文件，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解均不负责任。 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、储存空间、运输能力、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响投标价格的情况，了解设计图纸、施工规范、标准以及施工现场实际等情况，并应考虑现有人、材、机市场水平和供应、投标风险、不利的施工因素等，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 工作范围描述的工作只是概括性的，不应认为是全面的、无缺的，但并不限于或排除从合同文本（法规）或根据实际情况，有经验的承包人可以推断的为完成一个完整工程所需要的全部工作。 |
| 8 | ★ | 合同价款形式：固定综合单价。 |
| 9 | ★ | 付款方式： 非中小企业中标：签订合同前中标人向学校缴纳3%的履约保证金，项目完工经学校初验合格后支付50%工程款，项目平稳运行一个完整的制冷季、采暖季且经工程审计后，支付至审定价的100%。 中小企业中标：签订合同前中标人向学校缴纳3%的履约保证金，合同签订后采购人支付合同金额的40%预付款，项目完工经学校初验合格后支付10%工程款，项目平稳运行一个完整的制冷季、采暖季且经工程审计后，支付至审定价的100%。 备注：结算前，中标人须向采购人提供等额增值税发票，其中空调按货物开具发票。 |
| 10 | ★ | 项目质保期：2年。 |
| 11 | ★ | 质保保修要求： 1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后，当天内派人维修。发生紧急抢修事故（如上水管跑水、爆裂，供电设施漏、断电等），承包人应在接到事故通知后2小时内到达事故现场并于4小时内完成应急维修。 2、其他要求： 本项目空调设备所配套的控制、管理、监控等软件系统，费用已包含在投标总价中，不单独计价。自项目最终验收合格之日起，中标人须向采购人提供终身免费使用、终身免费升级、终身免费维护服务，服务期限与设备使用年限一致。 软件终身免费服务范围包括但不限于：基础功能使用、系统版本升级、漏洞修复、故障处理、技术支持、授权许可等，终身不收取任何软件相关费用，不得以任何理由终止服务或额外收费。投标人须在投标文件中对此作出不可撤销的书面承诺。 |
| 12 | ★ | 工程内容、数量及技术要求： 1、空调工程 本项目空调工程主要包含空调设备的采购、安装及配套服务。 ①设备采购方面，共涉及3P天花机空调269台、5P天花机空调306台、1.5P挂机空调73台，总计648台，所有空调均为变频、一级能效、冷暖双制型，符合国家强制节能产品要求。 ②安装服务方面，包含空调室内外机安装、优质内外机支架安装等全部辅材与施工，安装人员须持证上岗，安装完成后进行30分钟以上试运转及排水试验。 ③利旧方面包括29台旧空调（含外机）需拆除、清洗、安装至指定位置，该部分费用已包含在投标报价中，不再另行计费。 ④73台挂机安装至骊山校园教师公寓，报价清单上有显示。实际位置和安装方式，需要供应商实地现场勘察，该部分费用已包含在投标报价中，不再另行计费。 ⑤本项目所用材料必须符合国家、行业标准，投标文件中须注明各型号空调、保温材料等品牌并随附产品检测报告。 2、电气工程 主要分为雁塔校区、秦汉校区、临潼校区工程，雁塔校区主教学楼空调电气的线槽、配电箱、桥架、电缆制作安装；秦汉校区1#教学楼、3#教学楼空调电气的线槽、配电箱、桥架、电缆制作安装，以及走廊天棚饰面及吊顶拆除及恢复、室外电力电缆直埋开挖路面及恢复、电缆检查井、定向钻等施工；临潼校区1#、2#、3#、9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#、煤炭楼教室空调电气的线槽、配电箱、桥架、电缆制作安装，以及走廊天棚饰面及吊顶拆除及恢复、室外电力电缆直埋开挖路面及恢复、电缆检查井、定向钻等施工以及三个校区空调的集中控制系统建设。 本项目所用材料必须符合国家、行业标准，投标文件中须注明各型号电缆、配电箱、空开、插座等品牌并随附产品检测报告，原材料进场前由中标人提供样品，经校方及监理方考察认质后封存，大批量材料进场时比对查验，相关费用在投标组价中一并考虑。 3、具体的工程内容及技术要求以设计图纸和工程量清单为准（详见附件）。 |
| 13 |  | 主要设备（空调）技术要求： 1、3P 天花机空调（四面出风）技术参数要求： ▲1.1电压/频率：380V或220V/50HZ，可承受±10%的电压波动； ▲1.2冷暖类型：冷暖双制冷（具备辅助电加热功能）； ▲1.3变频/定频：变频； ▲1.4能效等级：一级； ▲1.5额定制冷量：≥7200W； ▲1.6额定制热量：≥9300W； ▲1.7额定制热功率：≤2600W； ▲1.8额定制冷功率：≤2500W； ▲1.9内机噪音最大：≤45dB（A）； ▲1.10外机噪音最大：≤55dB（A）； ▲1.11循环风量：≥1300m³/h，循环风量可设置多档风速调节； ▲1.12空调需自带RS485接口，签订合同前提供485通信协议，免费开放接口。 2、5P 天花机空调（四面出风）技术参数要求： ▲2.1电压/频率：380V/50HZ，可承受±10%的电压波动； ▲2.2冷暖类型：冷暖双制冷（具备辅助电加热功能）； ▲2.3变频/定频：变频； ▲2.4能效等级：一级； ▲2.5额定制冷量：≥12000W； ▲2.6额定制热量：≥14000W； ▲2.7额定制热功率：≤4400W； ▲2.8额定制冷功率：≤5000W； ▲2.9内机噪音最大：≤50dB（A）； ▲2.10外机噪音最大：≤60dB（A）； ▲2.11循环风量：≥1900m³/h，循环风量可设置多档风速调节； ▲2.12空调需自带RS485接口，签订合同前提供485通信协议，免费开放接口。 3、1.5P 挂机空调技术参数要求： ▲3.1电压/频率：220V/50HZ，可承受±10%的电压波动； ▲3.2冷暖类型：冷暖双制冷（具备辅助电加热功能）； ▲3.3变频/定频：变频； ▲3.4能效等级：一级； ▲3.5额定制冷量：≥3500W； ▲3.6额定制热量：≥5000W； ▲3.7额定制热功率：≤1300W； ▲3.8额定制冷功率：≤850W； ▲3.9内机噪音最大：≤40dB（A）； ▲3.10外机噪音最大：≤50dB（A）； ▲3.11循环风量：≥720m³/h，循环风量可设置多档风速调节。 4、其他： 4.1本次采购范围内所有的空调的（含空调室外机与室内机）必须为同一品牌且为全新的产品。 4.2所投空调设备制冷/热量和室内机风量，偏离不超出±3％。不允许低于下限，高于上限视为正偏离。 4.3投标产品稳定可靠，且能适应高低温环境，投标产品需满足零下20度正常制热，零上50度正常制冷。 4.4空调控制系统能够实现远程监控及控制室内机的能力，并能实现空调设备统一启停运行以及每台室内机分别控制并进行锁定的功能，实现监测各室内机的运行状况、设定内容，实现开关控制、风量调节、风向摆动选择、运行模式选择（自动、制冷、制热、除湿、送风等）、温度设定、定时开关（可执行时间计划）、实现单独与群组控制、可选择实现空调遥控屏蔽，空调电辅热关闭功能、实现故障代码显示，在线报修功能。用户可通过移动端及PC端登录管理，根据需求随时控制空调设备。管理者可以随时查看空调运行状态、具备计量空调电压、电流、功率、功率因数、有功电能功能，具备过流告警功能：工作电流超出过流设定值时，切断电源，上报过流告警信息。分析空调使用的合理性及是否存在误操作，可与教务课表系统对接，实现空调集控，实现有课空调自动开启，无课教室空调锁闭，实现最佳节能效果。包括但不限于以上功能。系统需免费接入学校综合能源管理平台。 4.5在供电系统突然断电的情况下，机组具有断电保护功能，机组应能安全停机。 4.6为保障室内空气质量，室内外机能得到及时清理，所有设备室内外机具备自清洁功能。 ★5、质量保证 空调设备整机免费质保6年，质保期内由于投标人设备质量问题停运等故障的，投标人应及时更换或维修。 - ★6、驻场要求： - 合同签订后中标人须委派至少1名专业技术人员驻场，保障项目正常运转，驻场时间为一个完整的制冷季、采暖季。 |
| 14 | ★ | 其他要求： （1）招标工程量为暂定量，最终根据实际施工工程量据实结算。 （2）室内现有教室课桌椅、办公家具和教学设施改造后需继续使用，故施工前后搬离、堆放及归位时，必须采取有效的防护措施确保施工全过程保护完好，施工中所发生的一切损坏及丢失责任概由施工单位承担，此项费用投标组价中需一并考虑，均包含在相关投标报价中，不再另行计费。 （3）施工中发生的所有墙面、地面打洞、破除等的恢复，此项费用投标组价中需一并考虑，均包含在相关投标报价中，不再另行计费。 （4）施工中发生的围挡、降噪、成品保护等，均包含在分项综合单价内，此项费用投标组价中需一并考虑，均包含在相关投标报价中，不再另行计费。 （5）该项目中所涉及的施工配套费用，主要分为成品保护费用、土建恢复及相关措施费用。其中成品保护费用指在改造施工过程中，不可避免会对原有建筑结构、设施及已完成的部分工程成品造成影响，需要采取专门的成品保护措施，如对周边墙体、地面、门窗等进行防护，避免施工过程中的碰撞、污染等损坏；土建恢复及相关措施费用指在改造施工过程中，涉及到外墙面砖的拆除与恢复、内墙及天棚乳胶漆墙面的损坏与修复工作，这些土建恢复工作需要专业的施工工艺与材料，同时还需考虑对应的措施费用，如施工过程中的安全防护措施费等。此外，内墙及天棚乳胶漆墙面恢复过程中需要搭建脚手架（外脚手架和内脚手架），外墙施工则需要使用吊篮。上述费用均包含在相关投标报价中，不再另行计费。 （6）施工期间钢板过路防护属于施工单位安全文明施工费，应包含在投标报价措施费用的安全文明施工费中，不再单独列项计算。 |