- 采购内容及要求

一、项目概况

随着乡村振兴战略的推进，农村生活污水治理成为改善农村人居环境的重要任务。农村污水管网作为污水治理的基础设施，保障其稳定、高效运行，对提升农村生态环境质量，推进美丽乡村建设具有重要意义。本次采购旨在引入专业运维服务单位，确保2026年大王街道农村污水管网及相关设施持续稳定运行，污水达标排放。目前大王区域尚有纳污坑塘 18处，采用石墨烯及人工浮岛治理技术的坑塘 10处（治理类，共计13743.64㎡），运维内容：包含水生植物养护及更换、人工浮岛及石墨烯光催化膜日常维护（损坏更新）、漂浮物打捞、过滤墙滤料更换等所有日常运维管护工作；采用罐车抽排的坑塘 8 处，做好纳污坑塘的日常维护，完成污水抽排，避免坑塘水质恶化成为黑臭水体，拟选定一家第三方单位承担纳污坑塘日常维护工作。

二、采购内容

本次采购一家第三方单位，负责污水管网及相关设施持续稳定运行、纳污坑塘的维护管理。

污水管网系统运维服务包括：

1.污水收集管网：从农户污水排放口至污水处理站的各类材质、管径的污水收集管道，管网总长度约63013米，包含重力流管道与压力流管道。

2.检查井与井盖：分布于管网沿线的检查井，共计10926座，以及配套井盖设施。

3.提升泵站：6座污水提升泵站，涵盖泵站内的格栅机、水泵、电气控制系统等设备。

纳污坑塘的维护管理包括：

采用泵站抽排的纳污坑塘的设备及管网维保；采用人工浮岛和石墨烯进行治理的坑塘需开展日常维护，维护内容包含水生植物养护及更换、人工浮岛及石墨烯光 催化膜日常维护（损坏更新）、漂浮物打捞、过滤墙滤料更换、设备及管网维保等所有日常运维管护工作。采用抽排方式处理坑塘的污水抽排转运等。

三、运维服务内容

（一）日常巡检

1.管网巡查：制定详细的巡检计划，检查井及隔油井的日常巡检、维修更换、垃圾清掏、雨季应急抽排等，重点检查管道是否存在破裂、渗漏、脱节等问题，以及管道周边是否存在因施工、挖掘等可能导致管网损坏的行为，对发现的问题及时记录位置、状况，并拍照留存。

2.检查井检查：每次管网巡查时，同步检查检查井。查看井盖是否完好、有无缺失，井壁是否有裂缝、变形，井内是否存在淤泥、杂物堆积，以及水流是否顺畅等情况。每月对检查井进行一次深度清理，确保井内清洁。

3.提升泵站巡检：每日对提升泵站进行巡查，检查格栅机是否正常运转，有无卡阻现象；水泵运行是否平稳，有无异常噪音和振动，记录水泵的运行参数，如流量、压力、电流等；检查电气控制系统是否正常，各仪表显示是否准确；保障提升泵站电费按时缴纳。

（二）定期维护

1.管道清淤：根据管网实际运行情况，每[X]个月对污水管网进行一次全面清淤。采用高压清洗车、吸污车等专业设备，清除管道内的淤泥、杂物，恢复管道过水能力，防止管道堵塞。

2.设备保养：依据设备厂家的维护手册，对提升泵站的设备进行定期保养。包括对格栅机、水泵、电机等设备进行润滑、调试、更换易损件；对电气控制系统进行检查、维护，确保其正常运行。每年对设备进行一次全面检修，对设备进行拆解、清洗、检查，确保设备性能良好。

3.防腐处理：对污水管网及相关设施的金属部件，定期进行防腐处理，防止因腐蚀导致设施损坏。

（三）应急抢修

1.应急响应：成立应急抢修队伍，配备专业的抢修设备和工具，确保在接到管网或设备故障通知后，及时到达现场进行应急处理。

2.抢修作业：对污水管网、检查井、提升泵站等设施出现的突发故障，如管道破裂、堵塞、设备故障等，及时进行抢修，尽快恢复设施的正常运行。在抢修过程中，采取有效的安全防护措施，避免对周边环境和居民生活造成影响，并做好现场的清理工作。

（四）数据管理与报告

1.数据收集与整理：建立完善的运维数据管理系统，收集、整理管网及设施的巡查、维护、抢修等数据，包括设备运行参数、水质监测数据等，确保数据的准确性和完整性。

2.定期报告：每月向街办主管部门提交运维工作报告，内容包括管网及设施的运行状况、维护工作开展情况、存在的问题及处理建议等。每季度进行一次全面的运维总结报告，对运维工作进行评估和分析。

（五）纳污坑塘明细表

| 序号 | 街办 | 村名 | 位置 | 面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大王 | 富村 | 村牌东 | / |
| 2 | 大王 | 康北村 | 村北 | 1103 |
| 3 | 大王 | 康北村 | 村委会北侧 | 372.44 |
| 4 | 大王 | 大王西村 | 村北 | 4613.9 |
| 5 | 大王 | 大王西村 | 村北（菩提寺里） | 2424.7 |
| 6 | 大王 | 大王东村 | 学校附近 | / |
| 7 | 大王 | 康中村 | 公路边 | / |
| 8 | 大王 | 康中村 | 华大公司东 | / |
| 9 | 大王 | 康中村 | 康中康西交界 | 1500 |
| 10 | 大王 | 康中村 | 村北 | 440.9 |
| 11 | 大王 | 康中村 | 村子东南 | 488.7 |
| 12 | 大王 | 康东村 | 高架桥下 | 500 |
| 13 | 大王 | 康东村 | 高架桥旁 | / |
| 14 | 大王 | 史家村 | 村西 | / |
| 15 | 大王 | 史家村 | 村东北 | 800 |
| 16 | 大王 | 营日村 | 村东、偏南 | / |
| 17 | 大王 | 梧中村 |  | / |
| 18 | 大王 | 凿齿南 |  | 1500 |

四、服务期限

自合同签订之日起一年。

五、付款方式

1.付款方式：合同签订后，每月根据运维服务质量考核结果，支付当月运维服务费。

2.在甲方进行每笔付款前，乙方需向甲方开具等额的增值税普通发票，因乙方未及时提供发票引起的支付延误由乙方自行承担责任。

备注：甲方对乙方纳污坑塘治理将以定期和不定期两种方式检查考核。每次考核采取计分方式，每月检查满分为100分，90分为达标。合同期内，乙方的当月检查成绩每低于达标分1分(四舍五入)，将扣除乙方当月维护经费的1%；未在服务时间设施维修不到位或被上级单位及媒体通报、群众投诉的，甲方有权书面通知乙方进行处罚，每次处罚5000-10000元。采购人每月对乙方进行量化考核，未达到合格分，按照合同约定予以罚款，罚款费用于维护人员物质奖励及各类福利物品的采购发放。

六、考核机制

1.考核指标体系：制定详细的考核指标，明确各项指标的考核标准。

2.考核方式：每月由街办主管部门组织对运维服务单位进行考核，考核方式包括现场检查、查阅资料、数据分析等。

3.考核结果应用：根据考核结果，对运维服务单位进行奖惩。考核合格的，按照合同约定支付运维费用；考核不合格的，责令限期整改，整改仍不合格的，扣除相应费用，情节严重的，终止合同。

| 2026年大王街道纳污坑塘治理运行维护考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： |  |  |  |
| 考核项目 | 考核标准 | 考核分值 | 得分 |
| 水质指标 | 未出现漂浮物及坑塘水质恶化成为黑臭水体,出现一次扣除5分，扣完为止。 | 30 |  |
| 设施运行状况 | 1.坑塘结构：坑塘堤岸、护坡无坍塌、破损，如有问题一处扣3分；防渗层完好，无渗漏现象，发现渗漏一次扣10分； 2.排水系统：排水管道、沟渠畅通，无堵塞、破裂，出现问题一处扣3分；排水泵等设备运行正常，定期维护保养，设备故障一次扣5分； - 3.附属设施：围栏、警示标识等附属设施完好，缺失或损坏一处扣2分； - 扣完为止。 | 20 |  |
| 日常运维管理 | 1.巡查记录：运维单位需每日对纳污坑塘进行巡查，记录详实完整得10分，记录不全或缺失一次扣2分； 2.清理维护：定期对坑塘内漂浮物、淤泥等进行清理，每季度至少一次，未按时清理一次扣10分；周边环境整洁，有杂物堆积一次扣2分； - 3.台账管理：建立完善的运维台账，包括水质检测报告、设施维护记录、设备维修记录等，台账规范得10分，存在问题酌情扣分； - 扣完为止。 | 30 |  |
| 应急管理 | 1.应急物资储备：配备必要的应急物资，如吸油毡、絮凝剂、防护用品等，物资齐全得10分，缺失一项扣1分； - 2.应急响应：发生突发污染事件时，能在1小时内响应并采取有效措施得10分，响应不及时或措施不力酌情扣分； - 扣完为止。 | 20 |  |
| 总分 |  | 100 |  |
| 检查人员签字： 检查日期： |  |  |  |

| 2026年大王街道农村污水管网运维考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： |  |  |  |
| 考核项目 | 考核标准 | 考核分值 | 得分 |
| 管网巡查维护 | 1.巡查计划与执行（10分）：制定详细月度巡查计划得2分，未制定不得分；按计划每周至少巡查1次，每少一次扣2分；巡查记录完整规范得4分，记录缺失或不完整酌情扣分。 2.管网运行状况（12分）：管网无破裂、渗漏、脱节现象，发现一处扣3分；管道无堵塞，排水顺畅，出现堵塞一次扣4分；因施工等外界因素导致管网损坏，及时发现并上报得3分，未及时发现扣3分。 3.附属设施维护（10分）：管网标识牌清晰完整，缺失或损坏一块扣2分；穿越河道、公路等特殊地段管网防护设施完好，出现问题一处扣2分。 | 32 |  |
| 检查井维护 | 1.井盖与井座（8分）：井盖无缺失、损坏、移位，每发现一处扣2分；井盖与井座贴合紧密，井盖开启灵活，存在问题一处扣2分。 2.井壁与井底（8分）：井壁无裂缝、变形、坍塌，有问题一处扣2分；井底无淤泥、杂物堆积，每季度至少清淤一次，未按时清淤扣2分 。 3.防坠设施与警示标识（8分）：防坠网、防坠条等防坠设施齐全完好，缺失或损坏一处扣2分；井周警示标识清晰醒目，缺失或模糊一处扣2分。 | 24 |  |
| 提升泵站运维 | 1.设备运行管理（10分）：水泵、格栅机、电机等设备运行正常，无异常噪音、振动，出现故障一次扣2分；设备定期保养维护，有保养记录，未按时保养一次扣2分，记录缺失扣2分。 2.运行参数监控（8分）：实时监控泵站水位、流量、压力等运行参数，数据记录准确完整，出现数据缺失或错误一次扣2分；根据水位合理启停设备，违规操作一次扣2分。 3.泵站环境与安全（10分）：泵站内环境整洁，无杂物堆积，设备表面清洁，不符合要求扣2分；安全防护设施齐全，消防器材完好有效，有问题一处扣2分。 | 28 |  |
| 应急管理 | - 1.应急预案（6分）：制定完善管网突发故障、溢流等应急预案得3分，内容不全酌情扣分；定期对应急预案进行演练，每年至少一次，有演练记录得2分，未演练或无记录不得分。 - 2.应急响应（5分）：接到故障通知后，及时响应并到达现场得3分，响应不及时扣2 - 3分；现场处置措施得当，能快速有效解决问题得2分，处置不力酌情扣分。 - 3.应急物资储备（5分）：储备充足应急物资，如管材、管件、抢修工具、抽水泵等，物资清单明确，定期检查维护，物资缺失或过期一项扣1分。 | 16 |  |
| 总分 |  | 100 |  |
| 检查人员签字： 检查日期： |  |  |  |