消防改造项目采购需求

一、完成住建部门对我站消防提出的以下内容：

1.将疏散通道指示标识改为通电式。

2.对现有疏散通道门禁进行改造，调整开启方向，确保符合《建筑设计防火规范》要求。

3.按图纸设计补装湿式报警阀组及配套管路安装。

4.为控制室消防设备增设消防独立电源系统。

5.调整走廊自然排烟窗扇开启方向，加装合规开启装置，确保符合《建筑防烟排烟系统技术标准》。

6.补装消防控制室图形显示装置、消防电源检测系统主机、电气火灾检测系统，并完成系统调试。

7.根据施工图纸完善消防喷淋系统。

8.按图纸设计补装 2 组喷淋水泵接合器及配套管路。

9.完成给水、室内消火栓、室外消火栓、喷淋室外管网的环网连通改造。

10.完成室外钢结构通廊顶防火处理，提供合规防火检验报告。

11.按规范要求补装室外消火栓，补足数量至符合《建筑设计防火规范》。

12.按规范补建室内消火栓泵、喷淋泵、室外消火栓泵系统，完善消防水池配置。

13.增设消防水泵房防水淹措施，完成水泵自动启泵功能改造，符合《消防给水及消火栓技术系统规范》。

14.办公楼增加消防疏散通道，且符合《建筑设计防火规范》。

二、项目要求

1.施工工期60个自然日。

2.施工方需具备消防设施工程专业承包资质。

3.完成住建部门提出的全部整改内容、施工图及工程量清单中的全部整改项目。

4.施工完成后，10日内一次性通过住建部门消防验收并完成销号。

5.所有工程施工、材料设备均需符合现行国家消防规范、标准，提供完整的产品合格证、检测报告、竣工资料。

6.提供不少于 1 年的工程质保期，质保期内免费维修、维护，24 小时应急响应。

三、工程量清单详见磋商文件附件